# CZ021.3209.2103	.0108	Dřevčice

.0108.01	Dřevčice

identifikační číslo obce  03293

kód obce  03293

Změna 2022 je zapsána tučně hnědě..2

### CZ021.3209.2103.0108.01 Dřevčice

PODKLADY

- Prohlášení o demografickém vývoji obce

- Návrh kanalizace a vodovodu- textová část

- Žádost obce o změnu PRVKÚK z 29.7.2022.

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI)

Obec Dřevčice (224 - 233 m n.m.) leží severně od hl.m. Prahy (jihozápadně od Brandýsa nad Labem – Staré Boleslavi). Recipientem je bezejmenná vodoteč tekoucí do Vinořského potoka. Jedná se o obec bez rozvinuté rekreační funkce. Zástavba je soustředěná a je tvořena nízkopodlažními rodinnými domy a 2 bytovými domy. V obci je požární nádrž.

V obci je 1 000 trvale žijících obyvatel.

VODOVODY – zásobování pitnou vodou

Obec Dřevčice je zásobena pitnou vodou z pražské vodovodní sítě, napojené na III.káranský řad. Délka vodovodní sítě v obci je 3,5 km DN 80 - 160 z PVC. Existující vodovod umožňuje napojení všech obyvatel obce.

Provozovatelem vodovodu je PVK a.s.

×××××

Systém zásobování pitnou vodou vyhovuje a nebude se měnit ani v budoucnosti.

Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami ze zdroje Prameniště - Benátky. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.

Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu, z obecních  a domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

Odvedení a čištění odpadních vod

Obec Dřevčice má vybudovanou jednotnou kanalizační síť s mechanicko-biologickou čistírnou odpadních vod – Turbína BSK-GIGANT profil 1000 mm. Kapacita ČOV je 1000 EO. Technologie ČOV : přečerpávání kalu, monoblok aktivační nádrže, dosazováku a kalojemu, trubní rozvody a provozní objekt. Délka kanalizační stok v obci Dřevčice je 2,9 km z kameniny DN 250-DN 300. Na kanalizační síti je vybudováno 132 ks kanalizačních přípojek.

Ostatní údaje o čistírně odpadních vod v Dřevčicích nejsou zpracovateli tohoto Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací  k dispozici.

×××××

Systém odkanalizování obce Dřevčice zůstane zachován i do budoucnosti.

K odvození výhledového zatížení byly uvažovány následující předpoklady:

- aktuální látkové zatížení (2019–2021) ČOV dle BSK5 - 1 079 EO

- rozvojové potřeby obcí - 21 EO

- výhledové látkové zatížení ČOV dle ukazatele BSK5 - 1 100 EO

Koncepce intenzifikace ČOV Dřevčice se pro výhledové zatěžovací parametry musí zaměřit na zvýšení stability biologického stupně s ohledem na zajištění procesu biologické nitrifikace, zvýšení účinnosti separace aktivovaného kalu od vyčištěné vody i při srážkových stavech a dosažení účinnějšího stupně zpracování vyprodukovaného přebytečného aktivovaného kalu.

Je navržena kompletní intenzifikace ČOV, včetně stavebních úprav a výměny celé

technologie ČOV. Intenzifikace ČOV je navržena na zatížení dle ukazatele BSK5 pro
1 100 EO.

Dále je navrženo vybudovat kalové hospodářství.

Náklady jsou stanoveny podle metodického pokynu Ministerstva zemědělství č. j.

1400/2020 – 15132 – 1 ze dne 24.9.2020

Celková cena investice na intenzifikaci ČOV je cca 30 mil. Kč.

HARMONOGRAM REALIZACE NAVRHOVANÉ ZMĚNY

Fyzická realizace stavby je plánována na rok 2023.