CZ021.3208.2118.0741		  Kostomlaty nad Labem

.0741.03  	  Lány

identifikační číslo obce  07063

kód obce    07062

### CZ021.3208.2118.0741.03  Lány

Změna 2022 je zapsána tučně hnědě..2

PODKLADY

- Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizaci a čištění odpadních vod

- PRVKUC z roku 1996 zpracovaný firmou KOMPRIN s.r.o.

- Vodovod Kostomlaty nad Labem, hydrotechnické výpočty, zpracovatel Multiaqua s.r.o., Hradec Králové

- Žádost obce o změnu PRVKÚK z 20.6.2022.

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI)

Místní část Lány ( 187 – 188 m n.m.  ) leží  západně od Nymburka na pravém břehu řeky Labe a nachází se na území, pro které bylo stanoveno ochranné pásmo  přírodních léčivých zdrojů a zdrojů přírodních minerálních vod zřídelní oblasti Poděbrady a Sadská a statut lázeňského místa Poděbrady. Zástavba navazuje na zástavbu obce Kostomlaty nad Labem, je  soustředěná a je tvořena nízkopodlažními domky venkovského charakteru. Recipientem je Vlkava. V místní části je požární nádrž – zdrž na Vlkavě.

Při realizaci staveb vodovodů a kanalizací je nutné postupovat v souladu s požadavky zák. č. 164/2001 Sb., uvedenými především v § 22, §23 a v § 37.

V obci je 119 trvale žijících obyvatel.

VODOVODY – zásobování pitnou vodou

Místní část Lány je zásobována vodou z domovních a veřejných studní, kvalita vody nevyhovuje platným předpisům z hlediska vyššího obsahu dusičnanů, železa, specifických organických látek a bakteriologického znečištění. Množství vody je nedostatečné.

Je možné napojení místní části na vodovod pro veřejnou potřebu. Je vypracována projektová dokumentace na zásobování obce pitnou vodou z vodovodu pro veřejnou potřebu „Vodovodní řad Nymburk – Sadská“ s prodloužením vodovodního řadu ve směru na Třebestovice a Poříčany  a druhým směrem se počítá s napojením obce Kostomlaty a to včetně místních částí Lány, Rozkoš a Hronětice.

×××××

Místní část Lány bude zásobena pitnou vodou z vodovodu pro veřejnou potřebu „Vodovodní řad Nymburk – Sadská“. s prodloužením vodovodního řadu ve směru na Třebestovice a Poříčany  a druhým směrem se počítá s napojením obce Kostomlaty a to včetně místních částí Lány, Rozkoš a Hronětice. Obce jsou ve směru od Nymburka napojeny na koncovou větev stávajícího řadu horního tlakového pásma vodovodu Nymburk v Drahelicích DN 250, tento řad je v rámci stavby „Vodovodní řad Nymburk Sadská“ propojen do stávajícího řadu PVC 160 vedoucího do vodojemu Sadská a obce Zvěřínek. Dodávku vody pro horní tlakové pásmo zajišťuje ATS umístěná u vodojemu dolního tlakového pásma Jankovice 2 x 250 m3 x 2 x 1000 m3 (184,95/189,95 m n.m.). ATS je vybavena 2 čerpadly EMU 86 – 3 s frekvenčním měničem, která zajišťují dodávku vody v množství 2 x 1500 m3/den = cca 34 l/s.Na straně vodovodu Sadská pak bude voda dodávána do vodojemu Sadská 500 m3 (211,0/214,0 m n.m.). Další distribuce vody do Sadské a dalších obcí bude již z tohoto vodojemu, několik objektů v Sadské, Zvěřínku a obce Kostomlátky, Doubrava a následně i Kostomlaty budou napojeny přímo na síť horního pásma.

Výstavba vodovodních řadů je rozdělena na tyto části :

- rozšíření směrem na Třebestovice a Poříčany (ve výstavbě),

- napojení Kostomlátek, Doubravy a Kostomlat (územní řízení),

- možnost napojení obcí Klučov, Chrást, Kounice, Vestec, Bříství, Semice, Přerov a Velenka (není technicky podloženo).

Z hydrotechnických výpočtů vyplývá, že stávající síť horního tlakového pásma vodovodu Nymburk s navrženým propojem a stávajícím vodovodem Sadská je svojí kapacitou schopna dodat do vodojemu Sadská množství 10,9 l/s a současně umožnit s dostatečným tlakem zásobení Kostomlátek, Doubravy, Kostomlat, Zvěřínku i části obce Sadská před vodojemem. V současnosti není nutná zrychlovací stanice ve směru na Sadskou, bude však nutno na nátoku na vodojem sadská provést regulaci přítoku na max. uvažovaných 10-11 l/s s ohledem na zachování potřebného tlaku v síti v oblastech, které jsou napojeny přímo. Stávající ATS bude doplněna o další čerpadlo stejného typu.

Přívodní řady budou z PVC DN 150 a DN 100, rozvody v obcích jsou navrženy z PVC DN 80 a DN 100. Délka vodovodních řadů v Lánech je 1,5 km.

Změnou je napojení místní části Lány u Kostomlat na pitnou vodu ze stávajícího vodovodu v Kostomlatech nad Labem. Výstavba řadů bude realizována převážně bezvýkopovou technologií – podvrtem, v menší míře realizovaná v pažené rýze.

Součástí bude i výstavba vodovodních přípojek pro jednotlivé nemovitosti, a to v počtu 53 ks.

Vodovod bude sloužit pro požární účely.

V Lánech u Kostomlat dojde k výstavbě:

| VODOVOD PE100 RC, SDR11 s ochrannou vrstvou |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Řad | délka v metrech |  | CELKEM |
|  | 110x10,0 - DN100 | 90x8,2 - DN80 |  |
| "2A" část | 503,0 |  | 503,0 |
| "2B" | 681,0 |  | 681,0 |
| "2-3" |  | 59,3 | 59,3 |
| Celkem | 1184,0 | 59,3 | 1243,3 |

Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami ze zdroje Písty. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.

Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

Po dokončení vodovodu bude zásobování užitkovou vodou zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu.

Náklady jsou stanoveny podle metodického pokynu Ministerstva zemědělství č. j.

1400/2020 – 15132 – 1 ze dne 24.9.2020.

Vodovod PE 100 RC, DN80 – 59,3 m x 4466,-Kč/bm = 264 833,80 Kč

Vodovod PE 100 RC, DN100 – 1184,0m x5054,-Kč/bm = 5 983 936,- Kč

Vodovodní přípojky 53 ks 1 ks/20000,- Kč = 1 060 000,- Kč

Vodovod celkem = 7 308 769,80 Kč

HARMONOGRAM REALIZACE NAVRHOVANÉ ZMĚNY

Fyzická realizace proběhne do roku 2024.

Odvedení a čištění odpadních vod

Místní část Lány nemá v současnosti vybudovaný systém kanalizace pro veřejnou potřebu. Odpadní vody jsou částečně zachycovány v bezodtokových odpadních jímkách a kal je likvidován v souladu s platnou legislativou.

Dešťové vody jsou odváděny dešťovou kanalizací z betonových trub DN 300 délky 0,5 km do Vlkavy.

×××××

V místní části Lány je uvažováno s výstavbou nové kanalizační sítě. S ohledem na členitost území, na kterém se místní část rozprostírá, bude odkanalizována systémem podtlakové kanalizace. Kanalizační síť v celkové délce 1,5 km bude vybudována z potrubí profilů DN 65-90. Tato kanalizace bude zaústěna do kanalizační stoky obce Kostomlaty nad Labem.

Změnou v místní části Lány u Kostomlat je stavba tlakové kanalizace se zaústěním do stávající kanalizační sítě v obci Kostomlaty nad Labem. Výstavba bude realizována převážně bezvýkopovou technologií – podvrtem, v menší míře realizovaná v pažené rýze ve společném výkopu s projektovaným vodovodem. Každá nemovitost bude mít splaškové vody svedeny gravitačním potrubím vnitřní kanalizace do čerpací jímky.

Součástí bude i výstavba kanalizačních přípojek pro jednotlivé nemovitosti vč. DČS, a to v počtu 61 ks.

V Lánech u Kostomlat dojde k výstavbě tlakové kanalizace v celkové délce: 
2 439 m.

Stávající kanalizace v místní části Lány bude nadále sloužit k odvádění pouze dešťových vod.

Náklady jsou stanoveny podle metodického pokynu Ministerstva zemědělství č. j.

1400/2020 – 15132 – 1 ze dne 24.9.2020.

Tlaková kanalizace PE 100 RC, DN90

Zpevněná plocha –2439 m x 5133 Kč/bm = 12 519 387,- Kč

Kanalizační přípojky 61 ks – 1ksDČS/48 000,- Kč = 2 928 000,- Kč

Kanalizace celkem = 15 447 387,- Kč

HARMONOGRAM REALIZACE NAVRHOVANÉ ZMĚNY

Fyzická realizace proběhne do roku 2024.