CZ021.3204.2106.0293		Tismice

.0293.02		Límuzy

identifikační číslo obce  16715

kód obce  16717

### Změna 2007 je vyznačena červeně

Změna 2012 je zapsána růžově.

Změna 2022 je zapsána tučně hnědě..2

PODKLADY

- Program rozvoje vodovodů a kanalizací v okrese Kolín z roku 1997.

- Dotazník místní části ze dne 05/08/2003

- Žádost obce Tismice čj.19/2007  z 22.2.2007

- Žádost obce Tismice o změnu PRVKÚK ze dne 18. 5. 2012

- Žádost obce o změnu PRVKÚK z 30.6.2022.

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI)

Límuzy jsou místní částí obce Tismice a nacházejí se západním směrem od města Český Brod. Podle sčítání z roku 2002 v obci žije 68 obyvatel.

Jedná se o nesouvislou venkovskou zástavbu, rozkládající se podél místních komunikací a podél komunikace spojující obce Rostoklaty a Přišimasy.

Na východním okraji Límuz pramení Štolmířský potok, který je až k místní části Rostoklat - Nové Vsi II (2,1 km) dočasnou vodotečí. V Límuzích se nachází vodní nádrž.

V obci je  107 trvale žijících obyvatel (k 31.12.2019).

VODOVODY – zásobování pitnou vodou

Místní část Limuzy (276 - 300 m n. m.) není zásobena pitnou vodou z vodovodu pro veřejnou potřebu. Obyvatelé využívají ke svému zásobování pitnou vodou domovní a obecní studny. Kvalita vody je v těchto studních špatná z hlediska výskytu dusičnanů a bakteriologického znečištění. Podle geofyzikální mapy lze předpokládat rovněž výskyt radonu v podzemní vodě.

×××××

V současné době je ve stavbě vodovod pro obec Přišimasy a Hradešín. Jsou provedeny vrty - vydatnost 3 l/s, staví se výtl. řad a vodojem 2100 m3 (373,90/370,60 m n.m.). Z tohoto vodojemu bude gravitačně zásobena obec Přišimasy. Místní část Límuzy doporučujeme připojit na vodovodní síť Přišimas.

Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami ze zdroje Telecom. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.

Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z obecních studní, z domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

Po dokončení vodovodu bude zásobování užitkovou vodou zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu.

Nově navržená změna ponechává výstavbu vodovodu a upouští od napojení na vodovodní systém obce Přišimasy.

V obci Tismice, místní části Limuzy je navržena výstavba vodovodu s napojením na skupinový vodovod ve vlastnictví VHS Vrchlice – Maleč, a. s. Pitná voda bude od místa napojení vedena přívodním řadem do nově navrženého vodojemu s automatickou tlakovou stanicí. Vodojem bude umístěn v jižní části místní části Limuzy. Přívodní řad a vodojem budou společné pro obec Tismice a místní část Limuzy. Zásobní řady v obci Limuzy budou vedeny z přívodního řadu a z tohoto vodojemu.

Orientační technické parametry:

- vodojem + ATS:	zemní, 120 (2x60) m3

- přívodní řad:	PE, DN 100, délka cca 2,76 km

- zásobní řady:	PE, DN 80, délka cca 1,39 km

Odvedení a čištění odpadních vod

Místní část Limuzy nemá v současnosti vybudovaný systém kanalizace pro veřejnou potřebu. Odpadní vody od obyvatel jsou zachycovány v bezodtokých jímkách, kal je likvidován v souladu s platnou legislativou.

Dešťové vody jsou z místní části odváděny z 50% dešťovou kanalizací, která je ve správě místní části, a z 50% systémem příkopů, struh a propustků do občasné vodoteče – Štolmířského potoka.

×××××

S ohledem na velikost místní části Límuzy není investičně a provozně výhodné budovat čistírnu odpadních vod a oddílnou kanalizační síť. V této místní části nebudou k zásobování pitnou vodou využívány místní zdroje. Tato místní část se rovněž nenachází v území, kde je nezbytné zajistit kvalitativně vyšší stupeň čištění odpadních vod.

Proto bude nezbytná rekonstrukce stávajících septiků event. jejich intenzifikace na domovní mikročistírny

Vzhledem k tomu, že navržené řešení uvažuje se samostatnou likvidací odpadních vod z jednotlivých rodinných domů a staveb pro individuální rekreaci, je možné v souladu se Zákonem o vodách č. 254/2001 Sb, vypouštět vyčištěné vody do vod podzemních.

Toto lze využít, protože se místní část Límuzy nachází na území s horninovým prostředím vhodným pro zasakování.

Veškerá tato navržená opatření budou realizována po roce 2015. V roce 2020 budou veškeré odpadní vody likvidovány na domovních mikročistírnách.

Změnou je : Návrh na vybudování oddílné splaškové kanalizace s výtlakem na  ČOV Limuzy

Orientační technické parametry návrhu:

Zpracována je dokumentace pro územní řízení a vydáno ÚR. Je navržena oddílná kanalizační síť ukončená čerpací stanicí, odkud je odpadní voda čerpána na čistírnu odpadních vod Limuzy pro 300 EO. Mechanicko biologická čistírna odpadních vod, technologická sestava ČOV:

-mechanické předčištění

-biologické aktivační čištění s denitrifikací

-separace v dosazovací nádrži

-aerobní stabilizace kalu (se zahuštěním a stabilizací kalu)

-měrný objekt

ČOV je umístěna ve východní části pozemků s parc.č. 355/1 a 355/17 k.ú.: Limuzy. Je navržena vertikálně podpovrchově protékaná vegetační čistírna odpadních vod II.generace. Základními funkčními objekty stavby ČOV jsou: biologický septik, pulzní šachty a vertikálně pulzně skrápěný filtr o celkové užitné ploše 445 m2. Systém je doplněn o recirkulaci, která umožní intenzifikaci čistícího procesu. Přečištěné vody budou vytékat do vod povrchových – Štormířského potoka.

S výstavbou ČOV se předpokládá i vyhotovení příjezdové účelové komunikace a elektropřípojky.

Vzhledem k předchozímu návrhu je nyní ČOV umístěna poněkud východněji, proto bude potřeba delší výtlak na ČOV oproti předchozímu návrhu. Předpokladem je délka 450 m v dimenzi D90 z materiálu PE. Materiál kanalizačních stok je uvažován z korugovaného potrubí PP v dimenzi DN250. Celková délka je uvažována přibližně 2090m.

Vegetační čistírna odpadních vod, technologická sestava ČOV:

-mechanické předčištění

-biologické čištění s nitrifikací

-měrný objekt

Potřeba vody : 150 l/osobu.den    Q24 = 45 m3/den           BSK5 = 18 kg/den

Potřeba vody: 110 l/osobu.den Q24 = 33 m3/den BSK5 = 18 kg/den

Kanalizační síť:

| Stoky gravitační | PVCPP DN 250 | 2090m |
| --- | --- | --- |
| Čerpací stanice | Q=2 l/s, H=10m | 1 ks |
| Výtlak | PE D 90 | 250m 450m |

S ohledem na vysoké investiční náklady lze s realizací počítat až po roce 2015.

Náklady jsou stanoveny podle metodického pokynu Ministerstva zemědělství č. j.

1400/2020 – 15132 – 1 ze dne 24.9.2020

Pro výpočet nákladů budou použity tyto vzorce:

CTO = k * tp * Cmu

CTO = k * Cu

CTO - cena objektu v Kč

k - koeficient velikosti obce

tp - technické parametry objektu (např. v m, bm, m3, l×s-1 apod.)

Cmu - měrný cenový ukazatel

Cu - cenový ukazatel

Koeficient velikosti obce

k = 0.8 (pro ostatní obce do 1000 obyv. včetně)

ČOV-kořenová

V měrném cenovém ukazateli Cmu pro výpočet ceny čistírny odpadních vod, který je vztažen k počtu ekvivalentních obyvatel (EO), jsou zahrnuty všechny základní objekty související s provozem čistírny odpadních vod.

Cmu = 25 000 Kč/EO

CTO = 0.8 * 300 * 25 000 = 6 000 000 Kč

Čerpací stanice

V cenovém ukazateli Cu pro výpočet ceny čerpacích stanic jsou zahrnuty všechny základní objekty, vybavení technologickým zařízením, příjezdná komunikace apod.

Cu = 420 000 Kč (pro Q=2l/s-interpolací v tab.)

CTO = 0.8 * 420 000 = 336 000 Kč

Stoky kruhové gravitační

V měrném cenovém ukazateli Cmu pro výpočet ceny stok jsou zahrnuty všechny základní objekty (kanalizační šachty), běžné podchody pod vodotečemi, komunikacemi a železničními tratěmi, včetně úpravy povrchů.

Cmu = 8338 Kč/bm (pro potrubí plast DN250 zpevněný povrch) – 2090 m

CTO = 0.8 * 2090 * 8338 =13 941 136 Kč

Stoky kruhové tlakové

V měrném cenovém ukazateli pro výpočet ceny stok jsou zahrnuty všechny základní objekty, běžné podchody pod vodotečemi, komunikacemi a železničními tratěmi, včetně úpravy povrchů, nezohledňuje však domovní tlakové čerpací stanice resp. objekty podtlakového ventilu.

Cmu = 4524 Kč/bm (pro potrubí plast DN80 zpevněný povrch) – 200 bm

Cmu = 2915 Kč/bm (pro potrubí plast DN80 nezpevněný povrch) – 250 bm

CTO = 0.8 * 200 * 4524 + 0.8 * 250 * 2915 = 723 840 + 583 000 = 1 306 840 Kč

Celková cena všech objektů kanalizace a ČOV

Suma CTO = 6 000 000 + 336 000 + 13 941 136 + 1 306 840 = 21 583 976 Kč

HARMONOGRAM REALIZACE NAVRHOVANÉ ZMĚNY

V současné době se zpracovává a projednává projektová dokumentace pro územní řízení a stavební povolení. Předpokládaný termín realizace je rok 2024.