CZ021.3210.2121.0936 	   Řeřichy

.0936.01	   Řeřichy

identifikační číslo obce    14531

kód obce    14531

Změna 2010 je zapsána modře.

Změna 2022 je zapsána tučně hnědě..2

PODKLADY

- Prohlášení

- Program rozvoje  vodovodů a kanalizací okresu Rakovník z roku 1993

- Žádost o změnu PRVKUK ze dne 14. 6. 2010

- Žádost obce o změnu PRVKÚK z 16.6.2022

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI)

Pod obec Řeřichy územně spadá také Nový Dvůr.

Obec Řeřichy se nachází západně od města Rakovník, ve vzdálenosti cca 8 km. Obcí protéká Řeřišský potok včetně jeho levostranného přítoku bezejmenného drobného vodního toku.  Je zde také místní rybník. Rozsah zástavby je v rozmezí 391 - 407 m n.m. V blízkosti obce se nachází ochranné pásmo II. stupně vodních zdrojů veřejného vodovodu Nový Dvůr u Řeřich.

V obci je 140 trvale žijících obyvatel.

VODOVODY – zásobování pitnou vodou

Obec Řeřichy není v současné době zásobena pitnou vodou z vodovodu. Obyvatelé jsou zásobeni ze soukromých studní.

×××××

V budoucnosti se předpokládá připojení obce Řeřichy ke skupinovému vodovodu Rakovník.

Zásobní řad bude z Rakovníka veden západním směrem do obce Senomaty, ve které je odbočka pro zásobování obce Nouzov a v současné době probíhá realizace připojení obce Přílepy. Ze Senomat dále povede řad do obce Šanov a dál do Řeřich.

V obci je nově navrženo vybudování veřejného vodovodu s vlastním zdrojem pitné vody - úzkoprofilovým vrtem hloubky 40 m. Zdroj má větší hodnoty obsahu Fe (0,38 mg/l) a CO2 (38,2 mg/l). Voda bude upravována v jednostupňové úpravně vody s kapacitou 1 l/s. Součástí úpravny vody budou kalové laguny pro prací vodu. Upravená voda bude akumulována v novém zemním vodojemu o kapacitě 45 m3. Rozvod vody po obci bude zajišťovat nová ČS o výkony 4 l/s a H do 60 m, která bude součástí úpravny vody.

Orientační parametry návrhu:

- Úzkoprofilový vrt hl. 40 m

- Jednostupňová úpravna vody, 1 l/s

- Vodojem 45 m3

- ČS (součástí úpravny vody), 4 l/s, H do 60 m

- Vodovodní řady, PE DN 80, dl. 2,1 km

Odvedení a čištění odpadních vod

V obci je kanalizace pouze pro dešťové vody. Splašky jsou shromažďovány v jímkách, obsahy septiků jsou likvidovány s platnou legislativou.

×××××

S ohledem na velikost této obce a vzhledem k tomu, že oblast není vhodná pro zasakování, není investičně a provozně výhodné budovat čistírnu odpadních vod a kanalizační síť.

Proto bude nezbytné zajistit po roce 2015 rekonstrukci stávajících nebo výstavbu nových akumulačních jímek pro zachycování odpadních vod. V roce 2020 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokých jímkách likvidovány na čistírně odpadních vod obce Rakovník.

Odpadní vody budou vzhledem k nízkému počtu obyvatel zneškodňovány individuálním způsobem např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení.

Pro čištění odpadních vod jsou navrženy domovní čistírny odpadních vod. V lokalitách blízkých vodoteči budou vyčištěné odpadní vody vypouštěny do recipientu, v ostatních případech jímány do akumulační jímky a použity k závlaze zelených ploch přilehlých k odkanalizované nemovitosti. V době nepříznivých klimatických podmínek budou vsakovány.

Náklady jsou stanoveny podle metodického pokynu Ministerstva zemědělství č. j.

1400/2020 – 15132 – 1 ze dne 24.9.2020.

Celkové náklady jsou ve výši 8,356 mil. Kč.

HARMONOGRAM REALIZACE NAVRHOVANÉ ZMĚNY

Fyzická realizace stavby proběhne v roce 2023.