CZ021.3201.2101.0036	Pyšely

.0036.04	Nová Ves

identifikační číslo obce  13704

kód obce    13705

## CZ021.3201.2101.0036.04	Nová Ves

Změna 2006 je zapsána Modře

Změna 2009 je zapsána Zeleně

Změna 2022 je zapsána tučně hnědě..

PODKLADY

- dotazník PRVKUK

- Žádost č.j. 03/06/He ze dne 23.1.2006

- Doplnění žádosti č.j.  35/06/He ze dne 21.7.2006

- Doplnění žádosti  ze dne 5.9.2006

- žádost obce Pyšely z 29.6.2009

- Žádost obce o změnu PRVKÚK z 29.7.2022.

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI)

- výškové umístění území obce		352 – 368 m n.m.

- chráněné území				není

- recipient					pravostranný přítok Zaječického potoka

Obec Nová Ves se nachází ve vzdálenosti cca 11 km severně  od Benešova. Obec je tvořena převážně jedno i dvoupodlažní venkovskou zástavbou. Bytový fond je zastaralý, v posledních letech částečně rekonstruovaný. Žádné pracovní příležitosti.. Obec má významný rekreační potenciál.

V obci není umístěna požární nádrž.

V obci je 92 trvale žijících obyvatel k 7.10.2022.

VODOVODY – zásobování pitnou vodou

Zásobování pitnou vodou je v obci zajišťováno obecním vodovodem, kterým je zásobováno cca 15% obyvatel. Jedná se o vodovod vybudovaný cca před 100 lety. Vlastníkem a provozovatelem vodovodu je obec Pyšely – bližší údaje viz list obce Pyšely.

V obci se rovněž nacházejí studny k individuelnímu zásobování vodou. Jakost vody ve studních není pravidelně kontrolována, lze očekávat nedodržení ukazatelů vyhlášky MZe 376/2000, kterou se stanoví požadavky na pitnou vodu.

V obci jsou užívány obecní studny – pouze jako zdroj užitkové vody.

Obec má vypracovánu projektovou dokumentaci ke stavbě vodovodu – Jan Bejček, Tyršova 1902, Benešov. Stavba není v současnosti realizováno z důvodu nedostatku finančních prostředků obce.

Stávající stav – doplňuje se :

Výhledově se počítá s napojením obecního vodovodu na Skupinový vodovod regionu Jih. Stavba tohoto skupinového vodovodu, na který je od března 2003 pravomocné územní rozhodnutí a od dubna 2006 pravomocné stavební povolení, se v současnosti připravuje.

Vlastníkem vodovodu i provozovatelem vodovodu je Obec Pyšely, se sídlem Náměstí T.G.Masaryka č. 4, 251 67 Pyšely, okres Benešov, tel. 323647218, fax 323647452.

V současné době je místní část Nová Ves zásobena obecním vodovodem z VDJ Pyšely (2x150 m3). Jedná se o II. tlakové pásmo, které je zásobováno vodovodním řadem DN 150 ze zemního vodojemu a zásobuje část čtvrti Košík, Novou Ves a část Pyšely k nadmořské výše cca 355 m. n. m. V těchto místech jsou vybudovány redukční šachty pro úpravu tlaku na požadovanou hodnotu. Rozvodné řady jsou realizovány z PE v dimenzi De 90, 110, 160 v celkové délce přes 1,5 km. Výhledově se počítá s napojením na skupinový vodovod Javorník – Benešov – Sedlčany z nového VDJ Jericho (obec Čerčany). Bližší informace viz. karta Pyšely.

Zdrojem pitné vody je vrt a studna v obci Pyšely. Dále je uvažováno s napojením obce Pyšely a Nespeky na skupinový vodovod Javorník – Benešov – Sedlčany.

×××××

V obci místní části je uvažováno s výstavbou nové skupinové vodovodní sítě pro obce Pyšely, Nová Ves, Zaječice a Kovářovice. Bližší údaje viz list obce Pyšely.

Návrh – doplňuje se, změnou je :

Po dokončení Skupinového vodovodu regionu Jih bude obecní vodovod na tento systém napojen.

Změnou je zdrojem pitné vody je vrt v obci Pyšely. Je uvažováno s napojením obce Pyšely a Nespeky na skupinový vodovod Javorník – Benešov – Sedlčany.

Veřejná vodovodní síť bude ve výhledu rozšířena do rozvojových lokalit dle platného ÚP. Přesné technické řešení bude součástí projektové dokumentace pro konkrétní rozvojovou plochu.

Rozvodný řad DN 90 bude v délce cca 700 m.

Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami ze zdroje Pecerady. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.

Po dokončení vodovodu bude zásobování užitkovou vodou zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu, z obecních studní, z domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

Náklady jsou stanoveny podle metodického pokynu Ministerstva zemědělství č. j.

1400/2020 – 15132 – 1 ze dne 24.9.2020

Celkem investiční náklady jsou ve výši cca 2 642 000,- Kč

HARMONOGRAM REALIZACE NAVRHOVANÉ ZMĚNY

Termín realizace dostavby vodovodu a kanalizace ve výhledových lokalitách je uvažován do roku 2040.

Odvedení a čištění odpadních vod

V obci existuje dešťová kanalizace  - beton DN 600, celková délka 2,80 km.

V obci neexistuje splašková kanalizace a obecní ČOV, splaškové odpadní vody od trvale žijících obyvatel jsou ve 100% případů akumulovány v jímkách a vyváženy na pole. Splaškové odpadní vody od přechodně bydlících obyvatel jsou ve 100% případů akumulovány v jímkách a vyváženy na pole.

O roku 2002 se v obci buduje oddílná skupinová splašková kanalizace obcí Pyšely, Nová Ves, Zaječice a Kovářovice. Kanalizace je zakončená ČOV, která je od 3/2003 ve zkušebním provozu. Předpoklad dokončení stavby – 2006. Bližší údaje o ČOV nebyly sděleny.

Délka již vybudovaných kanalizačních řadů je cca 4030 m.

Z místní části Nová Ves je v současné době odpadní voda odváděna gravitační oddílnou splaškovou kanalizací do ČS2 Nová Ves 1. Odkud je voda čerpána do města Pyšely a napojena na gravitační stokový systém. Dále je odpadní voda čerpána výtlačným řadem do města Pyšely, kde je výtlak napojen na gravitační kanalizační systém. Odtud je voda odvedena na mechanicko-biologickou ČOV Pyšely (stávající kapacita EO 2050 s výhledem na 3500 EO). Kanalizační stoka je PVC DN250 v celkové délce přes 1,3 km.

×××××

Veřejná kanalizační síť bude ve výhledu rozšířena do rozvojových lokalit dle platného ÚP. Přesné technické řešení bude součástí projektové dokumentace pro konkrétní rozvojovou plochu.

Oddílná splašková kanalizace DN 250 bude v délce 700 m.

Navrhujeme realizaci další fáze výstavby kanalizace v obci Pyšely, Nová Ves, Zaječice a Kovářovice. Bližší údaje viz list obce Pyšely.

Náklady jsou stanoveny podle metodického pokynu Ministerstva zemědělství č. j.

1400/2020 – 15132 – 1 ze dne 24.9.2020

Celkem investiční náklady jsou ve výši cca 5 091 000,- Kč

HARMONOGRAM REALIZACE NAVRHOVANÉ ZMĚNY

Termín realizace dostavby vodovodu a kanalizace ve výhledových lokalitách je uvažován do roku 2040.