CZ021.3208.2118.0741		Kostomlaty nad Labem

.0741.01  	Kostomlaty nad Labem

identifikační číslo obce  07062

kód obce    07062

### CZ021.3208.2118.0741.02	Kostomlaty nad Labem

Změna 2022 je zapsána tučně hnědě..2

PODKLADY

- Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizaci a čištění odpadních vod

- PRVKUC z roku 1996 zpracovaný firmou KOMPRIN s.r.o.

- Vodovod Kostomlaty nad Labem, hydrotechnické výpočty, zpracovatel Multiaqua s.r.o., Hradec Králové

- Základní údaje o COV Kostomlaty nad Labem

- Žádost obce o změnu PRVKÚK z 20.6.2022

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI)

Obec Kostomlaty nad Labem ( 188 – 192 m n.m.  ) leží  západně od Nymburka na pravém břehu řeky Labe a nachází se na území, pro které bylo stanoveno ochranné pásmo  přírodních léčivých zdrojů a zdrojů přírodních minerálních vod zřídelní oblasti Poděbrady a Sadská a statut lázeňského místa Poděbrady. Zástavba je  soustředěná a je tvořena nízkopodlažními domky spíše městského typu a třemi bytovými objekty. Na zástavbu obce Kostomlaty nad Labem navazuje zástavba místní části Lány.  Recipienty jsou Hluboký příkop a Vlkava. V obci jsou dvě požární nádrže.

Při realizaci staveb vodovodů a kanalizací je nutné postupovat v souladu s požadavky zák. č. 164/2001 Sb., uvedenými především v § 22, §23 a v § 37.

V obci je 1440 trvale žijících obyvatel.

VODOVODY – zásobování pitnou vodou

Obec Kostomlaty nad Labem je zásobována vodou z domovních a veřejných studní, kvalita vody nevyhovuje platným předpisům z hlediska vyššího obsahu dusičnanů, železa, bakteriologického znečištění a specifických organických látek. Množství vody je nedostatečné.

Je vypracována projektová dokumentace na zásobování obce pitnou vodou z vodovodu pro veřejnou potřebu „Vodovodní řad Nymburk – Sadská“ s prodloužením vodovodního řadu ve směru na Třebestovice a Poříčany  a druhým směrem se počítá s napojením obce Kostomlaty a to včetně místních částí Lány, Rozkoš a Hronětice.

Obec Kostomlaty nad Labem je zásobena pitnou vodou z vodovodu pro veřejnou potřebu „Vodovodní řad Nymburk – Sadská“ s prodloužením vodovodního řadu ve směru na Třebestovice a Poříčany  a druhým směrem je napojení obce Kostomlaty a to včetně místních částí Lány, Rozkoš a Hronětice. Obce jsou ve směru od Nymburka napojeny na koncovou větev stávajícího řadu horního tlakového pásma vodovodu Nymburk v Drahelicích DN 250, tento řad „Vodovodní řad Nymburk Sadská“ je propojen do stávajícího řadu PVC 160 vedoucího do vodojemu Sadská a obce Zvěřínek. Dodávku vody pro horní tlakové pásmo zajišťuje ATS umístěná u vodojemu dolního tlakového pásma Jankovice 2 x 250 m3 x 2 x 1000 m3 (184,95/189,95 m n.m.). ATS je vybavena 2 čerpadly EMU 86 – 3 s frekvenčním měničem, která zajišťují dodávku vody v množství 2 x 1500 m3/den = cca 34 l/s.Na straně vodovodu Sadská pak bude voda dodávána do vodojemu Sadská 500 m3 (211,0/214,0 m n.m.).

Délka stávajícího přiváděcího vodovodního řadu je 3,26 km. Rozvodný řad je v délce 7,72 km s 340 vodovodními přípojkami.

×××××

Obec Kostomlaty nad Labem bude zásobena pitnou vodou z vodovodu pro veřejnou potřebu „Vodovodní řad Nymburk – Sadská“ s prodloužením vodovodního řadu ve směru na Třebestovice a Poříčany  a druhým směrem se počítá s napojením obce Kostomlaty a to včetně místních částí Lány, Rozkoš a Hronětice. Obce jsou ve směru od Nymburka napojeny na koncovou větev stávajícího řadu horního tlakového pásma vodovodu Nymburk v Drahelicích DN 250, tento řad je v rámci stavby „Vodovodní řad Nymburk Sadská“ propojen do stávajícího řadu PVC 160 vedoucího do vodojemu Sadská a obce Zvěřínek. Dodávku vody pro horní tlakové pásmo zajišťuje ATS umístěná u vodojemu dolního tlakového pásma Jankovice 2 x 250 m3 x 2 x 1000 m3 (184,95/189,95 m n.m.). ATS je vybavena 2 čerpadly EMU 86 – 3 s frekvenčním měničem, která zajišťují dodávku vody v množství 2 x 1500 m3/den = cca 34 l/s.Na straně vodovodu Sadská pak bude voda dodávána do vodojemu Sadská 500 m3 (211,0/214,0 m n.m.). Další distribuce vody do Sadské a dalších obcí bude již z tohoto vodojemu, několik objektů v Sadské, Zvěřínku a obce Kostomlátky, Doubrava a následně i Kostomlaty budou napojeny přímo na síť horního pásma.

Výstavba vodovodních řadů je rozdělena na tyto části :

- rozšíření směrem na Třebestovice a Poříčany (ve výstavbě),

- napojení Kostomlátek, Doubravy a Kostomlat (územní řízení),

- možnost napojení obcí Klučov, Chrást, Kounice, Vestec, Bříství, Semice, Přerov a Velenka (není technicky podloženo).

Z hydrotechnických výpočtů vyplývá, že stávající síť horního tlakového pásma vodovodu Nymburk s navrženým propojem a stávajícím vodovodem Sadská je svojí kapacitou schopna dodat vodojemu Sadská množství 10,9 l/s a současně umožnit s dostatečným tlakem zásobení Kostomlátek, Doubravy, Kostomlat, Zvěřínku i části obce Sadská před vodojemem. V současnosti není nutná zrychlovací stanice ve směru na Sadskou, bude však nutno na nátoku na vodojem Sadská provést regulaci přítoku na max. uvažovaných 10-11 l/s s ohledem na zachování potřebného tlaku v síti v oblastech, které jsou napojeny přímo. Stávající ATS bude doplněna o další čerpadlo stejného typu.

Přívodní řady budou z PVC DN 150 a DN 100, rozvody v obcích jsou navrženy z PVC DN 80 a DN 100. Délka rozvodných vodovodních řadů v Kostomlatech nad Labem bude 14,2 km.

Po dokončení vodovodu bude zásobování užitkovou vodou zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu.

Změnou je napojení lokality za dráhou směrem k místní části Lány u Kostomlat na pitnou vodu ze stávajícího vodovodu v Kostomlatech nad Labem. Výstavba řadů bude realizována převážně bezvýkopovou technologií – podvrtem, v menší míře realizovaná v pažené rýze.

Součástí bude i výstavba vodovodních přípojek pro jednotlivé nemovitosti, a to v počtu 21 ks.

Vodovod bude sloužit pro požární účely.

V Kostomlatech nad Labem dojde k výstavbě:

| VODOVOD PE100 RC, SDR11 s ochrannou vrstvou |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Řad | délka v metrech |  | CELKEM |
|  | 110x10,0 - DN100 | 90x8,2 - DN80 |  |
| "1" část |  | 339,2 | 339,2 |
| "2A" část | 317,0 |  | 317,0 |
| "2-1" |  | 133,8 | 133,8 |
| "2-2" |  | 72,5 | 72,5 |
| Celkem | 317,0 | 545,5 | 862,5 |

Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami ze zdroje Písty. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.

Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

Náklady jsou stanoveny podle metodického pokynu Ministerstva zemědělství č. j.

1400/2020 – 15132 – 1 ze dne 24.9.2020.

Vodovod PE 100 RC, DN80 – 545,5 m x 4466,-Kč/bm = 2 436 203,- Kč

Vodovod PE 100 RC, DN100 – 317,0m x5054,-Kč/bm = 1 602 118,- Kč

Vodovodní přípojky  21 ks 1 ks/20000,- Kč = 420 000,- Kč

Vodovod celkem = 4 458 321,- Kč

HARMONOGRAM REALIZACE NAVRHOVANÉ ZMĚNY

Fyzická realizace proběhne do roku 2024.

Odvedení a čištění odpadních vod

Obec Kostomlaty nad Labem má z 90% vybudovanou tlakovou kanalizační síť. Celková délka je 10,91 km. Počet stávajících přípojek je 454. V obci je 8,4km vakuového potrubí DN 65-90 z PVC včetně vakuové stanice a 4,5 km gravitační kanalizace DN 200 – 400.

Čistírna odpadních je mechanicko- biologická s kapacitou 2000 EO, 400 330 m3/den a sestává z těchto objektů : vertikální lapák písku LPV 1000, dvoukomorový lapák tuku (17,5 m3, hladina 3,5 m2), 2 biologické linky-každá vybavená 3 x oxický selektor celkem 22,3 m3 se středobublinnou aerací, 1 x denitrifikace 72,9 m3, 1x nitrifikace kalu 145,7 m3 s jemnobublinnou aerací ASEKO a vertikální dosazovací nádrž (50,3 m3, 40,5 m2 ). Přebytečný kal je skladován ve dvou nádržích celkem 205,1 m3.

Stávající

Recipientem je Vlkava.

Provozovatelem kanalizace a čistírny odpadních vod je obec Kostomlaty nad Labem.

Zbylých 10% obyvatel má odpadní vody akumulovány v bezodtokových jímkách a kal je likvidován v souladu s platnou legislativou.

Dešťové vody jsou odváděny dešťovou kanalizací z betonových trub DN 300 a DN 400 délky 6,5 km do Vlkavy.

×××××

V obci Kostomlaty nad Labem je uvažováno s dostavbou kanalizační sítě z vakuového potrubí DN 65-90 z  PVC v celkové délce  1,35 km, čímž bude odkanalizována celá obec.

S ohledem na stáří kanalizace a použité trubní materiály doporučujeme v této lokalitě postupnou rekonstrukci stávající gravitační kanalizační sítě. Předpokládaný začátek této rekonstrukce je v letech 2015 až 2020. Časový harmonogram rekonstrukce kanalizační sítě uvažuje s kompletním dokončením nejpozději do r. 2050.

Do stávající stokové sítě obce Kostomlaty nad Labem budou odváděny odpadní vody z místních částí Hronětice a Lány.

Stávající technologie čištění odpadních vod a kapacitní parametry ČOV jsou vyhovující i po celé sledované období.

Změnou v Kostomlatech nad Labem je dostavba části tlakové kanalizace pro napojení místní části Rozkoš se zaústěním do stávající kanalizační sítě.

Kapacitní parametry ČOV jsou vyhovující.

V Kostomlatech nad Labem dojde k výstavbě:

| Větev | délka v metrech |  |  | CELKEM |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 90x8,2 | PE 75x6,8 | 63x5,8 |  |
| "V1" část |  | 665,92 |  | 665,92 |
| Celkem | 0 | 665,92 | 0,0 | 665,92 |

Náklady jsou stanoveny podle metodického pokynu Ministerstva zemědělství č. j.

1400/2020 – 15132 – 1 ze dne 24.9.2020.

Větev „V1“ (část) PE 100 RC, DN75 665,92 m x 4524,- Kč/bm = 3 012 622,10 Kč

Kanalizační přípojky 1 ks – DČS = 48 000,- Kč

Kanalizace celkem = 3 060 622,10 Kč

HARMONOGRAM REALIZACE NAVRHOVANÉ ZMĚNY

Fyzická realizace proběhne do roku 2024.