CZ021.3206.2117	.0720	 	Neratovice

.0720.04		Korycany

identifikační číslo obce    06964

kód obce    10356

### CZ021.3206.2117.0720.04 Korycany

Změna 2022 je zapsána tučně hnědě..2

PODKLADY

- Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizaci a čištění odpadních vod

- Územní plán – textová část vodní hospodářství

- PRVKUC z roku 1996 zpracovaný firmou Hydroprojekt Praha a.s.  a VKM a.s.

- Podklady z VKM

- Žádost obce o změnu PRVKÚK z 3.8.2022.

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI)

Místní část Korycany (172 - 176 m n.m) patří k úmoří Severního moře, povodí Labe. Jednotlivá dílčí povodí pak k vlastnímu toku Labe, Kojetickému, Jiřickému, Byškovickému a Korycanskému potoku na levém břehu Labe a Košáteckému potoku na pravém břehu Labe. Místní částí protéká Korycanský potok. Zástavba je zde soustředěná s  vesnickými usedlostmi.

V obci je 150 trvale žijících obyvatel.

VODOVODY – zásobování pitnou vodou

Místní část Korycany  je zásobována z vodovodu pro veřejnou potřebu. Z vdj.Hostín 2×2800 + 2×6000 m3 (286,7/281,5 m n.m.), který je centrálním distribučním vodojemem pro vodovod KSKM, je veden gravitační přivodný řad KSKM DN 1000/800 do vdj.Dolany 2×5000 m3 (247,4/242,4 m n.m.). Na řad KSKM je u obce Korycany napojen gravitační přívodný řad DN 350 do věžového vdj.Kojetice 1000 m3 (226,4/217,9 m n.m.). Z tohoto přívodného řadu je veden zásobní řad DN 150, kterým je přímo  přes redukční šachtu bez jakékoli akumulace přivedena voda do místní části Korycany. Délka přívodního řadu je 0,5 km.

Provozovatelem vodovodu je VKM a.s.

×××××

Vzhledem k tomu, že v současné době je doprava pitné vody do obcí Korycany, Horňátky a Veliká Ves řešena bez jakékoli akumulace, navrhujeme výstavbu nového věžového vdj.Korycany 250 m3 (220,06/218,0 m n.m.). Do věžového vdj.Korycany bude přivedena voda odbočkou z výše uvedeného řadu DN 150 a vodojem bude napojen na stávající zásobní řad do Korycan, Horňátek a Veliké Vsi.

Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami ze zdroje Lhotka. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.

Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu, z obecních studní a z domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

Odvedení a čištění odpadních vod

Místní část Korycany nemá vybudovaný systém kanalizace pro veřejnou potřebu. Splaškové vody jsou zachycovány v bezodtokých jímkách a vyváženy na ČOV ve Spolaně a.s.

Dešťové vody jsou odváděny pomocí systému příkopů, struh a propustků do místní vodoteče .

×××××

S ohledem na velikost místní části Korycany není investičně a provozně výhodné budovat čistírnu odpadních vod a oddílnou kanalizační síť. V této obci nejsou a ani nebudou k zásobování pitnou vodou využívány místní zdroje. Tato obec se rovněž nenachází v území, kde je nezbytné zajistit kvalitativně vyšší stupeň čištění odpadních vod.

Proto bude nezbytná rekonstrukce stávajících septiků event. jejich intenzifikace na domovní mikročistírny

Vzhledem k tomu, že navržené řešení uvažuje se samostatnou likvidací odpadních vod z jednotlivých rodinných domů a staveb pro individuální rekreaci, je možné v souladu se Zákonem o vodách č. 254/2001 Sb, vypouštět vyčištěné vody do vod podzemních.

Toto lze využít, protože se obec nachází na území s horninovým prostředím vhodným pro zasakování.

Veškerá tato navržená opatření budou realizována po roce 2015. V roce 2020 budou veškeré odpadní vody likvidovány na domovních mikročistírnách.

Dojde k výstavbě tlakové kanalizace v délce 2 846,20 m.

Dále budou vybudovány výtlaky z DČS v délce 888 m.

Dále bude vybudována ČOV pro 300 EO.

ČOV:

Náklady jsou stanoveny podle metodického pokynu Ministerstva zemědělství č. j.

1400/2020 – 15132 – 1 ze dne 24.9.2020.

Celkem investiční náklady budou ve výši 27 957 467 Kč.

HARMONOGRAM REALIZACE NAVRHOVANÉ ZMĚNY

Fyzická realizace stavby je naplánována na rok 2023 -2024.