CZ021.3206.2111.0478 	Dřínov

.0478.01 	Dřínov

identifikační číslo obce  03308

kód obce    03308

Změna 2022 je zapsána tučně hnědě..

PODKLADY

- Dotazník k Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Středočeského kraje ze dne 10.12.2003

- Vodovod Dřínov – II.stavba, situace 1:2880, zpracovatel V.Krůta, Praha 9, 10/1992

- Program rozvoje vodovodů a kanalizací VKM a.s., okres Kladno a Mělník, zpracovaly Vodárny Kladno – Mělník a.s. a Hydroprojekt a.s., září 1996

- Žádost obce o změnu PRVKÚK z 29.7.2022.

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI)

Obec Dřínov leží severovýchodním směrem od Kralup v nadmořské výšce 182 – 216 m n.m.

V obci je rybník a požární nádrž. Západně od obce se rozprostírá Dřínovský háj.

Obec je tvořena převážně jednopodlažní typickou venkovskou zástavbou. Bytový fond je zastaralý, v posledních letech částečně rekonstruovaný. Do roku 2015 je počítáno s  nárůstem zhruba 40 nově postavených rodinných domů.

V obci žije 350 trvale bydlících obyvatel. Struktura populace je smíšená, s převahou osob v produktivním a starším věku. Do roku 2015 se předpokládá nárůst populace zhruba o 150 obyvatel.Je zde jenom malá možnost pracovních příležitostí, neboť zde není průmyslová ani zemědělská výroba.

V obci je 507 trvale žijících obyvatel.

VODOVODY – zásobování pitnou vodou

Obec Dřínov je plně zásobena pitnou vodou z  vodovodu pro veřejnou potřebu a z části vodou ze soukromých zdrojů. Kvalita vody v domovních studních nevyhovuje ČSN 757111 Pitná voda.

Přívod vody do obce je zajišťován z řadu KSKM VDJ Hostín – VDJ Dolany. Z tohoto přivaděče je veden přívodný řad DN 250, kterým je gravitačně přivedena voda do vdj.Dřínov I. 2×1000 m3 (232/227 m n.m.). Vdj.Dřínov I. slouží jako zásobní pro skupinu obcí Zlosyň, Vojkovice, Hostín u Vojkovic, Křivousy, Bukol, Dědibaby, Všestudy a Dušníky nad Vltavou. Obec Dřínov je zásobována napojením na přívodný řad DN 250 pomocí odbočky DN 150.

Projektově se připravuje rozšíření vodovodu k nové zástavbě.

××××

Systém zásobování pitnou vodou se nebude v budoucnu měnit. Předpokládá se rozšiřování vodovodní sítě v souvislosti s rozvojem obce.

Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami ze zdroje Liběchov, Spomyšl a Vraňany.  Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.

Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu, z obecních studní, z domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

Odvedení a čištění odpadních vod

Obec Dřínov nemá vybudovaný systém kanalizace pro veřejnou potřebu. Splaškové odpadní vody (95 %) jsou zachycovány v bezodtokých jímkách a vyváženy na zemědělsky využívané pozemky. Zbylé odpadní vody jsou odváděny po předčištění v septicích do rybníka.

Odpadní vody jsou v obci Dřínov kolektovány oddílným, tlakovým kanalizačním systémem a následně přivedeny do areálu ČOV. V areálu ČOV odpadní vody natékají do atypické primární usazovací nádrže s horizontálním průtokem a následně do biologického stupně řešeného jako MBBR systém (moving bed biological reactor) se separací kalu v atypické dosazovací nádrži s horizontálním průtokem. Vyčištěná odpadní voda je z hladiny dosazovací nádrže odváděna přes mikrosítový bubnový filtr a měrný objekt do recipientu, kterým je bezejmenná vodoteč.

Dodávka kyslíku je pro biologický proces zajištěna dvojicí dmychadel. Vyprodukovaný

přebytečný kal je periodicky odváděn spolu s primárním kalem do uskladňovací kalové nádrže. Nakládání s vyprodukovaným kalem je založeno na jeho uskladnění, gravitačním zahuštění a následném odvozu v tekutém stavu k další řízené likvidaci.

Obec má vybudovanou tlakovou kanalizaci, na kterou je připojena většina domů. Čistírna odpadních vod s kapacitou 620 EO je umístěna východně od Dřínovského rybníka.

Dešťové vody jsou odváděny částečně dešťovou kanalizací a částečně systémem příkopů, struh a propustků do místní vodoteče.

×××××

Pro obec se v současné době zpracovává projekt pro územní rozhodnutí na výstavbu tlakové kanalizace a ČOV. Tlaková kanalizace bude navrženav celkové délce 5,3km. ČOV bude mít kapacitu 620EO.

Na základě provedené analýzy provozních dat ČOV Dřínov je možno konstatovat, že se

intenzifikace stávající biologické linky musí zaměřit na dosažení stabilní funkce biologického stupně, a to jednak s ohledem na proces biologické nitrifikace i denitrifikace tak i účinné separace aktivovaného kalu od vyčištěné vody.

Je navržena kompletní intenzifikace ČOV, včetně stavebních úprav a výměny celé

technologie ČOV. Intenzifikace ČOV je navržena na zatížení dle ukazatele BSK5 pro 620 EO.

Dále navrhujeme vybudovat kalové hospodářství.

Koncepce intenzifikace a úpravy ČOV:

Koncepce intenzifikace ČOV Dřínov se musí pro výhledové zatěžovací parametry zaměřit na zvýšení stability biologického stupně, a to s ohledem na zajištění procesu biologické nitrifikace a denitrifikace i eliminace organického znečištění a zásadní zvýšení účinnosti separace kalu od vyčištěné vody.

S ohledem na nutnost minimalizace investičních nákladů a potřebu maximálního možného využití dostupných objemů systému se jako nejvhodnější jeví realizace následujících opatření.

- Transformace koncepce stávajícího systému s primární sedimentací a MMBR

procesem na klasický aktivační proces s biologickou nitrifikací a denitrifikací a

separací kalu v pravoúhlé vertikálně protékané dosazovací nádrži.

- Zrušení stávající nádrže primární sedimentace a využití jejího objemu jako

denitrifikační sekce aktivačního procesu. Nádrž bude vybavena ponorným

míchadlem a bude do ní zaústěn výtlak vratného kalu z nové dosazovací nádrže.

- Realizace nového rozdělovacího objektu za sekcí denitrifikace umožňující dělení nátoku na dvě následné paralelně protékané sekce nitrifikace včetně uzavíracích armatur pro uzavření nátoku na každou sekci.

- Eliminace nosiče biomasy z MBBR reaktoru, odstranění středobublinného a

instalace jemnobublinného aeračního systému a provoz nádrže jako jedné poloviny nitrifikační sekce aktivačního procesu. Do nádrže bude zaústěna polovina průtoku aktivační směsi z rozdělovacího objektu. Nádrž bude vybavena kyslíkovou sondou s vazbou na příslušné provozní dmychadlo.

- Odstranění stávající dosazovací nádrže, instalace shodné nádrže jako stávající MBBR reaktor a její vystrojení jemnobublinným aeračním systémem a provoz jako druhé poloviny nitrifikační sekce aktivačního procesu. Do nádrže bude zaústěna polovina průtoku aktivační směsi z rozdělovacího objektu. Nádrž bude vybavena kyslíkovou sondou s vazbou na příslušné provozní dmychadlo.

- Výstavba nové čtvercové, vertikálně protékané dosazovací nádrže o délce strany 4,8 m a hloubce vody 4,8 m včetně kompletního strojně technologického vystrojení a čerpadla vratného kalu o výkonu cca 4 l.s‐1. Jedno čerpadlo stejného typu bude umístěno v provozním objektu.

- Vyčištěná odpadní voda bude z hladiny dosazovací nádrže vedena přes stávající měrný objekt do recipientu.

- Dodávku vzduchu zajistí stávající dvojice a jedno nové dmychadlo. Provoz

dmychadel bude v sestavě 2 + 1 ks s automatickou záměnou provozu v závislosti na časovém režimu a poruchovém stavu. U stávajících dmychadel bude provedena úprava zaměřená na snížení jejich výkonu na úroveň cca 170 m3.h‐1 a třetí dmychadlo bude shodného výkonu. Dodávka vzduchu bude pro každou nitrifikační sekci separátní na základě on‐line měřených koncentrací rozpuštěného kyslíku úpravou otáček frekvenčním měničem.

- Přebytečný aktivovaný kal bude odváděn z proudu vratného kalu do stávající kalové nádrže, která bude plnit funkci zahuštění a aerobní stabilizace. Nádrž bude vzduchem zásobena od stávajícího dmychadla o kapacitě 40 m3.h‐1 vzduchu. Aerobně stabilizovaný kal bude v tekutém stavu odvážen k další řízené likvidaci.

- Nově budou realizována nezbytná potrubní propojení (dodávka vzduchu, převedení odpadních vod a aktivační směsi, přečerpávání přebytečného kalu do kalové nádrže).

- Doplněna bude stavební a technologická elektroinstalace a systém měření a

regulace včetně automatického řízení a záměny chodu zdrojů vzduchu pro ČOV.

Náklady jsou stanoveny podle metodického pokynu Ministerstva zemědělství č. j.

1400/2020 – 15132 – 1 ze dne 24.9.2020.

Celkové investiční náklady budou ve výši 15 mil. Kč.

HARMONOGRAM REALIZACE NAVRHOVANÉ ZMĚNY

Fyzická realizace intenzifikace ČOV proběhne v roce 2023.