CZ021.3208.2118.0741		Kostomlaty nad Labem

.0741.04  	Rozkoš

identifikační číslo obce  07064

kód obce    07062

### CZ021.3208.2118.0741.04  Rozkoš

Změna 2022 je zapsána tučně hnědě..2

PODKLADY

- Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizaci a čištění odpadních vod

- PRVKUC z roku 1996 zpracovaný firmou KOMPRIN s.r.o.

- Vodovod Kostomlaty nad Labem, hydrotechnické výpočty, zpracovatel Multiaqua s.r.o., Hradec Králové

- Žádost obce o změnu PRVKÚK z 20.6.2022.

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI)

Místní část Rozkoš ( 184 – 187 m n.m.  ) leží  západně od Nymburka na pravém břehu řeky Labe a nachází se na území, pro které bylo stanoveno ochranné pásmo  přírodních léčivých zdrojů a zdrojů přírodních minerálních vod zřídelní oblasti Poděbrady a Sadská a statut lázeňského místa Poděbrady. Zástavba je  soustředěná a je tvořena nízkopodlažními domky venkovského charakteru. Recipientem je Hronětický náhon. V místní části je požární nádrž – rybník.

Při realizaci staveb vodovodů a kanalizací je nutné postupovat v souladu s požadavky zák. č. 164/2001 Sb., uvedenými především v § 22, §23 a v § 37.

V obci je 100 trvale žijících obyvatel.

VODOVODY – zásobování pitnou vodou

Místní část Rozkoš je zásobována vodou z domovních a veřejných studní, kvalita vody nevyhovuje platným předpisům z hlediska vyššího obsahu dusičnanů, železa, specifických organických látek a bakteriologického znečištění. Množství vody je nedostatečné.

Je možné napojení místní části na vodovod pro veřejnou potřebu. Je vypracována projektová dokumentace na zásobování obce pitnou vodou z vodovodu pro veřejnou potřebu „Vodovodní řad Nymburk – Sadská“ s prodloužením vodovodního řadu ve směru na Třebestovice a Poříčany  a druhým směrem se počítá s napojením obce Kostomlaty a to včetně místních částí Lány, Rozkoš a Hronětice.

×××××

Místní část Rozkoš bude zásobena pitnou vodou z vodovodu pro veřejnou potřebu „Vodovodní řad Nymburk – Sadská“ s prodloužením vodovodního řadu ve směru na Třebestovice a Poříčany  a druhým směrem se počítá s napojením obce Kostomlaty a to včetně místních částí Lány, Rozkoš a Hronětice. Obce jsou ve směru od Nymburka napojeny na koncovou větev stávajícího řadu horního tlakového pásma vodovodu Nymburk v Drahelicích DN 250, tento řad je v rámci stavby „Vodovodní řad Nymburk Sadská“ propojen do stávajícího řadu PVC 160 vedoucího do vodojemu Sadská a obce Zvěřínek. Dodávku vody pro horní tlakové pásmo zajišťuje ATS umístěná u vodojemu dolního tlakového pásma Jankovice 2 x 250 m3 x 2 x 1000 m3 (184,95/189,95 m n.m.). ATS je vybavena 2 čerpadly EMU 86 – 3 s frekvenčním měničem, která zajišťují dodávku vody v množství 2 x 1500 m3/den = cca 34 l/s.Na straně vodovodu Sadská pak bude voda dodávána do vodojemu Sadská 500 m3 (211,0/214,0 m n.m.). Další distribuce vody do Sadské a dalších obcí bude již z tohoto vodojemu, několik objektů v Sadské, Zvěřínku a obce Kostomlátky, Doubrava a následně i Kostomlaty budou napojeny přímo na síť horního pásma.

Výstavba vodovodních řadů je rozdělena na tyto části :

- rozšíření směrem na Třebestovice a Poříčany (ve výstavbě),

- napojení Kostomlátek, Doubravy a Kostomlat (územní řízení),

- možnost napojení obcí Klučov, Chrást, Kounice, Vestec, Bříství, Semice, Přerov a Velenka (není technicky podloženo).

Z hydrotechnických výpočtů vyplývá, že stávající síť horního tlakového pásma vodovodu Nymburk s navrženým propojem a stávajícím vodovodem Sadská je svojí kapacitou schopna dodat do vodojemu Sadská množství 10,9 l/s a současně umožnit s dostatečným tlakem zásobení Kostomlátek, Doubravy, Kostomlat, Zvěřínku i části obce Sadská před vodojemem. V současnosti není nutná zrychlovací stanice ve směru na Sadskou, bude však nutno na nátoku na vodojem sadská provést regulaci přítoku na max. uvažovaných 10-11 l/s s ohledem na zachování potřebného tlaku v síti v oblastech, které jsou napojeny přímo. Stávající ATS bude doplněna o další čerpadlo stejného typu.

Přívodní řady budou z PVC DN 150 a DN 100, rozvody v obcích jsou navrženy z PVC DN 80 a DN 100. Délka vodovodních řadů v místní části Rozkoš bude 0,8 km.

Změnou je napojení místní části Rozkoš na pitnou vodu ze stávajícího vodovodu v Kostomlatech nad Labem. Výstavba řadů bude realizována převážně bezvýkopovou technologií – podvrtem, v menší míře realizovaná v pažené rýze ve společném výkopu s tlakovou kanalizací.

Součástí bude i výstavba vodovodních přípojek pro jednotlivé nemovitosti, a to v počtu 45 ks.

Vodovod bude sloužit pro požární účely.

V Rozkoši dojde k výstavbě:

| VODOVOD PE100 RC, SDR11 s ochrannou vrstvou |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Řad | délka v metrech |  | CELKEM |
|  | 110x10,0 - DN100 | 90x8,2 - DN80 |  |
| "1" |  | 844,8 | 844,8 |
| "1-1" |  | 101,7 | 101,7 |
| "1-2" |  | 104,4 | 104,4 |
| "1-3" |  | 76,3 | 76,3 |
| Celkem | 0,0 | 1127,2 | 1127,2 |

Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami ze zdroje Písty. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.

Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

Po dokončení vodovodu bude zásobování užitkovou vodou zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu.

Náklady jsou stanoveny podle metodického pokynu Ministerstva zemědělství č. j.

1400/2020 – 15132 – 1 ze dne 24.9.2020.

Vodovod PE 100 RC, DN80 – 1127,2m x 4466,-Kč/bm = 5 034 075,20 Kč

Vodovodní přípojky 45 ks 1 ks/20000,- Kč = 900 000,- Kč

Vodovod celkem = 5 934 075,20 Kč

HARMONOGRAM REALIZACE NAVRHOVANÉ ZMĚNY

Fyzická realizace proběhne do roku 2024.

Odvedení a čištění odpadních vod

Místní část Rozkoš nemá v současnosti vybudovaný systém kanalizace pro veřejnou potřebu. Odpadní vody jsou částečně zachycovány v bezodtokových odpadních jímkách a kal je likvidován v souladu s paltnou legislativou.

Dešťové vody jsou částečně odváděny dešťovou kanalizací z betonových trub s litinovými vpusťmi DN 300 délky 0,72 km do rybníka.

×××××

Vzhledem k tomu, že se místní část nachází v ochranném pásmu přírodních léčivých zdrojů a zdrojů přírodních minerálních vod zřídelní oblasti Poděbrady a Sadská a s ohledem na velikost místní části, není investičně a provozně výhodné budovat kanalizační síť.

Proto bude nezbytné zajistit po roce 2015 rekonstrukci stávajících nebo výstavbu nových akumulačních jímek pro zachycování odpadních vod. Tam, kde jsou septiky, budou tyto zrekonstruovány na bezodtokové jímky nebo budou odstaveny a nahrazeny bezodtokovými jímkami. V roce 2020 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokových jímkách likvidovány na čistírně odpadních vod obce Kostomlaty nad Labem.

Změnou v místní části Rozkoš je stavba tlakové kanalizace se zaústěním do stávající kanalizační sítě v obci Kostomlaty nad Labem. Výstavba bude realizována převážně bezvýkopovou technologií – podvrtem, v menší míře realizovaná v pažené rýze ve společném výkopu s projektovaným vodovodem. Každá nemovitost bude mít splaškové vody svedeny gravitačním potrubím vnitřní kanalizace do čerpací jímky.

Součástí bude i výstavba kanalizačních přípojek pro jednotlivé nemovitosti vč. DČS, a to v počtu 45 ks.

V Rozkoši dojde k výstavbě:

| Větev | délka v metrech |  |  | CELKEM |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 90x8,2 | PE 75x6,8 | 63x5,8 |  |
| "V1" část |  | 846,61 |  | 846,61 |
| "V1.1" |  |  | 100,4 | 100,4 |
| "V1.2" |  |  | 103,6 | 103,6 |
| "V1.3" |  |  | 75,5 | 75,5 |
| Celkem | 0 | 846,61 | 279,5 | 1126,10 |

Náklady jsou stanoveny podle metodického pokynu Ministerstva zemědělství č. j.

1400/2020 – 15132 – 1 ze dne 24.9.2020.

Větev „V1“ PE 100 RC, DN75

Vetev „V1.1“, „V1.2“, „V1.3“ PE 100 RC, DN63

1126,10m x 4524,- Kč/bm = 5 094 476,40 Kč

Kanalizační přípojky 45 ks – 1ks DČS/48 000,- Kč = 2 160 000,- Kč

Kanalizace celkem = 7 254 476,40 Kč

HARMONOGRAM REALIZACE NAVRHOVANÉ ZMĚNY

Fyzická realizace proběhne do roku 2024.