CZ021.3201.2101.0027	Nespeky

.0027.03	Městečko

identifikační číslo obce  10376

kód obce    10377

## CZ021.3201.2101.0027.03	Městěčko

Změna 2009 je zapsána Zeleně.

Změna 2022 je zapsána tučně hnědě..2

PODKLADY

- dotazník PRVKUK

- Nespeky – splašková kanalizace, TES, Athos-co, s.r.o. Praha, 05/2003

- žádost obce Nespeky z 25.6.2009

- Žádost obce o změnu PRVKÚK z 20.7.2022.

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI)

- výškové umístění území obce		268 – 314 m n.m.

- chráněné území				není

  - recipient					Sázava – významný vodní tok

Obec Městečko se nachází cca 8 km severozápadně  od Benešova, mezi obcemi Nespeky a Poříčí nad Sázavou. Obec leží na pravém břehu řeky Sázavy, je tvořena převážně jedno i dvoupodlažní venkovskou zástavbou. Městečko je sídlem s obytnou a významnou rekreační funkcí. Pracovní význam obce je velmi malý, stejně jako význam funkce obslužné.

V obci není požární nádrž, jako zdroj požární vody může sloužit řeka Sázava.

Místní část Městečko bude dle návrhu odvedení a čištění odpadních vod tvořit s obcí Poříčí n/S. aglomeraci, tj. kanalizační systém s více než 2000 EO.

V obci je  235 trvale žijících obyvatel.

VODOVODY – zásobování pitnou vodou

Zásobování pitnou vodou je v obci zajišťováno soukromými domovními studnami. Množství vody ve studních je občas nedostatečné, jakost vody není pravidelně sledována – jsou uváděny problémy zhoršení jakosti, např. zákaly související se zhoršenou jakostí vody v Sázavě, lze předpokládat rovněž překračování ukazatelů dusíku, příp. mikrobiolog. znečištění.

V obci nejsou užívány obecní studny.

×××××

V  Městečku a Nespekách bude vybudován obecní vodovod. Předpokládaná celk. délka vodovod. řadů cca 3300 m DN63 až DN100, z toho 2,6 km rozvodných řadů v obci a cca 0,7 km přívodný řad Městečko – Poříčí n. Sáz. Vodovod bude propojen přes Poříčí nad Sázavou a Mrač (nový VDJ Mrač) na Benešovský skupinový vodovod (přivaděč Javorník – Benešov).

Změnou je navrhovaný vodovod bude napojen na vodovodní síť obce Pyšely. Zdrojem pitné vody je vrt v obci Pyšely. Předpokládaná celk. délka vodovod. řadů cca 3300 m DN63 až DN100, z toho 2,6 km rozvodných řadů v obci a cca 0,7 km přívodný řad Městečko – Nespeky. Je uvažováno s napojením obce Pyšely a Nespeky a místní části Městečko na skupinový vodovod Javorník – Benešov – Sedlčany

Pro akumulaci vody bude vybudován zemní VDJ Nespeky (m.č. Nespekly a m.č. Městečko) 2x200 m3, který bude vybudován před obcí na kopci Žebrov (k.ú.Pyšely). Pitná voda bude do vodojemu dopravována vodovodním přivaděčem z obce Pyšely, který bude napojen na SV Javorník – Benešov. Celková délka tohoto vodovodního přivaděče plast D125 je 2,6 km. Část přivaděče délky cca 1,4 km byla již realizována.

Rozváděcí řady pro obec Nespekly z vodojemu jsou navrženy v dimenzích d63-d160 o celkové délce cca 11,3 km. V rámci m.č. Nespeky bude realizováno cca 8,7 km a v rámci m.č. Městečko 2,7 km vodovodu.

Ve výhledu je uvažováno s napojením m.č. Borová Lhota na vodovodní síť obce Nespeky.

Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami ze zdroje Pecerady. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.

Po dokončení vodovodu bude zásobování užitkovou vodou zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu, z obecních studní, z domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

Náklady jsou stanoveny podle metodického pokynu Ministerstva zemědělství č. j.

1400/2020 – 15132 – 1 ze dne 24.9.2020

Vodovodní potrubí – celkem cca 2 700 m

Plast d110 cca 900 m  - zpevněná plocha

C=k*tp*Cmu = 0,8*900*5054 = 3 639 tis. Kč

Plast d90 cca 1300 m  - zpevněná plocha

C=k*tp*Cmu = 0,8*1300*4466 = 4 645 tis. Kč

Plast d63 cca 500 m  - zpevněná plocha

C=k*tp*Cmu = 0,8*500*3682 = 1 473 tis. Kč

Celková cena investice je 9 757 tis. Kč

HARMONOGRAM REALIZACE NAVRHOVANÉ ZMĚNY

Předpoklad fyzické realizace stavby je do roku 2025.

Odvedení a čištění odpadních vod

V obci existuje dešťová kanalizace, která odkanalizovavá odvádí dešťové vody v centrální části obce. Pro odvádění povrchových vod v obci jsou rovněž užívány příkopy, strouhy a propustky.

V obci neexistuje splašková kanalizace a obecní ČOV, splaškové odpadní vody jsou akumulovány bezotokových v jímkách a odváženy na ČOV Poříčí nad Sázavou, na ČOV Čerčany a ČOV Pyšely k jejich likvidaci. a vyváženy na pole (95% případů trvale bydlících obyvatel a 100% případů přechodně bydlících obyvatel). Některé nemovitosti v obci jsou vybaveny domovními čistírnami odpadních vod (5% případů trvale bydlících obyvatel).

Některé nemovitosti jsou vybaveny domovními čistírnami, celkem je v celé obci Nespeky cca 70 DČOV.

Dle způsobu likvidace vyčištěných vod:

6 ks – svod do dešťové kanalizace

5 ks – svod do Mokřanského potoka

3 ks - svod do Řeky Sázavy

1 ks – vsak v podzemním tělěse a zálivka

ostatní – zálivka ve vegetačním období.

Vybudování splaškové kanalizace s vyhovujícím způsobem likvidace odpadních vod je pro sanaci dnešní zástavby a výstavbu dalších rodinných domů nezbytným předpokladem dalšího rozvoje obce.

×××××

V obci bude vybudována tlaková, splašková kanalizace, která bude odvádět OV do nově vybudované ČOV Poříčí nad Sázavou (viz list obce Poříčí nad Sázavou).

Splašková tlaková kanalizace bude skupinová – společná pro obec Nespeky a místní část Městečko. Celková délka kanalizačních řadů pro místní část Městečko je 4615 m, plast, DN 63-110.

Navržená opatření budou realizována do roku 2010.

Pro obec Nespekly (m.č. Nespekly a m.č. Městečko) je navržena výstavba oddílné splaškové tlakové kanalizace plast d63 až d125 v celkové délce cca 16,3 km. Odpadní vody budou čištěny na nové ČOV Nespekly s kapacitou 2540 EO, která bude umístěna na pozemku 2695/1 k.ú. Nespekly s vypouštěním do vodního toku Sázava. Tlaková kanalizace bude doplněna o 878 DČS.

V rámci místní části Nespeky bude vybudováno 9,7 km kanalizace a 797 DČS. V rámci místní části Městečko bude vybudováno 6,6 km kanalizace, 81 DČS a ČOV s kapacitou 2540 EO.

Náklady jsou stanoveny podle metodického pokynu Ministerstva zemědělství č. j.

1400/2020 – 15132 – 1 ze dne 24.9.2020

Kanalizační potrubí tlakové – celkem cca 6 600 m

Plast d 125 cca 1000m zpevněná plocha

C= k*tp*Cmu = 0,8*1000*5133=4 106 tis. Kč

Plast d90 cca 900m zpevněná plocha

C=k*tp*Cmu=0,8*900*4524=3 257 tis. Kč

Plast d75 cca 4700 m zpevněná plocha

C=k*tp*Cmu=0,8*4700*3915=14 720 tis. Kč

Domovní tlakové čerpací stanice, cca 81 ks

C=k*Cu=0,8*81*48000=3 110 tis. Kč

Čistírna odpadních vod, cca 2540 EO

C=k*tp*Cmu=0,8*2540*13699= 27 775 tis. Kč

Celková cena investice – 52 968 tis. Kč

HARMONOGRAM REALIZACE NAVRHOVANÉ ZMĚNY

Předpoklad fyzické realizace stavby je do roku 2029.