CZ021.3205.2112.0523 	Podveky

.0523.01 	Podveky

identifikační číslo obce    11692

kód obce    11692

- CZ021.3205.2112.0523.01 	Podveky

Změna 2020 je zapsána tučně červeně.

Změna 2022 je zapsána tučně hnědě..

PODKLADY

- Prohlášení s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizaci a čištění odpadních vod

- Plán rozvoje vodovodů a kanalizací okresu Kutná Hora, Hydroprojekt a.s., 1995

- Žádost obce Podveky ze dne 20.12.2019

- Žádost obce o změnu PRVKÚK z 25.8.2022

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI)

Obec Podveky (462 - 482 m n.m.) leží cca 8,5 km jihovýchodně od města Sázava nad Sázavou. Obec je odvodňována místní vodotečí do Podveckého potoka.

V obci je 146 trvale žijících obyvatel a 64 přechodně žijících obyvatel.

VODOVODY – zásobování pitnou vodou

Obec je zásobována z domovních studní. Vydatnost studní je kolísavá, závislá na atmosférických srážkách, kvalitu vody uživatelé nesledují.

V obci byl pro kravín ZD Zbizuby zřízen vlastní zdroj.

×××××

Stav zásobování pitnou vodou se nebude měnit. V dalekém výhledu navrhujeme zásobování obce Podveky pitnou vodou ze stávajícího prameniště Loučky, které bude zároveň sloužit k zásobování obce Otryby.

Ze stávajícího prameniště Loučky bude voda svedena do navrhované sběrné akumulace s čerpací stanicí a úpravnou vody Loučky. Vzhledem ke kvalitě surové vody je v ÚV navrženo provzdušňování (pro odstranění železa), odradonování a dávkování chlornanu sodného. Z ČS Loučky bude voda čerpána do nového vdj.Podveky 2×20 m3 (465/462 m n.m.). U vdj.Podveky navrhujeme novou ATS Podveky, z níž bude obec zásobena.

Veškerá tato navržená opatření budou realizována po roce 2015.

Změnou je výstavba skupinového vodovodu mezi Kácovem a Ratajemi nad Sázavou, na  který budou  napojeny obce včetně místních částí, severně a severozápadně od Kácova. Městys Kácov je zásoben vodou z vodovodní sítě města Zruč nad Sázavou (napojení na  SV Zruč nad Sázavou – Kácov), která je připojena na  systém vodní nádrže Švihov (Želivka). Na systém Skupinového vodovodu Kácov - Zbizuby - Podveky - Rataje nad Sázavou (dále SV Kácov) budou napojeny mimo m. č. Kácova (Zderadiny a Zderadinky) obec Zbizuby (vč. Koblasko, Vestec, Hroznice, Makolusky, Vlková, Vranice), obec Podveky (vč. Ježovice, Útěchvosty, Zalíbená). Tento SV Kácov bude zakončen napojením na kapacitně nedostatečný vodní  zdroj stávajícího vodovodu   Rataje nad Sázavou.

Nově navrženo vybudování přivaděče  v délce 4 250 m (DN 125 – 100, DN 90).

Rozvodný vodovodní řad bude v délce 2 116 m (DN 90- 63).

Trvale je proto třeba sledovat kvalitu vody ve využívaných zdrojích a v případě, že nebude vyhovovat vyhl. 376/2000 Sb., kterou se stanoví požadavky na pitnou vodu, bude vhodné využít individuální úpravu vody, nebo si obyvatelé zajistí potřebné množství vody pro pitné účely ve formě balené pitné vody.

Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami ze zdroje Prameniště-Pančava-Zbraslavice (Kutná Hora). Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.

Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

Náklady jsou stanoveny podle metodického pokynu Ministerstva zemědělství č. j.

1400/2020 – 15132 – 1 ze dne 24.9.2020.

Celkové investiční náklady budou ve výši 27,889 mil. Kč.

HARMONOGRAM REALIZACE NAVRHOVANÉ ZMĚNY

Fyzická realizace stavby proběhne v letech 2024 – 2025.

Odvedení a čištění odpadních vod

Obec Podveky  nemá vybudovaný systém kanalizace pro veřejnou potřebu. Splaškové vody jsou zachycovány v bezodtokých jímkách a obsah je likvidován v souladu s platnou legislativou. Vyvážení na pozemky ZD Zbizuby si družstvo zajišťuje samo.

Dešťové vody jsou z části obce odváděny dešťovou kanalizací z betonových trub délky cca 2 km a DN 500 do Podveckého potoka.

×××××

S ohledem na velikost této obce a vzhledem k tomu, že k zásobování pitnou vodou jsou využívány místní podzemní zdroje není investičně a provozně výhodné budovat čistírnu odpadních vod a kanalizační síť.

Proto bude nezbytné zajistit po roce 2015 rekonstrukci stávajících nebo výstavbu nových akumulačních jímek pro zachycování odpadních vod. V roce 2020 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokých jímkách likvidovány na čistírně odpadních vod města Uhlířské Janovice.

Změnou je návrh výstavby splaškové oddílné kanalizace v obci, zakončené centrální mechanicko-biologickou čistírnou odpadních vod s celkovou kapacitou 310 EO. Navržená tlaková kanalizace HDPE 40 – 80 v celkové délce 4,8 km bude odvádět splaškové vody z celkem 77 ks domovních čerpacích jímek na ČOV Podveky, která bude sloužit zároveň i pro likvidaci dovážených odpadních vod z bezodtokých akumulačních jímek v místních částech Ježovice, Útěchvosty a Zalíbená. ČOV bude sestávat ze štěrbinové nádrže, sloužící pro svoz odpadních vod z bezodtokých jímek a z biologických nádrží denitrifikace, nitrifikace a dosazovací nádrže, včetně akumulační kalové jímky pro přebytečný kal.