CZ021.3206.2111.0494	Zlosyň

.0494.01	Zlosyň

identifikační číslo obce  19335

kód obce    19335

Změna 2022 je zapsána tučně hnědě..2

PODKLADY

- Prohlášení ze dne 30.7.2003

- Program rozvoje vodovodů a kanalizací VKM a.s., okres Kladno a Mělník, zpracovaly Vodárny Kladno – Mělník a.s. a Hydroprojekt a.s., září 1996

- Situace kanalizace 1:1000 I.a II.stavba se zákresem již postavené kanalizace

- Žádost obce o změnu PRVKÚK z 29.7.2022.

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI)

Obec Zlosyň se nachází asi 6 km severovýchodně od obce Kralupy nad Vltavou. Leží v nadmořské výšce 174 – 198 m n.m.

Obec je tvořena převážně jednopodlažní typickou venkovskou zástavbou. Bytový fond je zastaralý, v posledních letech částečně rekonstruovaný. Do budoucna se nepočítá s výstavbou rodinných domů.

V obci žije přibližně 345 trvale bydlících obyvatel a 205 přechodně. Struktura populace je smíšená, s převahou osob v produktivním a starším věku. Je zde minimální počet pracovních příležitostí, neboť zde není průmyslová ani zemědělská výroba.

Obec má nemalý rekreační potenciál. Jedná se o rekreaci v chalupách, v chatách a jiných ubytovacích zařízeních, které tvoří zhruba pětinu zástavby.

V obci je 484 trvale žijících obyvatel - stav k roku 2021.

VODOVODY – zásobování pitnou vodou

Obec Zlosyň je v současné době zásobena pitnou vodou z  vodovodu pro veřejnou potřebu .

Přívod vody do obce je zajišťován z řadu KSKM VDJ Hostín – VDJ Dolany Z tohoto přivaděče je veden přívodný řad DN 250, kterým je gravitačně přivedena voda do vdj. Dřínov I. 2×1000 m3 (232/227 m n.m.). Z vdj.Dřínov I. je veden gravitační zásobní řad DN 300, kterým je zásobována obec Zlosyň a další obce.

V době zpracovávání tohoto PRVK (listopad 2003) byla připravována rekonstrukce více než 30 let starého vodovodního řadu vobci. Rekonstrukce vodovodního řadu má proběhnout v rámci rekonstrukce komunikací po ničivých povodních z roku 2002.

×××××

V budoucnosti zůstane zachováno zásobování obce Zlosyň pitnou vodou z vodovodu KSKM. Předpokládá se dostavba vodovodní sítě tak, aby všichni obyvatelé byli připojeni na vodovod pro veřejnou potřebu. Dále se předpokládá rozšiřování vodovodní sítě v souvislosti s rozvojem obce.

V obci je navržena postupná rekonstrukce vodovodní sítě.

Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami ze zdroje Liběchov, Spomyšl a Vraňany.  Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.

Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu, z obecních studní, z domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

Odvedení a čištění odpadních vod

Obyvatelé obce Zlosyň jsou ze 40% odkanalizováni přes jímky do kanalizace, která je zaústěna do místní vodoteče. V současnosti se zpracovává návrh na dokončení kanalizace a nové ČOV (firma PIK Vítek) Zbývající splaškové vody jsou zachycovány v bezodtokých jímkách a vyváženy  na zemědělsky využívané pozemky.

Stoková síť oddílné kanalizace je tvořená kompletní splaškovou stokovou sítí, dešťová voda ze zpevněných ploch je odváděna povrchově. Gravitační splašková stoková síť o profilech DN 250 až DN 300 je vedena do čistírny odpadních vod a čerpací stanice pro výtlak vyčištěných vod výtlakovým potrubím, které vede souběžně se silnicí III/24211 směrem na Úžice, kde je vyústěno do koryta potoka Černavka. Čerpací stanice má akumulační prostor pro zachycování jednodenní produkce splaškových vod. Ojedinělé úseky dešťové kanalizace jsou svedeny do rybníčků severně od obce. Komerční plochy u stávajícího Družstva cementářů nemají čistírnu odpadních vod.

V objektu ČOV natékají odpadní vody přes česlicový koš s velikostí průlin 15 mm do jímky vstupní čerpací stanice, odkud jsou zdvihány do žlabu velmi jemných automaticky čištěných česlí a následně do vertikálního lapáku písku.

Odpadní vody zbavené hrubých nečistot natékají do biologického stupně ČOV. Biologický stupeň ČOV je řešen jako tzv. D‐N systém v pseudo‐dvoulinkovém uspořádání se separací aktivovaného kalu ve dvojici vestavěných dosazovacích nádrží. Vyčištěná odpadní voda je z hladiny dosazovacích nádrží odváděna do jímky vyčištěné vody, odkud je čerpána výtlačným potrubím přes indukční průtokoměr do recipientu, kterým je potok Černávka v katastru obce Úžice. Vyprodukovaný přebytečný aktivovaný kal je periodicky odváděn do kalového sila.

Nakládání s vyprodukovaným přebytečným kalem je založeno na jeho uskladnění a gravitačním zahuštění. Uskladněný kal je odvážen v tekutém stavu k dalšímu zpracování. Biologický systém je zásoben vzduchem od dvojice instalovaných dmychadel (sestava 1 ks provozní + 1 ks montovaná rezerva). Výkon provozního dmychadla je řízen prostřednictvím frekvenčního měniče na základě on‐line měřené koncentrace rozpuštěného kyslíku v nitrifikační sekci aktivačního procesu.

Dešťové vody  jsou  odváděny částečně dešťovou kanalizací a částečně systémem příkopů, struh a propustků do místní vodoteče.

×××××

V obci je navržena dostavba splaškové kanalizace v celkové délce cca 2,115km v profilech DN300-DN500. Čistírna odpadních vod může být řešena jako samostatná. Pro čistírnu odpadních vod bude využita nabídka některého z výrobců kompletních malých čistíren o kapacitě cca 350EO.

Na čistírnu budou přiváděny oddílnou kanalizací pouze splaškové vody. Mechanický stupeň čistírny je tvořen jemnými, strojně stíranými česlemi doplněnými jímkou na zachycování písku. V případě, že na čistírnu budou odpadní vody přečerpány, bude čerpací stanice vybavena mělnícím čerpadlem a uzpůsobena i jako objekt pro zachycení písku. Toto řešení zcela nahradí mechanickou část čistírny, je provozně osvědčeno na mnoha čistírnách a provozovatele zbavuje problémů s hygienickým ukládáním shrabků na čistírně a s jejich následnou likvidací.

Biologická část bude rozdělena do několika samostatných technologických linek. Aktivační systém řešen jako klasický systém s nitrifikací a se separací kalu ve vertikálních dosazovacích nádržích.

Aktivace bude provzdušňována jemnobublinnými elementy. Jako zdroj vzduchu budou použita dmychadla s režimem automatického střídání strojů.

Přebytečný kal bude uskladňován v zásobnících kalu, kde bude za mírného provzdušňování udržován v aerobním stavu. Takto navrženým režimem provozu tohoto zásobníku bude kal současně průběžně zahušťován a stabilizován. Stabilizovaný kal bude odvážen k odvodnění na některou z ČOV vybavených tímto technologickým zařízením. Kalová voda bude průběžně odtahována zpět do čistícího procesu.

Vyčištěné odpadní vody budou zaústěny do místní vodoteče.

Je navržena kompletní intenzifikace ČOV, včetně stavebních úprav a výměny technologie ČOV. Intenzifikace ČOV je navržena na zatížení dle ukazatele BSK5 pro 660 EO.

Dále je navrženo kalové hospodářství.

Koncepce intenzifikace stávajícího biologického stupně ČOV Zlosyň se pro výhledové

zatěžovací parametry musí zaměřit na dosažení požadované kapacity a zvýšení bezpečnosti provozu s ohledem na eliminaci nerozpuštěných látek.

S ohledem na nutnost minimalizace investičních nákladů a potřebu maximálního možného využití dostupných objemů systému se jako nejvhodnější jeví realizace níže prezentovaných opatření.

- Nově technologicky bude vybavena vstupní čerpací stanice, a to dvojicí ponorných čerpadel v sestavě 1 + 1 ks o vysoké průchodnosti a nízké energetické náročnosti a maximálním výkonu každého stroje 6,0 l.s‐1. Další čerpadlo stejného typu bude dodáno jako suchá rezerva.

- Repasovány budou existující velmi jemné automaticky čištěné česle Fontana,

především s ohledem na probíhající korozi a nutnost výměny česlicového pásu.

- V existující nádrži denitrifikace bude instalováno nové ponorné míchadlo a nerezový rozdělovací objekt s V‐přelivy umožňující rovnoměrný nátok do následných sekcí nitrifikace. Rozdělovací objekt bude doplněn uzavíracími armaturami umožňujícími odstavení každé z nádrží nitrifikace. Dodáno bude jedno shodné míchadlo denitrifikace jako suchá rezerva.

- Ve stávajících nitrifikačních sekcích budou odstraněny vestavěné dosazovací nádrže a obě sekce budou vystrojeny novým aeračním systémem a novými optickými sondami pro měření koncentrace rozpuštěného kyslíku.

- Pro účely separace aktivovaného kalu od vyčištěné vody bude realizována dvojice nových dosazovacích nádrží s vertikálním průtokem s délkou strany 4,2 m a hloubkou vody 4,5 m. Každá dosazovací nádrž bude vybavena kompletním zařízením pro odtah plovoucích nečistot a ponorným čerpadlem vratného kalu o výkonu 4,0 l.s‐1. Jedno shodné čerpadlo vratného kalu bude umístěno jako suchá rezerva v provozní budově.

- Nátoky z obou sekcí nitrifikačního stupně budou realizovány takovým způsobem, aby bylo možno provozovat vždy jednu linku nitrifikace a dvě dosazovací nádrže nebo obě linky nitrifikace a jednu dosazovací nádrž.

- Vyčištěná odpadní voda bude z hladiny dosazovacích nádrží vedena přes stávající čerpací stanici a měrné zařízení do recipientu. Čerpací stanice vyčištěné vody bude vybavena dvojicí nových čerpadel v sestavě 1 + 1 ks o výkonu jednoho stroje 6,0 l.s‐1.

- Nově bude proveden aerační systém aktivačního procesu. Realizovány budou

nezávislé nerezové rozvody vzduchu pro obě nitrifikační sekce a instalována trojice nových dmychadel v sestavě 2 + 1 ks o maximální kapacitě 112 m3.h‐1 vzduchu včetně řízení výkonu dmychadel novými frekvenčními měniči na základě měřených koncentrací rozpuštěného kyslíku separátně pro každou nitrifikační sekci.

- Přebytečný aktivovaný kal bude přepouštěn do stávající zahušťovací a uskladňovací kalové nádrže. Nádrž bude nově zásobena vzduchem od rezervního dmychadla aktivačního procesu. V nádrži bude instalován nový středobublinný aerační systém.

- Uskladněný kal bude odvodňován za přídavku organického flokulantu na nově

instalovaném odvodňovacím zařízení umístěném v rozšířené budově ČOV a dále řízeně likvidován odvozem v pevném stavu. Odvodňovací zařízení bude navrženo s nízkou spotřebou elektrické energie a nízkou spotřebou technologické vody.

Kapacita odvodňovací zařízení bude nejméně 4 m3.h‐1 zpracovaného uskladněného kalu. Rozvaděč pro odvodňovací zařízení bude umístěn v prostoru hermeticky odděleném od místnosti stroje odvodnění.

- V rámci intenzifikace ČOV bude kompletně repasován hlavní rozvaděč ČOV a

stávající systém měření a regulace. Rozvaděč bude řešen způsobem umožňujícím jeho hermetické oddělení od vnitřního prostředí ČOV.

Náklady jsou stanoveny podle metodického pokynu Ministerstva zemědělství č. j.

1400/2020 – 15132 – 1 ze dne 24.9.2020.

Celkové investiční náklady budou ve výši 25 mil. Kč.

HARMONOGRAM REALIZACE NAVRHOVANÉ ZMĚNY

Fyzická realizace intenzifikace ČOV proběhne v roce 2023.