Název stavby (akce)	:	plán rozvoje

vodovodů a kanalizací

středočeského kraje

Název přílohy	:	A.2.2	Popis nadobecních systémů vodovodů a kanalizací

Díl 2 – Vodovody a zásobování pitnou vodou

Stupeň dokumentace	:	Studie

Zadavatel	:	Středočeský kraj

Zborovská 11, 15021 Praha 5

a

Ministerstvo zemědělství ČR

Těšnov 17, 117 05 Praha 1

Zpracovatel:	:	Hydroprojekt CZ a.s.,

Táborská 31, Praha 4

Generální ředitel:	:	Ing.Miroslav Kos, CSc.

Ředitel výrobního útvaru	:	Ing.Jiří Beneš

Hlavní inženýr projektu 	:	Ing. Ladislav Sommer

Zodpovědní projektanti profesí

Vodovody	:	Ing. Josef Drbohlav

Kanalizace a čištění odpadních vod 	:	Ing. Ladislav Sommer

Na projektu dále spolupracovali	:	pí.  	Jaroslava Bláhová

pí.  	Alena Bušová

pí.   	Věra Míková

pí.  	Ivana Drbalová

Ing. Veronika Jáglová

- Michal Jelínek

p. 	František Klouček

pí.	Květoslava Kreibichová

Ing.	Milena Lesinová

Ing.	František Mádl

Ing. 	Petra Martanová

Ing. 	Jindřich Šesták

Ing. 	Miroslav Vaněk

Ing. 	Marcela Votrubová

Ing.	Jan Zeman

Ing. 	Martina Zykánová

Externí spolupráce	:	Athos – co spol. s r.o.

Pod Děkankou 1694/4

D plus a.s.

Sokolovská 16 / 45 A, 186 00 Praha 8

PIK Vítek spol. s r.o.

Kořenského 7, 150 00 Praha 5

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

Nábřežní 4, 150 56 Praha 5

zakázkové číslo	:	10 3193-1-71

archivní číslo	:	07 156/03/1

( Hydroprojekt CZ a.s., červenec 2004

Tato dokumentace včetně všech příloh (s výjimkou dat poskytnutých objednatelem) je duševním vlastnictvím akciové společnosti HYDROPROJEKT CZ. Objednatel této dokumentace je oprávněn ji využít k účelům vyplývajícím z uzavřené smlouvy bez jakéhokoliv omezení. Jiné osoby (jak fyzické, tak právnické) nejsou bez předchozího výslovného souhlasu objednatele oprávněny tuto dokumentaci ani její části jakkoli využívat, kopírovat (ani jiným způsobem rozmnožovat) nebo zpřístupnit dalším osobám

O B S A H

1	Výpočet potřeby vody a bilance potřeby vody	7

1.1	Počet obyvatel zásobených pitnou vodou	7

1.2	Výpočet potřeby vody	7

1.2.1	Obce v současné době zásobené pitnou vodou z vodovodu pro veřejnou potřebu	8

1.2.2	Obce v současné době nezásobené pitnou vodou z vodovodu pro veřejnou potřebu	10

1.3	Bilance potřeby vody	11

2	souhrnný popis současného stavu zásobování pitnou vodou	14

3	souhrnný popis rozvoje vodovodů ve výhledovém období	16

3.1	Koncepce zásobení pitnou vodou	16

3.2	Rozvoj současných vodovodů pro veřejnou potřebu	17

3.2.1	Přehled vodovodů (současných i navrhovaných)	17

3.2.2	Navržená technická opatření	32

3.2.3	Rekonstrukce rozvodné vodovodní sítě	33

3.2.4	Doplnění údajů v obcích, kde se předpokládá nárůst počtu zásobených obyvatel.	36

3.3	Výstavba vodovodů v obcích dnes nezásobených z  vodovodu - vymezení realizačních preferencí	36

4	vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod	40

4.1	Charakteristika zdrojů na území Středočeského kraje	40

4.2	Hydrogeologická charakteristika území	41

4.3	Ochrana vodních zdrojů	42

4.4	Hodnocení zdrojů z hlediska kvality surové vody	42

4.5	Podzemní zdroje	44

4.5.1	Vodárenský význam podzemních vod	44

4.5.2	Kvalita vody podzemních zdrojů	44

4.5.3	Možnosti získání nových zdrojů podzemní vody, využití stávajících zdrojů	45

4.6	Povrchové zdroje	45

4.6.1	Vodárenský význam povrchových vod	45

4.6.2	Kvalita vody povrchových zdrojů	46

4.6.3	Možnosti získání nových povrchových zdrojů vody, využití stávajících zdrojů	46

4.7	Přehled zdrojů pitné vody	47

4.7.1	Celkový přehled zdrojů	47

4.7.2	Benešov - významné zdroje na území obce s rozšířenou pravomocí	69

4.7.3	Beroun - významné zdroje na území obce s rozšířenou pravomocí	69

4.7.4	Brandýs nad Labem - významné zdroje na území obce s rozšířenou pravomocí	69

4.7.4.1	Zdroj Jizera, podzemní zdroje – úpravna vody Kárany	69

4.7.5	Čáslav – významné zdroje na území obce s rozšířenou pravomocí	73

4.7.6	Černošice - významné zdroje na území obce s rozšířenou pravomocí	73

4.7.6.1	Zdroje Malá Hraštice – ÚV Malá Hraštice	73

4.7.6.2	Zdroje Štítek – ÚV Skalka	74

4.7.7	Český Brod - významné zdroje na území obce s rozšířenou pravomocí	74

4.7.8	Dobříš - významné zdroje na území obce s rozšířenou pravomocí	74

4.7.8.1	Dobříš - prameniště Baba	74

4.7.8.2	Dobříš - prameniště Trnová	75

4.7.9	Hořovice - významné zdroje na území obce s rozšířenou pravomocí	75

4.7.9.1	Červený potok - úpravna vody Neřežín	75

4.7.10	Kladno - významné zdroje na území obce s rozšířenou pravomocí	75

4.7.10.1	Vodárenská nádrž Klíčava – úpravna vody Klíčava	75

4.7.11	Kolín - významné zdroje na území obce s rozšířenou pravomocí	76

4.7.11.1	Prameniště Štítary	76

4.7.11.2	Tatce	76

4.7.11.3	Prameniště Nová vodárna, prameniště Velim – úpravna vody Nová vodárna	77

4.7.11.4	Prameniště Tři Dvory a prameniště Veletov – úpravna vody Vinice	77

4.7.12	Kralupy nad Vltavou - významné zdroje na území obce s rozšířenou pravomocí	78

4.7.13	Kutná Hora - významné zdroje na území obce s rozšířenou pravomocí	78

4.7.13.1	Vodárenská nádrž Vrchlice - ÚV Trojice	78

4.7.14	Lysá nad Labem - významné zdroje na území obce s rozšířenou pravomocí	78

4.7.15	Mělník - významné zdroje na území obce s rozšířenou pravomocí	79

4.7.15.1	Mělnická Vrutice	79

4.7.15.2	Liběchovka	79

4.7.16	Mladá Boleslav - významné zdroje na území obce s rozšířenou pravomocí	79

4.7.16.1	Prameniště Bělá pod Bezdězem	79

4.7.16.2	Prameniště Benátky nad Jizerou I – v parku	80

4.7.16.3	Prameniště Benátky nad Jizerou II – u ČOV	80

4.7.16.4	Prameniště Bradlec	81

4.7.16.5	Prameniště a úpravna vody Rečkov	81

4.7.16.6	Prameniště Dobrovice	82

4.7.16.7	Prameniště Hrušov	82

4.7.16.8	Prameniště Skalsko	83

4.7.16.9	Prameniště Sovínky	83

4.7.17	Mnichovo Hradiště - významné zdroje na území obce s rozšířenou pravomocí	84

4.7.17.1	Prameniště Solec a ÚV	84

4.7.17.2	Prameniště Koryta	84

4.7.17.3	Prameniště Sychrov	84

4.7.18	Neratovice - významné zdroje na území obce s rozšířenou pravomocí	85

4.7.18.1	Kostelec nad Labem	85

4.7.19	Nymburk - významné zdroje na území obce s rozšířenou pravomocí	85

4.7.20	Poděbrady - významné zdroje na území obce s rozšířenou pravomocí	85

4.7.20.1	Úpravna vody Poděbrady	85

4.7.21	Příbram - významné zdroje na území obce s rozšířenou pravomocí	86

4.7.21.1	Úpravna vody Březnice	86

4.7.21.2	Nádrž Obecnice – úpravna vody Hvězdička	87

4.7.21.3	Nádrž Pilská a Lázská – úpravna vody Kozičín	88

4.7.21.4	Vltava, Solenice – úpravna vody Hatě	89

4.7.22	Rakovník - významné zdroje na území obce s rozšířenou pravomocí	91

4.7.22.1	Prameniště Rakovnický potok - ÚV Rakovník	91

4.7.23	Říčany - významné zdroje na území obce s rozšířenou pravomocí	92

4.7.23.1	Úpravna vody Radošovice	92

4.7.24	Sedlčany - významné zdroje na území obce s rozšířenou pravomocí	92

4.7.24.1	Potok Mastník – úpravna vody Kosova Hora	92

4.7.25	Slaný - významné zdroje na území obce s rozšířenou pravomocí	93

4.7.25.1	Studeněves	93

4.7.26	Vlašim - významné zdroje na území obce s rozšířenou pravomocí	94

4.7.26.1	Vodárenská nádrž Švihov – úpravna vody Želivka	94

4.7.27	Votice - významné zdroje na území obce s rozšířenou pravomocí	96

4.8	Popis skupinových vodovodů	96

4.8.1	Úvodní informace	96

4.8.2	Středočeská vodárenská soustava (pražský vodovod)	97

4.8.2.1	Celkový popis	97

4.8.2.2	Skupinový vodovod Benešov – Sedlčany	104

4.8.2.3	Posázavský skupinový vodovod	106

4.8.2.4	Skupinový vodovod VOVEVRA	109

4.8.2.5	Skupinový vodovod Mníšek pod Brdy – Jihozápadní region	109

4.8.2.6	Skupinový vodovod BKDZH (Beroun – Králův Dvůr – Zdice – Hořovice)	110

4.8.3	Soustava KSKM (vodovody Kladno – Slaný – Kralupy – Mělník)	111

4.8.3.1	Celkový popis	111

4.8.3.2	Skupinový vodovod KSKM	111

4.8.3.3	Slánský vodovod	124

4.8.4	Oblastní vodovod Kutná Hora – Čáslav – Kolín	125

4.8.4.1	Skupinový vodovod Kutná Hora - Čáslav	125

4.8.4.2	Skupinový vodovod Kolín	127

4.8.5	Ostatní významné skupinové vodovody ve východní části kraje	129

4.8.5.1	Skupinový vodovod Poděbrady	129

4.8.5.2	Skupinový vodovod Jevany - Kostelec	130

4.8.6	Ostatní významné skupinové vodovody v jižní části kraje	132

4.8.6.1	Skupinový vodovod Příbram	132

4.8.7	Ostatní významné skupinové vodovody v západní části kraje	138

4.8.7.1	Skupinový vodovod Rakovník	138

4.8.8	Ostatní významné vodovody v severní části kraje	140

4.8.8.1	Skupinový vodovod Boží Voda Liběchov	140

4.8.8.2	Skupinový vodovod Mšeno	140

4.8.8.3	Skupinový vodovod Mladá Boleslav	142

4.8.8.4	Skupinový vodovod Mohelsko - Koryta	145

5	varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace	148

5.1	Nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace	148

5.1.1	Koncepce systému nouzového zásobování pitnou vodou pro krizové plány	148

5.1.1.1	Zásady zabezpečení pitné vody v krizových situací	148

5.1.2	Zdroje pro nouzového zásobování pitnou vodou	151

5.1.3	Nouzové zásobování užitkovou vodou	176

6	Vymezení realizačních preferencí	178

7	přehled (seznam) akcí, jejichž realizací bude zajištěno naplňování RPI – část vodovody	180

7.1	Zlepšení technologických procesů k zajištění kvality pitné vody podle ukazatelů vyhl.č.376/2000 Sb.	180

7.2	Zajištění používání takových postupů a materiálů, aby při úpravě vody na pitnou a při její distribuci nedocházelo ke zhoršení jakosti pitné vody.	182

7.3	Rozšíření sítě vodovodů pro veřejnou potřebu nebo výstavba nových vodovodů, zejména v místech, kde nelze využívat místních zdrojů v dostatečné kvalitě	184

8	Podklady	190

# Výpočet potřeby vody a bilance potřeby vody

## Počet obyvatel zásobených pitnou vodou

Podkladem pro výpočet potřeby je předpokládaný demografický vývoj na území Středočeského kraje.

Při určování počtu obyvatel zásobených pitnou vodou se vychází z podkladů vlastníků a provozovatelů vodovodů. Provozovatelé vodovodů však zpravidla ve svých podkladech neodlišují zásobení trvale bydlících obyvatel a přechodně bydlících obyvatel, rozdělení je stanoveno odhadem. Proto jsou pro upřesnění využívány i údaje z dotazníků obcí, kde jsou tyto údaje zpravidla uvedeny.

Pro stanovení počtu obyvatel zásobených pitnou vodou v obcích, kde v současné době není vodovod nebo kde nejsou k dispozici dostatečné podklady, se ve výpočtu vycházelo ze schématu, který je uveden v tabulce č. 1. Údaje uvedené v tabulce č. 1 byly odvozeny od současného podílu zásobených obyvatel v jednotlivých velikostních kategoriích obcí.

Podíl obyvatel zásobených pitnou vodou v závislosti na velikosti obce

tabulka

č. 1

| velikost obce | 2002 | 2015 |
| --- | --- | --- |
|  | % |
| do 150 obyv. | 65,7 | 70,3 |
| 150 - 500 obyv | 75,5 | 92,7 |
| 500 - 2000 obyv. | 70,6 | 94,7 |
| nad 2000 obyv. | 85,4 | 100,0 |

## Výpočet potřeby vody

Orientační výpočet potřeby vody byl zpracován podle Návrhu směrnice pro výpočet potřeby vody, která byla zpracována v Hydroprojektu a.s. pro MZ ČR v roce 1999 . Do výpočtu jsou rovněž promítnuty zkušenosti z již zpracovaných ”Plánů rozvoje” a rozbor podkladů získaných pro řešený Středočeský kraj.

Podkladem pro výpočet potřeby vody byly údaje provozovatelů o potřebě vody v roce 2002 a údaje pro vodovody a kanalizace provozované obecními úřady.

V obcích, kde se nepodařilo zjistit potřebné podklady, byly údaje odhadnuty na základě statistického vyhodnocení potřeby vody v obcích, pro které se podařilo podklady získat.

Při výpočtu potřeby vody se postupovalo následujícím způsobem.

### Obce v současné době zásobené pitnou vodou z vodovodu pro veřejnou potřebu

a) Specifická potřeba vody obyvatel (VFD)

Při výpočtu se vychází ze specifické potřeby vody v roce 2002 a v předchozích letech. Pro výpočet byly, při respektování místních podmínek v jednotlivých obcích, stanoveny tyto zásady:

- v závislosti na velikosti obce bylo stanoveno pásmo (min - max), ve kterém by se měla pohybovat v roce 2015 specifická potřeba vody u obyvatel. Údaje jsou uvedeny v tabulce č. 2.

Specifická potřeba z VFD v roce 2015

tabulka

č. 2

| počet obyvatel v obci | Specifická potřeba VFD v l/osxden |
| --- | --- |
|  | min | max |
| do 150 | 60 | 100 |
| 150 – 500 | 60 | 120 |
| 500 – 2000 | 80 | 140 |
| nad 2000 | 100 | 160 |

- v obcích, kde je v roce 2002 specifická potřeba vody obyvatel větší než maximum, se předpokládá až do roku 2015 lineární pokles na maximální hodnotu,

- v obcích, kde je v roce 2002 specifická potřeba vody obyvatel ve vymezeném pásmu, se předpokládá k roku 2008 pokles ročně o 1,0 %. Podmínkou je, že specifická potřeba vody neklesne pod minimum. Od roku 2008 se předpokládá postupný nárůst o 0,5 % ročně. Hodnota specifické potřeby obyvatel však nebude větší než maximum,

- v obcích, kde je specifická potřeba vody obyvatel v roce 2002 menší než minimum roste specifická potřeba vody od roku 2002 o 0,5 % ročně. Současně se kontroluje, zda specifická potřeba v roce 2015 není nižší než minimum a větší než maximum. Výsledná specifická potřeba se touto kontrolou koriguje,

- v turisticky exponovaných místech je pro přechodné návštěvníky (rekreaci) uvažována specifická potřeba shodná se specifickou potřebou obyvatel.

b) Specifická potřeba vody pro individuálně kalkulované odběratele (VFO)

Při výpočtu specifické potřeby vody pro individuálně kalkulované spotřebitele se vychází z předpokladu, že hodnota potřeby vody v m3/rok pro individuálně kalkulované spotřebitele zůstává v roce 2015 na úrovni roku 2002. Při výpočtu se kontroluje, zda nedošlo k výraznému poklesu nebo nárůstu specifické potřeby vody v období let 2002 až 2015. V případě výrazných změn je specifická potřeba u obcí do 5000 obyvatel korigována tak, aby odpovídala přibližně hodnotě 10 - 20 l/os(den.

Při výpočtu se přihlíží k podkladům jednotlivých odběratelů.

c) Specifická potřeba pro úniky z rozvodů (VNFú)

Základem výpočtu je stanovení specifického úniku na jednotku náhradní délky potrubí o průměru 150 mm. Náhradní délka potrubí (LN) je definována jako taková délka potrubí o DN 150, jehož vnitřní povrch se rovná součtu povrchů všech skutečných potrubí rozvodných řadů a sítí. Tento pojem byl zaveden, aby mělo hodnocení úniků srovnatelnou bázi.

Náhradní délka jednotlivých úseků se vypočte podle vzorce

LN 	- náhradní délka

L	- délka úseku

DN potrubí - skutečný profil potrubí v mm

Základem výpočtu je průměrný specifický únik ve výchozím roce

U - specifický únik vody z potrubí v m3/km(rok

VNU - únik vody  z rozvodů v m3/rok

Do budoucnosti se počítá s postupnou rekonstrukcí vodovodních sítí. Předpokládaný postup rekonstrukce je odlišný v závislosti na velikosti obce. U vodovodních sítí malého rozsahu (do cca 10 km řadů) se předpokládá jednorázová rekonstrukce vodovodní sítě ve zvoleném časovém období (1 - 3 roky). U vodovodních sítí v rozsahu 10 - 30 km předpokládáme tempo rekonstrukce 3 km/rok. U rozsáhlejších vodovodních sítí, kde není reálná jednorázová rekonstrukce, je zvoleno tempo rekonstrukce 1 - 3 % délky rozvodné sítě za rok .

Zahájení rekonstrukce vodovodní sítě v obci je uvažováno od roku, kdy jednotkové úniky překročí 6000 m3/km(rok. Pro úniky v rozmezí 6000 - 10000 m3/km(rok je uvažován postup rekonstrukce 2,0 %, u úniků přesahujících 10000 m3/km(rok jsou uvažovány rekonstrukce v rozsahu 3 % délky vodovodní sítě za rok.

Individuálně se postupuje u větších měst (nad cca 30000 obyvatel), kde se počítá s rekonstrukcemi vodovodních řadů i v případě, že je specifický únik v současnosti menší než 6000 m3/km(rok. Pro tato města se uvažuje s tempem rekonstrukce alespoň 1 %.

Výpočet podílu vody nefakturované vychází z reálného předpokladu, že u jakéhokoliv vodovodního potrubí se každý rok vlivem stáří zvyšuje nárůst specifických úniků vody z potrubí, které jsou stanoveny v m3/km(rok. Výše ročního přírůstku specifického úniku je závislá na stáří potrubí.

Současně se při výpočtu kontroluje procentuální podíl úniků na celkovém objemu vody vyrobené určené k realizaci. U obcí s vysokým procentuálním podílem vody nefakturované – úniky a nízkými měrnými úniky  jsou rovněž navrhovány rekonstrukce.

Meziroční přírůstek úniků je stanoven ve výši 150 m3/km(rok. U nového a u rekonstruovaného potrubí se počítá s meziročním přírůstkem specifického úniku 75 m3/km(rok. Použity jsou průměrné hodnoty pro Českou republiku.

Uvedené hodnoty jsou použity pro celý Středočeský kraj.

Při výpočtu se vychází z objemu úniků v roce 2002, které byly uvedeny v podkladech provozovatele. Rekonstrukce vodovodní sítě se do výpočtu v daném roce promítnou snížením celkového objem úniků ze starého potrubí v poměru existující celkové délky starého potrubí a délky rekonstruovaného potrubí v daném roce. To znamená, že rekonstrukcí potrubí se sníží celkový objem úniků za rok. Snižování objemu je ovlivňováno zvoleným tempem rekonstrukce. U rekonstruovaného potrubí dochází opět k nárůstu úniků, ale ve velikosti, která odpovídá novému potrubí.

### Obce v současné době nezásobené pitnou vodou z vodovodu pro veřejnou potřebu

a) Specifická potřeba obyvatel (VFD)

Specifická potřeba vody bude pro rok uvedení do provozu stanovena na základě specifických potřeb vody v obcích zásobených pitnou vodou. Další podmínka použitá ve výpočtu předpokládá, že nebude překročena maximální hodnota specifické potřeby vody fakturované domácností (VFD) 150 l/os(den. Pro výpočet je rovněž stanovena minimální hodnota specifické potřeby vody fakturované domácnosti ve výši 50 l/os(den.

b) Specifická spotřeba pro individuálně kalkulované odběratele (VFO)

Specifická potřeba vody pro individuálně kalkulované odběratele bude stanovena pro obce do 5000 obyvatel ve výši 10 - 20 l/os(den. Specifická spotřeba pro individuálně kalkulované odběratele bude korigována na základě podkladů jednotlivých odběratelů.

c) Specifická spotřeba pro úniky z rozvodů (VNFú)

Pro nově vybudované vodovody bude uvažován roční přírůstek  75 m3/km(rok.

Nerovnoměrnost potřeby vody

Pro stanovení maximální denní potřeby vody pro obyvatelstvo se obce rozdělují do pěti kategorií s  následujícími hodnotami součinitelů denní nerovnoměrnosti (viz. tabulka č. 3).

Součinitel denní nerovnoměrnosti

Tabulka

č. 3

| velikost obce | Součinitel denní nerovnoměrnosti |
| --- | --- |
| do 500 obyvatel | 1,5 |
| od 501 do 2000 obyvatel | 1,35 |
| od 2001 do 20000 obyvatel | 1,3 |
| od 20001 do 1000000 obyvatel | 1,25 |
| od 1000001 obyvatel | 1,2 |

Výsledky výpočtu potřeby vody jsou uvedeny v:

- příloze A.1. Souhrnná zprava - grafy vývoje potřeby vody (graf č.2 a 3) a vývoje specifické potřeby vody (graf č.4),

- v části C. Databáze (tabulky) jsou uvedeny tabulky VII, kde je uveden výpočet potřeby vody pro jednotlivá města, obce a jejich administrativní části.

## Bilance potřeby vody

Bilance potřeby vody je v „Plánu rozvoje“ zpracována pro jednotlivé vodovody. Vodovod  je v „Plánu rozvoje“ definován jako samostatný provozní celek se zdroji , dopravním systémem a obcemi zásobenými z těchto zdrojů. V případě, že je navrhováno propojení dnes samostatného vodovodu s jiným například skupinovým vodovodem, vodovod jako položka k roku připojení na skupinový vodovod zaniká a zdroje a obce jsou od roku připojení součástí skupinového vodovodu . V tabulkách bilance potřeby vody je tento vodovod uveden, ale bilance je vypočtena pouze do roku, kdy je samostatný vodovod připojen na skupinový vodovod. Vodovody definované jako skupinové vodovody je možné v případě potřeby dále spojovat do Oblastních vodovodů a bilancovat je jako celek.

Položky „voda předaná“ a „voda převzatá“ vyjadřují množství vody, které je transportováno přes hranici kraje.

Podrobné bilance jednotlivých vodovodů včetně údajů o potřebě vody v obcích a kapacitách zdrojů jsou uvedeny v tabulkách VIII  a v grafech č.2 a 3  pro kraj jako celek.

V tabulce č. 4 jsou uvedeny v přehledné formě údaje o krytí potřeby vody zdroji pro celý kraj.

Přehled potřeby vody a její krytí zdroji pro kraj

tabulka

č. 4

|  | 2002 | 2010 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Qp | Qd 9 | Qp | Qd | Qp | Qd |
|  | l/s |
| Potřeba vody | 2041,6 | 2713,3 | 2281,7 | 3052,2 | 2437,7 | 3273,0 |
| Zdroje na území Středočeské kraje | 2600,1 | 3008,2 | 2708,3 | 3124,6 | 2952,0 | 3403,2 |
| Voda předaná | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Voda převzatá | 341,8 | 463,1 | 436,3 | 592,7 | 445,9 | 616,7 |
| Rezerva | 900,3 | 758,0 | 863,0 | 665,1 | 960,2 | 747,0 |

K údajům uvedeným v tabulce č. 4 je třeba uvést několik poznámek:

- výpočet potřeby vody je proveden pro obce, které mají v současnosti vybudovaný vodovod a pro obce, u kterých se připojení na vodovod předpokládá,

- nárůst potřeby vody do roku 2015, o cca 20 %, je tvořen dvěmi složkami, nárůstem vody fakturované, ale také nárůstem podílu vody nefakturované,

- z tabulky je patrné, že místní zdroje ve Středočeském kraji, v současnosti nepostačují pro zabezpečení potřeby vody a zdroje jsou nevíc rozloženy nerovnoměrně na území celého kraje,

- zásobení kraje je významným způsobem zajišťováno z pražských zdrojů (voda převzatá), které se sice nacházejí na území Středočeského kraje, ale jsou v rozhodující míře (cca 96 %) v majetku hl.m.Prahy. Tyto zdroje jsou však schopné bez výrazných problémů uspokojit nárůst potřeby vody ve všech dostupných oblastech Středočeského kraje.

# souhrnný popis současného stavu zásobování pitnou vodou

Souhrnné údaje o počtu bydlících a zásobených obyvatel o potřebě vody, počtu vodovodů pro veřejnou potřebu, délce sítě, a průměrné výší vodného v roce 2002 jsou pro Středočeský kraj uvedeny v tabulce XV vodovody.

Rozsah a způsob zásobení trvale bydlících obyvatel pitnou vodou vyjadřuje pro rok 2002 koláčový graf na obr.č. 1 a pro očekávaný výhled do roku 2015 obr.č. 2. Je možné konstatovat, že je v současnosti na území Středočeského kraje zajištěno zásobení trvale bydlících obyvatel z vodovodů pro veřejnou potřebu ze 76 %. Z porovnání obou obrázků je patrný očekávaný nárůst počtu zásobených obyvatel a pokles obyvatel zásobených z individuálních zdrojů. Počet obyvatel zásobených z vodovodů pro veřejnou potřebu se tak z výší na 90 %.

Rozsah zásobení pitnou vodou – současný stav

obr.č. 1

Rozsah zásobení pitnou vodou – výhledový stav

obr.č. 2

# souhrnný popis rozvoje vodovodů ve výhledovém období

## Koncepce zásobení pitnou vodou

Návrh technického řešení rozvoje jednotlivých vodovodů se zaměřuje na řešení dvou okruhů otázek:

- doplnění, modernizace a rekonstrukce současných vodovodů,

- výstavba vodovodů v obcích, které v současné době nemají vodovod pro veřejnou potřebu.

Doplnění, modernizace a rekonstrukce současných vodovodů

V návrhu technického řešení se vychází ze současné struktury vodovodů, jejich zdrojů, dopravních systémů, zásobních vodojemů a vodovodních sítí. Existující infrastruktura vodovodů byla posouzena z hlediska technického stavu a potřebných kapacit s výhledem do roku 2015 a byly navrženy potřebné rekonstrukce a modernizace jednotlivých vodovodů.

V průběhu zpracování „Plánu rozvoje“ byly posouzeny jednotlivé stávající vodovody a byla navržena potřebná technická opatření v tomto rozsahu:

- posouzení kapacity zdrojů s ohledem na vývoj potřeby vody ve vodovodech. Stanovení podmínek pro další využití zdrojů a případně i pro jejich rozšíření,

- posouzení kvality vody ve zdrojích a návrh technických opatření,

- posouzení hlavních dopravních tras s ohledem na vývoj potřeby vody ve vodovodu, posouzení kapacity vodojemů a čerpacích stanic umístěných na dopravních trasách,

- posouzení kapacity zásobních vodojemů a návrh případného rozšíření,

- posouzení spotřebišť z hlediska optimálního rozdělení do tlakových pásem,

- návrh rozšíření vodovodních sítí s ohledem na předpokládaný vývoj zásobení. Návrh rekonstrukcí vodovodních sítí s ohledem na technický stav vodovodních řadů.

Rozvoj vodovodů v obcích, které v současné době nemají vodovod pro veřejnou potřebu

Nejobtížnějším a současně velmi důležitým úkolem bylo najít kritéria pro doporučení, ve kterých obcích s výstavbou vodovodu počítat a ve kterých ne. Pro rozhodování byla zvolena následující kriteria:

- kvalitativní - na základě dostupných podkladů byly obce, ve kterých není v současné době vodovod pro veřejnou potřebu, rozděleny do skupin podle kvality vody v soukromých a obecních studních. Přihlíženo bylo i k tomu, zda je v těchto studních k dispozici dostatek vody. Do skupiny obcí, ve kterých se předpokládá výstavba vodovodu, byly zařazeny všechny obce, ve kterých se vyskytují specifické látky, radon a podobné a obce s nedostatkem vody,

- ekonomická - v obcích, kde se ve vodě vyskytují látky odstranitelné i při individuální úpravě vody (bakteriologické znečištění, železo, mangan, dusičnany) byly posuzovány investiční náklady potřebné na výstavbu vodovodu pro veřejnou potřebu oproti nákladům potřebným na individuální zásobení,

- velikost obce - z řešení byly vyřazeny obce s velmi malým počtem obyvatel, kde je sice výstavba vodovodu možná, ale podstatné méně reálné je financování vodovodu,

- ostatní - do skupiny obcí, ve kterých je navrhována výstavba vodovodu, byly zařazeny další obce, ve kterých vyplývá potřeba výstavby vodovodu z jiných kritérií - např. významná rekreační oblast, oblasti častých záplav, riziko kontaminace zdrojů z průmyslu a pod. Při posuzování těchto obcí se zpravidla vycházelo z doporučení a podkladů okresního úřadu.

Navržená řešení doplnění a rekonstrukce současných vodovodů a výstavby vodovodů nových je podrobně popsáno ve zprávě A.3. Popis vodovodů a kanalizací v obcích a jejich administrativních částech.

## Rozvoj současných vodovodů pro veřejnou potřebu

### Přehled vodovodů (současných i navrhovaných)

Zásobení obyvatel pitnou vodou je v současné době zajišťováno ve Středočeském kraji třemi rozsáhlými oblastními vodovody, jedná se o Středočeskou vodárenskou soustavu, která zásobuje hl.m.Prahu a centrální a východní část Středočeského kraje. Zasahuje i do kraje Vysočina. Voda je pro tuto soustavu zajišťována z úpravny vody Želivka, úpravny vody Káraný a dnes neprovozované úpravny vody Podolí.

V severozápadní části kraje je provozován Oblastní vodovod KSKM, který zásobuje území mezi Mělníkem a Kladnem a zasahuje až do oblasti Rakovnicka. Zásobení pitnou vodou je zajišťováno ze zdrojů Mělnická Vrutice, Liběchovka a z dnes neprovozované úpravny vody Klíčava.

Významným vodovodem ve východní části kraje je Oblastní vodovod Kutná Hora – Kolín, skládající se ze dvou do jisté míry samostatně provozovaných skupinových vodovodů zásobených z úpravny vody Trojce v Kutné Hoře a z úpravny vody v Kolíně.

Významné skupinové vodovody jsou však vystavěny i pro zásobení Příbrami, Rakovníka, Mladé Boleslavy, Nymburka a Poděbrad.

Seznam současných i nových vodovodů  a jejich provozovatelů je uveden v tabulce č. 5. V tabulkách VIII  je uvedena samostatně pro každý vodovod rekapitulace potřeby vody v jednotlivých obcích a vydatnosti zdrojů, které přísluší k vodovodu. Rekapitulace je uvedena po jednotlivých letech pro průměrnou a maximální denní potřebu vody.

Seznam samostatných vodovodů

tabulka

č. 5

| kód | název vodovodu |
| --- | --- |
| 40_8289 | Poberounský vodovod |
| PSV | Posázavský skupinový vodovod |
| SVBS | Skupinový vodovod Benešov - Sedlčany |
| BKDZH | Skupinový vodovod BKDZH |
| SV Lib | Skupinový vodovod Boží voda Liběchov |
| 238_6746 | Skupinový vodovod Jevany-Kostelec |
| 239_6746 | Skupinový vodovod Kolín |
| KSKM | Skupinový vodovod KSKM |
| 01_5342 | Skupinový vodovod Kutná Hora |
| M.Boleslav | Skupinový vodovod Mladá Boleslav |
| SV Mníšek | Skupinový vodovod Mníšek (Jihozápadní region) |
| Mohelsko | Skupinový vodovod Mohelsko-Koryta |
| Mšeno | Skupinový vodovod Mšeno |
| SkVPod | Skupinový vodovod Poděbrady |
| 01_8218 | Skupinový vodovod Příbram |
| Rakov | Skupinový vodovod Rakovník |
| SVVP | Skupinový vodovod Veleň-Polerady |
| VOVERA | Skupinový vodovod VOVEVRA |
| Slanský v. | Slánský vodovod |
| Krasov | Soukromý vodovod Krasovice (VL) |
| Nemiz | Soukromý vodovod Nemíž (VL) |
| Úval.vod | Úvalský vodovod |
| Arnost | vodovod Arnoštovice (Vo) |
| Bahno | vodovod Bahno (KH) |
| 02_5211 | vodovod Bdín (RA) |
| Bečváry | vodovod Bečváry (KO) |
| Bělá p.B | vodovod Bělá pod Bezdězem (MB) |
| 54_5211 | vodovod Bělbožice (RA) |
| Belice | vodovod Bělice (BN) |
| Vrutice | vodovod Benátecká Vrutice (LnL) |
| 34_5342 | vodovod Benátky (KH) |
| Benátky | vodovod Benátky nad Jizerou (MB) |
| Bernar | vodovod Bernartice (VL) |
| Bezdědice | vodovod Bezdědice (MB) |
| 11_8218 | vodovod Bezděkov pod Třemšínem (PŘ) |
| Bezno | vodovod Bezno-Sovínky (MB) |
| Bezvel | vodovod Bezvelská vodovodní skup. (MB) |
| Blazej | vodovod Blažejovice (VL) |
| 08_5342 | vodovod Bohdaneč (KH) |
| 12_8218 | vodovod Bohostice (PŘ) |
| Bojanovice | vodovod Bojanovice (Čer) |
| Borovn | vodovod Borovnice (VL) |
| Boranov. | vodovod Bořanovice (BnL) |
| Boseň | vodovod Boseň (MH) |
| 50_5342 | vodovod Boštice (KH) |
| Božetín | vodovod Božetín (SED) |
| B_Dar | vodovod Boží Dar (LnL) |
| Bozkov | vodovod Božkovice (BN) |
| 63_6176 | vodovod Brandýs nad Labem |
| 17_5211 | vodovod Branov (RA) |
| Branžež | vodovod Branžež (MH) |
| 23_8218 | vodovod Bratkovice (PŘ) |
| Bratřínov | vodovod Bratřínov (Čer) |
| 313_8218 | vodovod Bražná (SED) |
| Brnik | vodovod Brník (Ří) |
| Brodce | vodovod Brodce-Horky-Hrušov (MB) |
| Broumy | vodovod Broumy - Kublov (BE) |
| 197_8218 | vodovod Březí (SED) |
| Březinka | vodovod Březinka (MB) |
| 26_8218 | vodovod Březnice (PŘ) |
| Buda | vodovod Buda (KH) |
| 23_5342 | vodovod Budkovice (KH) |
| Bukov | vodovod Buková (VL) |
| Bukovina | vodovod Bukovina (MH) |
| Bukovno | vodovod Bukovno (MB) |
| Buš | vodovod Buš (Čer) |
| Býchory | vodovod Býchory (KO) |
| Bylany | vodovod Bylany (ČB) |
| Bystřice | vodovod Bystřice (BN) |
| Bzová | vodovod Bzová (Hoř) |
| Cerhovice | vodovod Cerhovice - Drozdov (Hoř) |
| 02_5342 | vodovod Církvice (KH) |
| Cejtice | vodovod Čejtice (KH) |
| Celakov. | vodovod Čelákovice (BnL) |
| 36_8218 | vodovod Čenkov (PŘ) |
| 26_6746 | vodovod Černé Voděrady (Ří) |
| Černolice | vodovod Černolice (Čer) |
| Cer_Uj | vodovod Červený Újezd (Vo) |
| Č.Brod | vodovod Český Brod (ČB) |
| Č.Stern | vodovod Český Šternberk (BN) |
| 11_5342 | vodovod Čestín (KH) |
| Cestin | vodovod Čestín (Vo) |
| cista | vodovod Čistá (RA) |
| Čížovka | vodovod Čížovka (MH) |
| Dalešice | vodovod Dalešice (MB) |
| Dalkovi | vodovod Dalkovice (VL) |
| Dalovice | vodovod Dalovice (MB) |
| Damne | vodovod Daměnice (VL) |
| Dneboh | vodovod Dneboh (MH) |
| Dobré Pole | vodovod Dobré Pole (ČB) |
| Dobrovice | vodovod Dobrovice (MB) |
| Dobrik | vodovod Dobřikovice (VL) |
| Dobšín | vodovod Dobšín (MB) |
| 129_8218 | vodovod Dohnalova Lhota (SED) |
| D.Bousov | vodovod Dolní Bousov (MB) |
| D.Jirčany | vodovod Dolní Jirčany (Čer) |
| D.Lhota | vodovod Dolní Lhota (VL) |
| D.Rápot | vodovod Dolní Rápotice (VL) |
| D.Slivno | vodovod Dolní Slivno (MB) |
| 24_8218 | vodovod Dominikální Paseky (PŘ) |
| 105_8218 | vodovod Doublovičky (SED) |
| 50_6746 | vodovod Doubravčice - Masojedy (ČB) |
| 87_8218 | vodovod DPRV Praha - Křeničná (DOB) |
| 51_8218 | vodovod Drahenice |
| 52_8218 | vodovod Drahlín (PŘ) |
| Drahňovice | vodovod Drahňovice (BN) |
| Drahous | vodovod Drahouš (RA) |
| 20_8218 | vodovod Dražetice (Dob) |
| 315_8218 | vodovod Dražkov-Skrýšov (SED) |
| Drhleny | vodovod Drhleny (MH) |
| Drevcice | vodovod Dřevčice (PVS) |
| Dubov | vodovod Dubovka (BN) |
| Dymokury | vodovod Dymokury (Pod) |
| Felbabka | vodovod Felbabka (Hoř) |
| Grunta | vodovod Grunta (KO) |
| Herman | vodovod Heřmaničky (Vo) |
| HlTreb | vodovod Hlásná Třebáň (BE) |
| 71_8218 | vodovod Hlubyně (PŘ) |
| 45_5342 | vodovod Hodkov (KH) |
| HorkaII | vodovod Horka II (KH) |
| H.Kruty | vodovod Horní Kruty (KO) |
| H.Lhota | vodovod Horní Lhota (VL) |
| H.Slivno | vodovod Horní Slivno (MB) |
| 21_5211 | vodovod Hořesedly (RA) |
| HorDek | vodovod Hořovičky - Děkov (RA) |
| Hostěrad. | vodovod Hostěradice (Čer) |
| Hostivice | vodovod Hostivice(Čer) |
| Hostomice | vodovod Hostomice-Bezdědice-Radouš-Neumětely (Hoř) |
| 349_8218 | vodovod Hrabří (SED) |
| Hradek | vodovod Hrádek (VL) |
| Hradešín | vodovod Hradešín (ČB) |
| Hradist | vodovod Hradiště (VL) |
| 159_6746 | vodovod Hradové Střímelice (Ří) |
| 317_8218 | vodovod Hrachov (SED) |
| 273_8218 | vodovod Hrazany (SED) |
| Hrdlořezy | vodovod Hrdlořezy (MB) |
| Hrusi | vodovod Hrusice (Ří) |
| Hředle | vodovod Hředle (Hoř) |
| 23_5211 | vodovod Hředle (RA) |
| Hřivno | vodovod Hřivno (MB) |
| Hudlice | vodovod Hudlice (BE) |
| HUPE | vodovod HUPEPA (VL) |
| Hvězdonice | vodovod Hvězdonice (BN) |
| Hvozdec | vodovod Hvozdec (Hoř) |
| 79_8218 | vodovod Hvožďany (PŘ) |
| Hýskov | vodovod Hýskov (BE) |
| 13_5342 | vodovod Chabeřice (KH) |
| Chaloupky | vodovod Chaloupky - Malá Víska (Hoř) |
| 14_5342 | vodovod Chlístovice (KH) |
| 30_5342 | vodovod Chlum (KH) |
| Chlum | vodovod Chlum (VL) |
| Chmel | vodovod Chmelná (VL) |
| Chocer | vodovod Chocerady - K.Hrádek (BN) |
| 22_8218 | vodovod Cholín (Dob) |
| Choteč | vodovod Choteč (Čer) |
| Chotetice | vodovod Chotětice (SED) |
| Chotětov | vodovod Chotětov (MB) |
| 85_8218 | vodovod Chotilsko (Dob) |
| 15_5342 | vodovod Chotusice (Ča) |
| Choty | vodovod Chotýšany (BN) |
| Chramiště | vodovod Chramiště (DO) |
| 94_8218 | vodovod Chrást (PŘ) |
| Chrášťany | vodovod Chrášťany (ČB) |
| 98_8218 | vodovod Chraštice-Chraštičky (PŘ) |
| 07_5342 | vodovod Chvaletice-Zdecho (Ča) |
| Chyňava | vodovod Chyňava (BE) |
| Chýnice | vodovod Chýnice (Čer) |
| Jablon | vodovod Jablonná (BN) |
| 100_8218 | vodovod Jablonná (PŘ) |
| Jankov | vodovod Jankov (Vo) |
| Janska | vodovod Jánská (BE) |
| Jarpice | vodovod Jarpice (SLA) |
| Jenšt. | vodovod Jenštejn (BnL) |
| 27_5211 | vodovod Jesenice (RA) |
| Jesenice | vodovod Jesenice-Jirčany (Čer) |
| Osnice | vodovod Jesenice-Osnice (Čer) |
| Jest.Lhota | vodovod Jestřábí Lhota (KO) |
| Jeset | vodovod Ješetice (Vo) |
| Jíloviště | vodovod Jíloviště (Čer) |
| 110_8218 | vodovod Jince (PŘ) |
| 25_5342 | vodovod Jindice (KH) |
| Jiret | vodovod Jiřetice (Vo) |
| Jivina | vodovod Jivina (Hoř) |
| J.Vtelno | vodovod Jizerní Vtelno (MB) |
| J.Důl | vodovod Josefův Důl (MB) |
| 57_5342 | vodovod Kácov (KH) |
| Kačov | vodovod Kačov (MB) |
| 03_5211 | vodovod Kalivody (RA) |
| Kamb | vodovod Kamberk (VL) |
| 113_8218 | vodovod Kamýk nad Vltavou (PŘ) |
| Karany | vodovod Káraný (BnL) |
| Karlík | vodovod Karlík-Lety-Dobřichovice (Čer) |
| 28_5211 | vodovod Karlova Ves (RA) |
| Karlštejn | vodovod Karlštejn (BE) |
| Kebl | vodovod Keblov (VL) |
| Klášter | vodovod Klášter-Hradiště-Bílá Hlína (MH) |
| 115_8218 | vodovod Klučenice (SED) |
| Knezev | vodovod Kněževes (RA) |
| Kněževes | vodovod Kněževes-Tuchoměřice (Čer) |
| Kněžmost | vodovod Kněžmost (MH) |
| 122_8218 | vodovod Kňovice (SED) |
| Kochánky | vodovod Kochánky (MB) |
| Komárov | vodovod Komárov (Hoř) |
| Konárovice | vodovod Konárovice (KO) |
| Kondr | vodovod Kondrac (VL) |
| 165_8218 | vodovod Konětopy (PŘ) |
| 84_6746 | vodovod Konojedy (Ří) |
| 125_8218 | vodovod Korkyně (Dob) |
| Kořenice | vodovod Kořenice (KO) |
| 117_8218 | vodovod Kosobudy (SED) |
| Kostelec | vodovod Kostelec nad Labem (Ner) |
| 40_5211 | vodovod Kostelík (RA) |
| 54_5342 | vodovod Kotoučov (KH) |
| 118_8218 | vodovod Koubalova Lhota (SED) |
| 50_5211 | vodovod Kounov (RA) |
| Kouty | vodovod Kouty (Vo) |
| Kovanec | vodovod Kovanec (MB) |
| 215_8218 | vodovod Kozí Hory (DO) |
| Kozmic | vodovod Kozmice (BN) |
| Kozmice | vodovod Kozmice (MH) |
| 04_5211 | vodovod Kozojedy (RA) |
| Kozol | vodovod Kozolupy (BE) |
| 140_8218 | vodovod Krásná Hora nad Vltavou (SED) |
| Krnsko | vodovod Krnsko (MB) |
| K.Vrutice | vodovod Kropáčova Vrutice-Sušno (MB) |
| 05_5211 | vodovod Kroučová (RA) |
| Krpy | vodovod Krpy (MB) |
| Krupá | vodovod Krupá (ČB) |
| Krecov | vodovod Křečovice (BN) |
| Krenice | vodovod Křenice (Ří) |
| 06_5211 | vodovod Křivoklát - Amalín (RA) |
| Krizatky | vodovod Křižatky (BE) |
| Krizov | vodovod Křížov (VL) |
| Kšely | vodovod Kšely (ČB) |
| Kutlíře | vodovod Kutlíře (KO) |
| Kvasejov | vodovod Kvasejovice |
| Kvašťov | vodovod Kvašťov (SED) |
| Kytín | vodovod Kytín (Čer) |
| 29_5211 | vodovod Lašovice (RA) |
| 05_5342 | vodovod Laziště (KH) |
| Leč | vodovod Leč (BE) |
| Ledce | vodovod Ledce (MB) |
| 16_5342 | vodovod Ledečko-Vraník (KH) |
| 80_8218 | vodovod Leletice (PŘ) |
| Lense | vodovod Lensedly (Ří) |
| Lesany | vodovod Lešany (BN) |
| 65_6176 | vodovod Lhota (BnL) |
| 33_5211 | vodovod Lhota pod Džbánem (RA) |
| Lhotka | vodovod Lhotka (Hoř) |
| LhotkaMe | vodovod Lhotka (Me) |
| 202_8218 | vodovod Libčice u Nechvalic (SED) |
| Libez | vodovod Libež (VL) |
| Libou | vodovod Libouň (Vo) |
| 52_6176 | vodovod Libovice (Me) |
| 46_5342 | vodovod Lipina (KH) |
| Lipiny | vodovod Lipiny u Veliše (VL) |
| 30_5211 | vodovod Lišany (RA) |
| Líšnice | vodovod Líšnice (Čer) |
| Liteň | vodovod Liteň (BE) |
| Lochov | vodovod Lochovice (Hoř) |
| Loučeň | vodovod Loučeň (NB) |
| Loukov | vodovod Loukov (MH) |
| Louno | vodovod Louňovice (Ří) |
| Lounov | vodovod Louňovice pod Blaníkem (VL) |
| 48_8218 | vodovod Luhy u Dolních Hbit (PŔ) |
| 15_6176 | vodovod Lukov (SLA) |
| Luštěnice | vodovod Luštěnice (MB) |
| Lužná | vodovod Lužná (RA) |
| Lysa | vodovod Lysá nad Labem (LnL) |
| 41_5342 | vodovod Makolusky (KH) |
| 157_8218 | vodovod Malá Hraštice-Velká Hraštice (Dob) |
| M.Lečice | vodovod Malá Lečice (Čer) |
| MPrilepy | vodovod Malé Přílepy - Železná (BE) |
| Marsov | vodovod Maršovice (BN) |
| Masečín | vodovod Masečín (Čer) |
| Mcely | vodovod Mcely (NB) |
| Mečeříž | vodovod Mečeříž (MB) |
| 19_6176 | vodovod Mělnické Vtelno (Me) |
| Menany | vodovod Měňany (BE) |
| 08_5211 | vodovod Městečko (RA) |
| 242_8218 | vodovod Mezihoří (SED) |
| Mezno | vodovod Mezno (Vo) |
| 159_8218 | vodovod Milešov (SED) |
| Milic | vodovod Miličín (Vo) |
| 31_5211 | vodovod Milostín-Povlčín (RA) |
| Mladá | vodovod Milovice - Mladá - vojenský (MB) |
| Milov | vodovod Milovice (LnL) |
| Mily | vodovod Milý (RA) |
| Miros | vodovod Mirošovice (Ří) |
| Miret | vodovod Miřetice (VL) |
| Miskov. | vodovod Miskovice (KH) |
| Mladov | vodovod Mladovice (BN) |
| 172_6746 | vodovod Mlékovice (KO) |
| Mnicho | vodovod Mnichovice (Ří) |
| M.Hradiště | vodovod Mnichovo Hradiště (MH) |
| Mníšek | vodovod Mníšek (Čer) |
| 169_8218 | vodovod Mokrovraty-Pouště (Dob) |
| 89_8218 | vodovod Mokrsko (Dob) |
| 203_8218 | vodovod Mokřany (SED) |
| Mořina | vodovod Mořina (BE) |
| Mrac | vodovod Mrač (BN) |
| Msec | vodovod Mšec (RA) |
| Mukařov | vodovod Mukařov (MH) |
| 32_5211 | vodovod Mutějovice (RA) |
| Mužský | vodovod Mužský-Zásadka (MH) |
| Myslkov | vodovod Myslkov (SED) |
| Nacer | vodovod Načeradec (VL) |
| Nakvas | vodovod Nakvasovice (VL) |
| 171_8218 | vodovod Nalžovice-Chlum (SED) |
| 96_8218 | vodovod Namnice - Oslí (PŘ) |
| 177_8218 | vodovod Narysov (PŘ) |
| 186_8218 | vodovod Nedrahovice (SED) |
| 58_8218 | vodovod Nechalov (Dob) |
| 194_8218 | vodovod Nechvalice (SED) |
| 35_5342 | vodovod Nechyba (KH) |
| Nemyslov. | vodovod Nemyslovice (MB) |
| 207_8218 | vodovod Nepomuk (PŔ) |
| 49_8218 | vodovod Nepřejov (PŘ) |
| Nepřeváz. | vodovod Nepřevázka (MB) |
| NesvVs | vodovod Nesvačily - Všeradice (BE) |
| Nesvac | vodovod Nesvačily (BN) |
| Netřebice | vodovod Netřebice (NB) |
| Netvor | vodovod Netvořice (BN) |
| Neust | vodovod Neustupov (Vo) |
| Nevekl | vodovod Neveklov (BN) |
| Niměřice | vodovod Niměřice (MB) |
| Nižbor | vodovod Nižbor (BE) |
| Nosak | vodovod Nosákov (Vo) |
| NoveDv | vodovod Nové Dvory (Vo) |
| 51_5342 | vodovod Nové Nespeřice (KH) |
| 12_5211 | vodovod Nové Strašecí (RA) |
| 35_5211 | vodovod Nový Dům (RA) |
| 25_5211 | vodovod Nový Dvůr u Chrášťan (RA) |
| 38_5211 | vodovod Nový Dvůr u Řeřich (RA) |
| 212_8218 | vodovod Nový Knín (Dob) |
| NVestec | vodovod Nový Vestec (BnL) |
| Nupaky | vodovod Nupaky (Ří) |
| 219_8218 | vodovod Obecnice (PŘ) |
| Obruby | vodovod Obruby (MB) |
| Odloch | vodovod Odlochovice (Vo) |
| 125_6746 | vodovod Ohaře (KO) |
| Okrouhli | vodovod Okrouhlice (BN) |
| Okrouhlo | vodovod Okrouhlo (Čer) |
| Okresan. | vodovod Okřesaneč (Ča) |
| Olbr | vodovod Olbramovice (Vo) |
| Oldrich | vodovod Oldřichovec (Vo) |
| Olešná | vodovod Olešná (Hoř) |
| Oráčov | vodovod Oráčov (RA) |
| Ořech | vodovod Ořech-Zbuzany (Čer) |
| 226_8218 | vodovod Osečany (SED) |
| Osek | vodovod Osek (Hoř) |
| Ostra | vodovod Ostrá (LnL) |
| Ostrov | vodovod Ostrov |
| 47_5342 | vodovod Ostrov (KH) |
| Ostred | vodovod Ostředek (BN) |
| Otročic | vodovod Otročice (VL) |
| N.Jáchymov | vodovod Otročiněves - Nový Jáchymov (BE) |
| 19_5342 | vodovod Otryby (KH) |
| Pecin | vodovod Pecínov (RA) |
| 232_8218 | vodovod Pečice (PŘ) |
| Pečky | vodovod Pečky (KO) |
| 22_5342 | vodovod Pertoltice (KH) |
| Petroup | vodovod Petroupim (BN) |
| 58_5342 | vodovod Petrovice - Tlučeň - Losiny (KH) |
| 235_8218 | vodovod Petrovice (SED) |
| 24_5342 | vodovod Petrovice I. (Ča) |
| PetrII | vodovod Petrovice II (KH) |
| Petri | vodovod Petřiny (VL) |
| P.Lhota | vodovod Písková Lhota-Zámostí (MB) |
| Písty | vodovod Písty (NB) |
| 81_8218 | vodovod Planiny (PŘ) |
| Pňov | vodovod Pňov (KO) |
| 280_8218 | vodovod Pňovice (PŘ) |
| 256_8218 | vodovod Počepice (SED) |
| 07_6176 | vodovod Podlešín (SLA) |
| Podolan. | vodovod Podolanka (BnL) |
| Pohoří | vodovod Pohoří (Čer) |
| 53_5342 | vodovod Poličany (KH) |
| Popovi | vodovod Popovice (BN) |
| Popov | vodovod Popovice (Ří) |
| 352_8218 | vodovod Pořešice (SED) |
| Poříčí n/S | vodovod Poříčí nad Sázavou (BN) |
| Postupice | vodovod Postupice (BN) |
| Poštovice | vodovod Poštovice (SLA) |
| Pravet | vodovod Pravětice (VL) |
| Pravon | vodovod Pravonín (VL) |
| 266_8218 | vodovod Prosenice (SED) |
| 59_5342 | vodovod Prostřední Ves - Řeplice (KH) |
| Průhonice | vodovod Průhonice (Čer) |
| 10_5342 | vodovod Předbořice (KH) |
| Předměřice | vodovod Předměřice (MB) |
| Přehvozdí | vodovod Přehvozdí (ČB) |
| 08_6176 | vodovod Přelíc (SLA) |
| Přepeře | vodovod Přepeře (MB) |
| Přerov | vodovod Přerov nad Labem (LnL) |
| Přezletice | vodovod Přezletice (BL) |
| 53_6176 | vodovod Příbohy (Me) |
| Přišimasy | vodovod Přišimasy (ČB) |
| Psáry | vodovod Psáry (Čer) |
| Psáre | vodovod Psáře (VL) |
| Pysely | vodovod Pyšely (BN) |
| Rabyně | vodovod Rabyně (BN) |
| 10_5211 | vodovod Račice (RA) |
| Radej | vodovod Radějovice (Ří) |
| 271_8218 | vodovod Radíč (SED) |
| Radonic. | vodovod Radonice (BnL) |
| Rados | vodovod Radošovice (VL) |
| Rasov. | vodovod Rašovice (KH) |
| 26_5342 | vodovod Rataje (KH) |
| Ratm | vodovod Ratměřice (Vo) |
| Rokytá | vodovod Rokytá (MH) |
| Rokytovec | vodovod Rokytovec (MB) |
| Roud | vodovod Roudný (Vo) |
| 258_8218 | vodovod Rovina (SED) |
| 11_5211 | vodovod Roztoky (RA) |
| Roztoky | vodovod Roztoky-Velké Přílepy (Čer) |
| Rožďal. | vodovod Rožďalovice (NB) |
| 83_8218 | vodovod Roželov (PŘ) |
| 277_8218 | vodovod Rožmitál p. Třemšínem - Zalány (PŘ) |
| Rynhol | vodovod Rynholec (RA) |
| 36_5211 | vodovod Ryšín, Chlum (RA) |
| 204_8218 | vodovod Ředice - Ředičky (SED) |
| Řehnice | vodovod Řehnice (MB) |
| Řevnice | vodovod Řevnice (Čer) |
| 13_5211 | vodovod Řevničov (RA) |
| Ricany | vodovod Říčany (Ří) |
| Risnic | vodovod Řisnice (VL) |
| Řitka | vodovod Řitka (Čer) |
| Sadská | vodovod Sadská (NB,ČB) |
| Hodkovice | vodovod Safina-Hodkovice (Čer) |
| Samech | vodovod Samechov (BN) |
| Sazava | vodovod Sázava (BN) |
| 290_8218 | vodovod Sedlčany-Kosova Hora (SED) |
| Sedlec | vodovod Sedlec-Prčice-Přestavlky (SED) |
| Sedlečko | vodovod Sedlečko-Bořená Hora (SED) |
| 300_8218 | vodovod Sedlice-Hoděmyšl (PŘ) |
| Seletice | vodovod Seletice (NB) |
| Semice | vodovod Semice (LnL) |
| Senoh | vodovod Senohraby (Ří) |
| 55_5211 | vodovod Senomaty (RA) |
| Sibrina | vodovod Sibřina (BnL) |
| 41_5211 | vodovod Skupá (RA) |
| 39_5211 | vodovod Slabce (RA) |
| Slapy | vodovod Slapy (Čer) |
| 29_5342 | vodovod Slavošov (KH) |
| 56_8218 | vodovod Slovanská Lhota (Dob) |
| Smilk | vodovod Smilkov (Vo) |
| 92_8218 | vodovod Smilovice (Dob) |
| Snet | vodovod Snět (VL) |
| Soběhrd | vodovod Soběhrdy (BN) |
| 20_5342 | vodovod Soběšín (KH) |
| Sobětuchy | vodovod Sobětuchy (MB) |
| Sojovice | vodovod Sojovice (MB) |
| 303_8218 | vodovod Solenice (PŘ) |
| 296_8218 | vodovod Solopysky (SED) |
| Soušic | vodovod Soušice (VL) |
| Spomysl | vodovod Spomyšl (Me) |
| 34_6176 | vodovod Srbeč (RA) |
| SrbskoB | vodovod Srbsko (BE) |
| Srbsko | vodovod Srbsko (MH) |
| 52_5342 | vodovod Stará Huť (KH) |
| 62_5342 | vodovod Staré Nespeřice (KH) |
| St.Kolín | vodovod Starý Kolín (KO) |
| St.Vestec | vodovod Starý Vestec (LnL) |
| Stranný | vodovod Stranný (BN) |
| Strašnov | vodovod Strašnov (MB) |
| Stratov | vodovod Stratov (LnL) |
| 255_8218 | vodovod Stražiště (PŘ) |
| Strážiště | vodovod Strážiště-Vicmanov (MH) |
| Struhařov | vodovod Struhařov (BN) |
| Střehom | vodovod Střehom (MB) |
| Strez | vodovod Střezimíř (Vo) |
| Stritez | vodovod Střítež (VL) |
| Styrov | vodovod Styrov (Vo) |
| Sudislav | vodovod Sudislavice (VL) |
| Suhrovice | vodovod Suhrovice (MH) |
| 267_8218 | vodovod Suchdol u Prosenické Lhoty (SED) |
| Suchom. | vodovod Suchomasty - Málkov (BE) |
| Sušetice | vodovod Sušetice (SED) |
| 312_8218 | vodovod Svatý Jan (SED) |
| Svemysl | vodovod Svémyslice (BnL) |
| Svojšice | vodovod Svojšice (KO) |
| 42_5211 | vodovod Šanov (RA) |
| Sestaj | vodovod Šestajovice (BnL) |
| Setej | vodovod Šetějovice (VL) |
| 53_5211 | vodovod Šípy (RA) |
| Skvorec | vodovod Škvorec - Tuklaty (BnL,KO) |
| 09_6176 | vodovod Šlapanice (SLA) |
| Slapa | vodovod Šlapánov (Vo) |
| Štěchovice | vodovod Štěchovice (Čer) |
| Štěpa | vodovod Štěpánka (VL) |
| 06_5342 | vodovod Štrampouch (Ča) |
| Tatoun | vodovod Tatouňovice (BN) |
| 325_8218 | vodovod Těchařovice (PŘ) |
| Tepl | vodovod Teplýšovice (BN) |
| Tetín | vodovod Tetín (BE) |
| Tichon | vodovod Tichonice (VL) |
| Tisek | vodovod Tisek (VL) |
| Tisem | vodovod Tisem (BN) |
| Tobolka | vodovod Tobolka (BE) |
| 326_8218 | vodovod Tochovice (PŘ) |
| 42_8218 | vodovod Trnová (Dob) |
| Třebenice | vodovod Třebenice (Čer) |
| 32_5342 | vodovod Třebonín (Ča) |
| Třebotov | vodovod Třebotov (Čer) |
| Třebusice | vodovod Třebusice (KL) |
| Tretu | vodovod Třetužel (Vo) |
| Třtice | vodovod Třtice (RA) |
| Tuchoraz | vodovod Tuchoraz (ČB) |
| Tvorso | vodovod Tvoršovice (BN) |
| Týnec n/L | vodovod Týnec nad Labem (KO) |
| 22_5211 | vodovod Týřovice (RA) |
| 33_5342 | vodovod Uhlířské Janovice (KH) |
| Uhřice | vodovod Uhřice (SED) |
| Újezd | vodovod Újezd (Hoř) |
| Únětice | vodovod Únětice (Čer) |
| Urocni | vodovod Úročnice (BN) |
| 21_5342 | vodovod Utěchvosty (KH) |
| 84_8218 | vodovod Vacíkov (PŘ) |
| 36_5342 | vodovod Vavřinec (KH) |
| Činěves | vodovod Velenice (Pod) |
| Velis | vodovod Veliš (VL) |
| 43_5211 | vodovod Velká Buková (RA) |
| 331_8218 | vodovod Velká Lečice (DO) |
| VelHerm | vodovod Velké Heřmanice (Vo) |
| V.Všelisy | vodovod Velké Všelisy (MB) |
| V.Chlumec | vodovod Velký Chlumec (Hoř) |
| Velký Osek | vodovod Velký Osek (KO) |
| Veselice | vodovod Veselice (MB) |
| Vestec | vodovod Vestec (Čer) |
| 76_8218 | vodovod Vestec (Dob) |
| 31_5342 | vodovod Vickovice (KH) |
| Vinařice | vodovod Vinařice (MB) |
| Vinec | vodovod Vinec (MB) |
| Víska | vodovod Víska (SED) |
| Vitice | vodovod Vitice (ČB) |
| 37_5342 | vodovod Vlastějovice (KH) |
| 202_6746 | vodovod Vlkančice (Ří) |
| 38_5342 | vodovod Vlkaneč-Kozohlody (ČA) |
| 42_5342 | vodovod Vlková (KH) |
| Vojko | vodovod Vojkov (Vo) |
| 208_6746 | vodovod Volárna (KO) |
| 335_8218 | vodovod Volenice (PŘ) |
| 284_8218 | vodovod Voltuš (PŘ) |
| 120_8218 | vodovod Voltýřov (SED) |
| Vonoklasy | vodovod Vonoklasy (Čer) |
| Votic | vodovod Votice (Vo) |
| 339_8218 | vodovod Voznice (DO) |
| Vraco | vodovod Vracovice (VL) |
| Vrack | vodovod Vračkovice (VL) |
| Vranany | vodovod Vraňany (Me) |
| 341_8218 | vodovod Vrančice-Životice (PŘ) |
| 43_5342 | vodovod Vranice (KH) |
| 11_6176 | vodovod Vraný (SLA) |
| Vrátkov | vodovod Vrátkov (ČB) |
| 206_8218 | vodovod Vratkov (SED) |
| 39_5342 | vodovod Vrdy (Ča) |
| Vrchotice | vodovod Vrchotice (SED) |
| VrchJ | vodovod Vrchotovy Janovice (Vo) |
| Vsechl | vodovod Všechlapy - Divišov (BN) |
| Všenory | vodovod Všenory (Čer) |
| Vsesta | vodovod Všestary (Ří) |
| Vsesul | vodovod Všesulov (RA) |
| 44_5211 | vodovod Všetaty (RA) |
| 345_8218 | vodovod Vševily (PŘ) |
| 56_5342 | vodovod Vysoká (KH) |
| 134_8218 | vodovod Vysoká (SED) |
| 347_8218 | vodovod Vysoký Chlumec (SED) |
| Vys.Újezd | vodovod Vysoký Újezd (BE) |
| VysÚjezd | vodovod Vysoký Újezd (BN) |
| Vysehor | vodovod Vyšehořovice (BnL) |
| ZadTr | vodovod Zadní Třebáň (BE) |
| Zahořany | vodovod Zahořany (Čer) |
| Zaječov | vodovod Zaječov (Hoř) |
| Zalesi | vodovod Zálesí 1.díl (BN) |
| Zaluž | vodovod Zalužany (PŘ) |
| Zamachy | vodovod Zamachy (MB) |
| 45_5211 | vodovod Zavidov (RA) |
| 15_5211 | vodovod Zbečno (RA) |
| 40_5342 | vodovod Zbizuby (KH) |
| 44_5342 | vodovod Zbraslavice (KH) |
| 48_5342 | vodovod Zbýšov (Ča) |
| CervJan | vodovod ZD Červené Janovice (KH) |
| Zdejcina | vodovod Zdejcina (BE) |
| Zderad | vodovod Zderadice (BN) |
| Zdislav | vodovod Zdislavice (VL) |
| 357_8218 | vodovod Zduchovice (PŘ) |
| Zechov | vodovod Zechov (VL) |
| Zelenec | vodovod Zeleneč (BnL) |
| Zhor | vodovod Zhoř (VL) |
| Znosi | vodovod Znosim (VL) |
| Zvest | vodovod Zvěstov (Vo) |
| 66_8218 | vodovod Zvírotice (SED) |
| Ždánice | vodovod Ždánice (KO) |
| Žďár | vodovod Žďár (MH) |
| ZebrToc | vodovod Žebrák - Točník (Hoř) |
| 12_5342 | vodovod Želivka - Ledeč (KH) |
| Žerčice | vodovod Žerčice-Kobylnice (MB) |
| Žiželice | vodovod Žiželice (KO) |
| 359_8218 | vodovod Županovice (DO) |

### Navržená technická opatření

V průběhu zpracování „Plánu rozvoje“ byla posouzena technická úroveň jednotlivých vodovodů. Navržená technická opatření byla promítnuta do návrhu rekonstrukcí a nových investic . Navržená opatření jsou pro malé vodovody uvedena v popisu obcí a pro velké skupinové vodovody v následující kapitole.

Při navrhování technických opatření ve stávajících vodovodech jsme postupovali takto:

- posouzení kapacity zdrojů - u všech vodovodů byla posouzena kapacita zdrojů ve vazbě na předpokládaný vývoj potřeby vody v dnes zásobených obcích a s přihlédnutím k předpokládanému připojení nových obcí. U vodovodů, kde byl zjištěn deficit v zabezpečení potřeby vody, byla nejdříve hledána možnost krytí deficitů rozšířením existujícího zdroje nebo propojením s některým ze sousedních vodovodů. V případech, kdy nebylo možné zabezpečit potřebné množství vody ve zdrojích, bude nutné část vody zajišťovat ze soukromých zdrojů obyvatel nebo balenou vodou,

- posouzení kvality vody ve zdrojích - při posuzování kvality vody ve vodovodech pro veřejnou potřebu jsme vycházeli z podkladů, které se nám podařilo získat od provozovatelů zdrojů a z dalších podkladů (dotazníky). Pro zdroje s kvalitou vody, které nevyhovují ukazatelům vyhlášky č. 376/2000 Sb. byla navržena nezbytná opatření nutná pro dosažení odpovídající kvality vody. Pro jednotlivé zdroje, kterých se tato opatření týkají, je navrhováno doplnění úpravy vody nebo u existujících úpraven vody potřebné modernizace a rekonstrukce.

U větších úpraven vody doporučujeme provedení chemicko - technologického auditu, pokud již nebyl zpracován. Spolupráce se specialistou vytvoří podklady pro provedení provozních a technických opatření v úpravně vody,

- posouzení hlavních dopravních tras - hlavní dopravní trasy skupinových vodovodů byly posouzeny s ohledem na vývoj dopravovaného množství vody ve vodovodu. Podle potřeby byly doplněny o vodovodní řady, objemy vodojemů a čerpací stanice umístěných na dopravních trasách,

- posouzení spotřebišť z hlediska optimální rozdělení do tlakových pásem - ve všech obcích, ve kterých existuje v současné době vodovod, bylo provedeno posouzení rozdělení obce do tlakových pásem s ohledem na dodržení doporučených tlakových poměrů. To znamená minimální hydrodynamický tlak 0,25 MPa (u nízkopodlažní zástavby 0,15 MPa) a maximální hydrostatický tlak 0,6 MPa (ve výjimečných případech 0,7 MPa). V případech, kdy současná tlaková pásma těmto podmínkám nevyhovují, jsou navrženy nezbytné technické úpravy. Technické úpravy spočívají v doplnění pásmových vodojemů, automatických tlakových stanic nebo je navrhována redukce tlaku,

- posouzení kapacity zásobních vodojemů - u všech zásobních vodojemů byl posouzen objem s ohledem na maximální denní potřebu vody v zásobené oblasti v cílovém roce. Objem vodojemů byl doplňován tak, aby bylo zabezpečeno krytí maximální denní potřeby vody v rozsahu 60 - 100 % Qd v souladu s doporučením ČSN Vodojemy.

Nové zásobní vodojemy byly doplňovány v obcích, které dnes nemají žádnou akumulaci. V obcích, které jsou připojeny přímo na dopravní řady s dostatečně kapacitní akumulací na počátku, jsou navrhovány zásobní vodojemy v odůvodněných případech až v období okolo roku 2015. Podle konfigurace terénu byl volen věžový vodojem nebo vodojem s ATS.

- návrh modernizace a rozšíření vodovodních sítí a přípojek - skládá se vodovodní sítě a přípojek ze dvou částí:

- rekonstrukce rozvodných vodovodních sítí,

- doplnění vodovodních řadů v obcích, kde se předpokládá výstavba nových domů s nárůstem počtu zásobených obyvatel.

### Rekonstrukce rozvodné vodovodní sítě

Rekonstrukce vodovodních sítí je dlouhodobý a poměrně nákladný proces. Postup rekonstrukce vodovodní sítě bude samozřejmě odlišný v malé obci a ve velkém městě. Pro snížení nezbytných investičních nákladů je nutné rekonstrukci pečlivě připravit.

„Plán rozvoje“ předkládá prvotní informaci k řešení problematiky rekonstrukcí vodovodních sítí v jednotlivých městech a obcích regionu.

Zvolený rozsah rekonstrukcí vodovodních řadů se promítá do výpočtu potřeby vody . Modelovat je tak možné vliv rekonstrukcí vodovodních řadů na předpokládaný vývoj vody nefakturované. Model sice vychází z určitých zjednodušení, ale přesto je dostatečným podkladem pro stanovení předpokládaných investičních nákladů. Navrhované podmínky pro rekonstrukce vycházejí z doporučení rekonstruovat ročně minimálně 2 % vodovodní sítě. Toto tempo rekonstrukcí je považováno za minimální pro zachování existujícího technického stavu vodovodní sítě.

Při rozhodování o rekonstrukcích se postupovalo podle kritérií, která jsou uvedena v kapitole 1.2 na straně 7. Zvláštní položku rekonstrukcí tvoří výměna azbestocementových řadů. V „Plánu rozvoje“ se počítá s postupnou výměnou všech azbestocementových řadů za potrubí z jiného materiálu.

Rekonstrukce jsou ve výpočtech zadány dvěma odlišnými způsoby:

- pro plošné rekonstrukce větších měst je do tabulky technických údajů zadán podíl v náhradní délce rekonstruovaného potrubí s profilem DN 150,

- pro malé obce, kde bude prováděna jednorázová rekonstrukce celé nebo části sítě se zadají konkrétní profily a délky odpovídající stávajícímu rozvodu v obci.

Na „Plán rozvoje“ by měla pro vybraná města s vysokým podílem vody nefakturované navázat příprava rekonstrukce vodovodních sítí. V rámci přípravy rekonstrukce je třeba provést tyto kroky:

Studie zaměřená na snížení úniků („vodní audit“)

„Vodní audit“ je výchozím podkladem pro vypracování programu úspor vody. Cílem „vodního auditu“ je stanovit ekonomické způsoby šetření vodou. Tohoto záměru je možné dosáhnout definováním každé složky, která se podílí na využívání pitné vody, posouzení objemu vody spotřebované všemi skupinami spotřebitelů, včetně vody nefakturované. Stanoví se doporučené hodnoty a odhad ekonomického přínosu úspor.

„Vodní audit“ by se měl zaměřit především na:

- spotřebu všech velkých průmyslových, obchodních a organizací pro veřejnou potřebu a porovnání těchto údajů s odpovídajícími údaji srovnatelných organizací,

- výpočet specifické potřeby vody v domácnosti a porovnání s odpovídajícími celostátními případně mezinárodními hodnotami,

- odhad možných úspor vody pro domácnosti a pro všechny velké spotřebitele.

„Vodní audit“ by měl pro stanovení skutečných a zdánlivých ztrát a pro snižovaní objemu nefakturované vody zahrnovat následující kroky:

- prověření přesnosti všech provozních a fakturačních vodoměrů,

- pravidelné, systematické měření nočního průtoku,

- posouzení technického stavu zařízení v provozech vodovodů včetně zjištění úniků vody,

- výpočet specifických ztrát vody a posouzení možností dosažení úspor snížením objemu nefakturované vody.

V krátkém a střednědobém horizontu by se měla snaha o dosažení úspor zaměřit předavším na nefakturovanou vodu. Z dlouhodobého hlediska lze úspor vody dosáhnout přímo u spotřebitele - v domácnostech, institucích a průmyslových podnicích.

„Vodní audit“ musí obsahovat doporučení jak postupovat při rekonstrukci a výměně potrubí.

Strategický plán rekonstrukce vodovodních sítí

Při zpracování plánu rekonstrukce vodovodních sítí je třeba si položit několik základních otázek:

- kdy je třeba věnovat potrubnímu systému pozornost?

- kdy je ekonomičtější rekonstrukce a kdy výměna?

- jakou technologii použít pro rekonstrukci nebo výměnu?

Kritéria v prvním případě souvisejí s fyzickým stavem potrubí a měla by zahrnovat:

- četnost výskytu netěsností (počet výskytů trhlin v potrubí na 1 km za rok),

- velikost ztrát (m3/km×rok)

- stáří potrubí.

Dále je vhodné vzít do úvahy jakost vody, přerušení provozu, typ půdy a ekonomická hlediska. Základem strategického plánu rekonstrukce je využití všech uvedených statistických informací uložených v databázi. Pro zpracování plánu rekonstrukce vodovodních sítí musí provozovatel vodovodu sledovat řadu informací, aby byl projektant schopen celkový program pro rekonstrukci zpracovat.

Využitelné jsou i orientační údaje a je možné konstatovat, že orientační údaje jsou lepší než žádné údaje. Kromě toho mohou být užitečné i následující proměnné:

- kvalita vody (především s ohledem na dopravu vody v potrubí)

- četnost a délka přerušení provozu.

Vodovodní systém se rozdělí na jednotlivé úseky. Každý úsek se musí podrobně prozkoumat z následujících hledisek:

- informace o potrubí, která jsou součástí uličního řadu,

- vytvoření databáze obsahující např. záznamy o konstrukci komunikací v ulicích, o únicích a stížnostech spotřebitelů,

- výpočet spotřeby vody a poptávky,

- záměry případného rozšíření vodovodní sítě,

- informace o dalších inženýrských sítí v dané oblasti,

- stavební záměry v dané oblasti,

- rozvojové plány.

Na základě výše uvedených hledisek lze zpracovat matematický model a provést analýzu hydraulického systému. Pro každý úsek se vypracuje úseková zpráva a plán rekonstrukce na základě přijatých kritérií. Pro ověření předpokládaného stavu sítě se ve vybraných oblastech zjistí rozsah netěsností.

Jedním z hlavních výsledků strategického plánu rekonstrukce je stanovení potřebného počtu kilometrů potrubí, které vyžadují každý rok rekonstrukci. Stanovení předpokládané rychlosti rekonstrukce je nutné z hlediska zamezení dalšího zhoršování technického stavu vodovodní sítě a současně je potřebné pro účely investičního plánování jako předpoklad pro zabezpečení potřebných investičních prostředků a pro výpočet vlivu rekonstrukce na cenu vody.

Technická opatření pro dosažení úspor vody nefakturované

Projekt rekonstrukce vodovodní sítě musí zvolit s ohledem na podmínky rekonstruovaného úseku vodovodní sítě vhodnou metodu rekonstrukce. Existují tři základní způsoby rekonstrukce potrubí:

- čištění potrubí

- oprava - rekonstrukce

- výměna.

Způsoby čistění mohou být následující:

- neagresivní způsoby čištění (proplachování, protlačování pěny a čištění vzduchem),

- agresivní způsoby čištění (stříkání tlakovou vodou, tlakové škrábání, čištění abrazivními částicemi).

Čištění potrubí se často provádí samostatně nebo před opravou potrubí. Čištěním se zlepšuje jakost vody a zvyšuje kapacita potrubí.

Opravy a rekonstrukce mohou spočívat v:

- úpravy bez stavebních zásahů - nanášení povrchové vrstvy stříkáním (cementová malta a epoxidová pryskyřice),

- vyvložkování odstraňující netěsnosti (nepřilnavé vyvložkování a posuvné vyvložkování tenkostěnnými trubkami  z PE),

- úpravy se stavebními zásahy - samonosné vyvložkování (kluzné vyvložkování (sliplining), naválcování (rolldown), pěchovací vyvložkování (swage lining), vyvložkování tažené za studena (cold die drawn lining) a U-liner).

Způsoby výměny - obnovy:

- explosivní roztahování trubek (pipe bursting),

- položení nového potrubí (rámování nebo běžné pokládání do otevřeného výkopu).

Při takových širokých možnostech je třeba zvolit racionální metodu volby technologie, která se použije pro určitý vodárenský systém. Při rozhodování je třeba zvážit tato kritéria:

- technická hlediska - jakost vody, těsnost potrubí, ztráty, materiál potrubí, atd.,

- stanovení potřebné průtočné kapacity potrubí,

- další důležitá hlediska - spolehlivost zásobování, pružnost systému, dostupnost, doprava, životní prostředí, dosažitelné služby v blízkosti atd.

- investiční náklady potřebné na rekonstrukci.

### Doplnění údajů v obcích, kde se předpokládá nárůst počtu zásobených obyvatel.

Doplnění vodovodní sítě nebylo navrhováno v obcích, kde je již vybudována celá vodovodní síť a chybí pouze připojit obyvatele. To se týká především obcí s nově vybudovanými vodovody, kde obyvatelé využívají soukromé studny a zatím se na vodovod nepřipojili.

U ostatních obcí, kde není vybudována vodovodní síť v celé obci, je navrženo doplnit vodovodní síť v závislosti na předpokládaném počtu nových přípojek (nově připojených domů).

## Výstavba vodovodů v obcích dnes nezásobených z  vodovodu - vymezení realizačních preferencí

Pro poměrně velkou skupinu obcí a místních částí, ve kterých není v současné době zabezpečováno zásobení pitnou vodou z vodovodu pro veřejnou potřebu, bylo třeba stanovit podmínky, jak bude v těchto obcích zajišťováno zásobení pitnou vodou s výhledem do roku 2015. Potřebná analýza byla provedena již při zpracování jednotlivých „Programů rozvoje vodovodů a kanalizací okresů Mladá Boleslav, Nymburk, Kolín, Kutná Hora, Praha – západ, Praha – východ, Příbram, Rakovník, Kladno a Mělník. „Plán rozvoje vodovodů a kanalizací středočeského kraje“ v průběhu zpracování aktualizoval provedené analýzy a doplnil je o informace z let 1999 – 2003.

Obce, které dosud nemají vodovod pro veřejnou potřebu, jsou většinou malé a místy rozlehlé, bez snadno dostupných zdrojů dostatečné kvality a vydatnosti. Pro takové obce může být levnější individuální řešení než výstavba vodovodu pro veřejnou potřebu.

Jisté předpoklady pro individuální řešení již dnes existují, byť ne vždy vyhovující, v systému zásobování ze soukromých domovních studní. Nejčastějším problémem těchto zdrojů je kvalita vody, která bývá nevyhovující pro pitné účely, ale je vyhovující pro účely ostatní.

V současné době již existuje poměrně široký sortiment zařízení pro lokální úpravu vody, které umožňují odstraňování jednotlivých nežádoucích příměsí z vody. Vytvářejí se tak předpoklady pro řešení individuálního zásobení pitnou vodou i v oblastech, kde bylo dosud nutné řešit situaci pouze výstavbou vodovodu pro veřejnou potřebu.

Další alternativou individuálního zásobení je zabezpečení potřebného množství kvalitní pitné vody ve formě balené vody, která je v současné době běžně dostupná v obchodní síti v ceně 5 – 10 Kč/l .

Pro jednotlivé obce byly zjišťovány tyto informace o kvalitě a kapacitě místních domovních a zdrojů pro veřejnou potřebu:

- zásobení obyvatel je možné (rovněž) z domovních a obecních studní	ano, ne

- v obci je umístěna požární nádrž nebo jiný zdroj požární vody	ano, ne

- množství vody v domovních a obecních studních je dostatečné	ano, ne, z části

- kvalita vody v domovních a obecních studních je dobrá	ano, ne, neví

- údaje o kvalitě vody

- bakteriologické znečištění	ano, ne

- zvýšený obsah Fe 	ano, ne

- zvýšený obsah Mn	ano, ne

- zvýšený obsah NO3	ano, ne

- specifické látky včetně radonu	ano, ne

Podkladem pro získání těchto informací byly dotazníky obcí a doplňující informace získané od provozovatele, hygienika a od okresního úřadu. Upozornit je však třeba na to, že znalosti o kvalitě vody v domovních a obecních studních mohou být zatíženy chybou, která vyplývá z nedostatečných nebo nepřesných podkladů, které byly k dispozici.

Pro individuální zásobení obyvatel se předpokládá úprava pouze té části vody v množství 0,1 l/s na jednu přípojku, která bude využívána jako pitná voda. Náklady potřebné na individuální úpravu vody byly stanoveny na základě podkladů firem zabývajících se prodejem zařízení určeného pro individuální úpravu vody takto:

- bez úpravy - 0 Kč/přípojku

- úprava vody pouze desinfekcí - 71640 Kč/přípojku

- úprava vody desinfekcí a denitrifikací - 120250 Kč/přípojku

- úprava vody desinfekcí a odželezněním - 132040 Kč/přípojku

- úprava vody desinfekcí, odželezněním a denitrifikací - 168850 Kč/přípojku

Při posuzování jednotlivých obcí se vycházelo z podkladů, které jsou podrobně zpracovány do tabulek a grafů v technickém doporučení Ministerstva zemědělství České republiky . Důležitým krokem bylo rozhodnutí, ve kterých obcích bude skutečně vodovod navrhován a ve kterých se bude uvažovat o jiném způsob zabezpečení pitné vody. Seznam obcí byl upřesněn na základě těchto kritérií:

- v obcích s nevyhovující kvalitou vody v domovních a obecních studních se v řešení předpokládá, že si obyvatelé budou zajišťovat kvalitní pitnou vodu sami ve formě balené vody nebo budou vodu dovážet. Pro zbývající spotřebu bude využívána voda ze soukromých zdrojů.

Hranice počtu obyvatel v malých obcích není pevně stanovena. Rozhodujícím kritériem jsou především jednotkové investiční náklady potřebné při výstavbě vodovodu,

- k obcím, kde je nedostatek vody v domovních a obecních studní, se v řešení přistupuje obdobně. Výstavba vodovodu je navrhována ve větších obcích,

- z obcí, kde se nepředpokládá výstavba vodovodu, byly vyjmuty k řešení obce, kde o nutnosti výstavby rozhodují „jiná kritéria“ než kvalita vody. „Jiná kritéria“ byla definována při jednáních s krajským úřadem, vlastníky vodovodu a provozovateli.

Pro návrh nových vodovodů byla zvolena tato technická kritéria:

- pro každou obec nebo skupinu obcí je vodovod navrhován individuálně,

- pro nově navrhované vodovody jsou vždy posuzovány dvě možné varianty zdrojů pitné vody:

- posouzení možnosti propojení s některým ze sousedních vodovodů,

- posouzení možností pro využití místních zdrojů,

- objem zásobních vodojemů je navrhován v rozmezí 60 - 100 % maximální denní potřeby vody,

Časové řazení výstavby nových vodovodů bude následující:

- dokončení rozestavěných vodovodů,

- realizace vodovodů, které jsou rozestavěny nebo územně připraveny (zhruba do roku 2006),

- vodovody v obcích, které se nacházejí v rozvojových oblastech kraje a kde není možné s ohledem na kvalitu vody využívat místní domovní a veřejné studny (zhruba do roku 2012),

- zásobení ostatních vybraných obcí do roku 2015.

Skupiny obcí, které byly zařazeny do jednoho vodovodu, byly posouzeny jako celek.

# vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod

## Charakteristika zdrojů na území Středočeského kraje

Území Středočeského kraje je natolik rozsáhlé, že se dotýká oblastí s velmi odlišnými geologickými podmínkami, které vytvářejí také velmi rozdílné podmínky pro zajištění zdrojů pitné vody pro potřeby obyvatel a ostatních odběratelů.

Pro zásobování pitnou vodou byly vždy upřednostňovány podzemní zdroje, které jsou méně zranitelné, především pak zdroje vody z velkých hloubek, a mají stabilnější kvalitu vody. K využití povrchových zdrojů se přistupovalo až v okamžiku, kdy zásoby podzemní vody nepostačují potřebám vody.

Středočeský kraj je možné z hlediska využití podzemních vod generelně rozdělit na dvě oblasti.

Severní část kraje, která se nachází na území povodí Labe, které protéká Českou křídovou tabulí a kvarterními sedimenty, je bohatá na dostatečně kapacitní a ve většině případů kvalitní podzemní zdroje. Pokud jsou zdroje po kvalitativní stránce znehodnoceny, došlo k tomu zpravidla lidskou činností v průběhu 20.století. V této obvlasti jsou podzemní zdroje hojně využívány, i když je možné konstatovat, že s výjimkou dvou větších systémů, kterými je úpravna vody Káraný pro Středočeskou vodárenskou soustavu a prameniště Mělnická Vrutice a Liběchovka pro Oblastní vodovod KSKM, mají spíše lokální význam.

Využití podzemních vod je významně ovlivňováno umělou infiltraci v úpravně vody Káraný, kde je využívána povrchová voda z Jizery.

Podstatně větší území kraje, které zahrnuje pás od západu kraje, přes celý jih až po jihovýchod kraje, leží v území, které je pro vnik větších zdrojů geologicky nepříznivé a z hlediska upokojení potřeb vody deficitní. Zpravidla jsou zde využívány podzemní vody z mělkých horizontů v údolních nivách řek a potoků, podle místních podmínek pak vody krasové a důlní. Možné je i využití hlubokých zdrojů, které však mají zpravidla poměrně malou vydatnost. Kvalita vody z podzemních zdrojů je do značné míry ovlivněna kvalitou vody ve vodotečí a srážkovými poměry v jednotlivých oblastech.

Nárůst potřeby vody ve středočeském regionu a v hl.m.Praze vedl v minulosti využití povrchových zdrojů, které se staly základem pro vytváření i velkých vodárenských soustav. Zdroji povrchové vody se tak stali dostatečně vodné toky v povodí Vltavy a Berounky. Dvěmi nevětšími povrchovými zdroji jsou v současností vodárenská nádrž Želivka s úpravnou vody Želivka a Vltava s úpravnou vody Podolí. Tlak na dodávky vody především na území hl.m.Prahy umožnil vytvoření Středočeské vodárenské soustavy, do které je voda přiváděna z povrchových zdrojů Želivka, Podolí (v současnosti je mimo provoz) a z podzemního zdroje Káraný. V současnosti je z těchto zdrojů zásobena nejen Praha, ale i významná část Středočeského kraje. Díky dostatečné kapacitě zdrojů jsou do budoucnosti vytvořeny předpoklady pro další rozšiřování této soustavy.

Významným odběrem povrchové vody, je odběr z Jizery v profilu Sojovice pro umělou infiltraci úpravny vody Káraný.

Využití povrchových zdrojů ve větším rozsahu mimo tuto soustavu je pak zpravidla vázáno na větší, především průmyslová města, která již nebylo možné zásobit z podzemních zdrojů. Významně jsou využívány povrchové vody v Příbrami, kde jsou vystavěny tři úpravny vody – ÚV Hvězdička, která využívá bodu z nádrže Obecnice, ÚV Kozičín s odběrem vody z nádrží Pilská a Lázská a ÚV Hatě, pro kterou je odebírána voda z Vltavy v profilu Solenice pod nádrží Orlík.

Zásobení Kutné hory je zajišťováno z úpravny vody Trojice, která odebírá surovou vodu z nádrže Vrchlice. Pro zásobení Kladna byla v minulosti vystavěna úpravna vody Klíčava s odběrem vody ze stejnojmenné nádrže, která je však v současnosti mimo provoz, protože pro celý vodovod KSKM postačují podzemní zdroje Mělnická Vrutice.

Koláčový graf na obr.č. 3 vyjadřuje podíl povrchových zdrojů a podzemních zdrojů na zásobení pitnou vodu. Vzhledem k poměrně velkému významu vody převzaté pro zásobení Středočeského kraje je do koláčového grafu začleněna i tato položka. Tvoří

Podíl zdrojů na zásobení pitnou vodou

obr.č. 3

## Hydrogeologická charakteristika území

Z hlediska přirozené akumulace vody nelze považovat území Středočeského kraje za vodohospodářsky významné. Na území kraje zasahují celkem dvě chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV), v nich potom jsou samostatně chráněny jednotlivé vodní zdroje ochrannými pásmy.

Jedná se  chráněné oblasti přirozené akumulace vod  Brdy, která je stanovena Nařízením vlády ČSR č.10/1979 Sb. a o chráněnou oblast přirozené akumulace podzemních vod Severočeská křída, která je stanovena Nařízením vlády ČSR č. 85/1981 Sb.

Plocha CHOPAV Severočeská křída na území Středočeského kraje činí 1035 km2 , tj. cca 9,4 % z celkové plochy kraje. územně zasahuje na území Pojizeří a území labských přítoků od Mělníka po ústí Ohře.

CHOPAV Brdy se rozprostírá na rozhraní okresů Příbram a Beroun. Celková plocha této chráněné oblasti je 394 km2, tj. cca 3,6 % celkové plochy kraje.

Na území Středočeského kraje se mimo chráněných krajinných oblastí a chráněných oblastí přirozené akumulace vod nacházejí i ochranná pásma léčivých zdrojů Poděbrady a zdrojů přírodní minerální vody Poděbradka.

Tato ochranná pásma se rozprostírají v okolí měst Poděbrady a Nymburk. Na území těchto okresů se nacházejí i tři města, která mají statut lázeňských měst – Poděbrady, Toušeň a Sadská.

## Ochrana vodních zdrojů

Ochrana jednotlivých vodních zdrojů je zajišťována ochrannými pásmy. Území středočeského kraje se dotýkají především ochranná pásma velkých zdrojů, kterým je nádrž Želivka, odběry vody z Vltavy v Praze a ochranná pásma pro zdroje úpravny vody Káraný ma řece Jizeře.

## Hodnocení zdrojů z hlediska kvality surové vody

Zákon č.274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích a prováděcí vyhláška č.428/2001 Sb. (příloha č.13) zavádí hodnocení podzemních a povrchových zdrojů z hlediska jakosti surové vody. Povrchové jsou z hlediska dodržení vyjmenovaných ukazatelů jakosti vody zařazeny do třech skupin označených A1, A2 a A3.. Pro povrchové zdroje je stanoveno 47 ukazatelů jakosti vody a pro podzemní zdroje jsou pro kategorii A3 pozměněny 3 ukazatele jakosti vody. Pro jednotlivé ukazatele jakosti vody jsou stanoveny směrné, nepovinné hodnoty nebo mezní, povinné hodnoty, případně obě hodnoty. Pro jednotlivé kategorie jsou doporučeny typy úprav:

A1 – jednoduchá fyzikální úprava a dezinfekce, například rychlá filtrace a dezinfekce, popř.prostá písková filtrace, chemické odkyselení nebo mechanické odkyselení či odstranění plynných složek provzdušňováním,

A2 – běžná fyzikální úprava, chemická úprava a desinfekce, koagulační filtrace, infiltrace, pomalá biologická filtrace, flokulace, usazování, filtrace, desinfekce (konečné chlorování), jednostupňové a dvoustupňové odželezňování a odmanganování

A3 – intenzivní fyzikální a chemická úprava vody, rozšířená úprava a dezinfekce, např.chlorování do bodu zvratu, koagulace, flokulace, usazování, filtrace, adsorbce (aktivní uhlí), desinfekce (ozón, konečné chlorování),. Kombinace fyzikálně chemické a mikrobiologické a biologické úpravy.

Pro zařazení surové vody do kategorie jsou v příloze č.13 definovány základní podmínky a stanovován je index upravitelnosti pro standardní metody úpravy vody. Pro jednotlivé kategorie jsou doporučeny indexy upravitelnosti v tomto rozsahu:

A1	0 – 2

A2a	2 – 2,5

A2b	2,5 – 3

A3	> 3

V lednu 2004 dokončilo [P 3] VÚV Praha vyhodnocení všech povrchových zdrojů v České republice za rok 2002. Z dostupných podkladů vyplývá zařazení povrchových zdrojů Středočeského kraje do těchto kategorií (viz.tabulka č. 6).

Zařazení povrchových toků do kategorií dle vyhl.č.428/2001 Sb.

Tabulka

č. 6

| Zdroj | Nevyhovující ukazatele Překročení A3 | Kategorizace dle [P 3] |
| --- | --- | --- |
|  |  | Mezné limity (M) | Směrné limity (S) |
| Úpravna vody Káraný | M – AOX S – fenoly jednosytné, huminové látky, NH4, BSK5 | >A3 | >A3 |
| Úpravna vody Želivka | M – AOX S – fenoly jednosytné | >A3 | >A3 |
| Úpravna vody Sázava | M – AOX S – fenoly jednosytné, barva, BSK5 | >A3 | >A3 |
| Úpravna vody Trojice | M – AOX S – nepolární extrahovatelné látky, fenoly jednosytné, barva | >A3 | >A3 |
| Vojenská zotavovna Měřín | M - CHSKMn | >A3 | >A3 |
| Úpravna vody kosova Hora – potok Mastník | M – rtuť, huminové látky S - CHSKMn | >A3 | >A3 |
| Úpravna vody Hatě - Solenice Vltava | M – nepolární extrahovatelné látky, CHSKMn, huminové látky S - barva | >A3 | >A3 |
| Úpravna vody Kozičín – nádrž Láz | M – CHSKMn, huminové látky | >A3 | >A3 |
| Úpravna vody Hvězdička – nádrž Obecnice | M – huminové látky S - nepolární extrahovatelné látky, CHSKMn, | >A3 | >A3 |
| Úpravna vody Kozičín – nádrž Pilská | M – huminové látky S - nepolární extrahovatelné látky | >A3 | >A3 |
| Úpravna vody Jince | M – huminové látky | >A3 | >A3 |

Vyhodnocení podzemních zdrojů nebylo až na výjimky dosud provedeno.

## Podzemní zdroje

### Vodárenský význam podzemních vod

Podzemní zdroje jsou významným zdrojem vodárenského zásobování pro řadu sídel ve Středočeském kraji, především pak v bývalých okresech Rakovník, Kladno, Mělník, Mladá Boleslav, Nymburk, Praha – východ a Kolín. V ostatních oblastech je zásobení z podzemních zdrojů určeno především pro lokální zásobení. Zásobení velkých sídel je řešeno z povrchových zdrojů. Významným  faktorem je i to, že využití i úprava podzemních vod jsou s ohledem na jejich zpravidla vyšší kvalitu méně technicky i ekonomicky náročné.

V oblasti křídových, které jsou významným zdrojem pitné vody v severní části kraje, se uplatňuje kromě konkrétně stanovených ochranných pásem vodních zdrojů i zpřísněný ochranný režim chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV) Severočeská křída spolu s ochranným režimem CHKO Český ráj.

### Kvalita vody podzemních zdrojů

Jak je patrné z charakteristiky jednotlivých hydrogeologických rajónů jsou podzemní podmínky pro využití podzemních zdrojů na území Středočeského kraje špatné, poměrně dobré a v některých oblastech naopak velmi příznivé. Jako zdroje podzemní vody jsou využívány především podzemní vody z křídových kolektorů v severní části kraje, které přecházejí až na území Libereckého kraje. V ostatních oblastech se jedná především o kvartérních kolektory v inundacích řek, případně puklinové vody krystalinika, krasové vody a důlní vody v jižní části kraje.

Odlišný charakter podzemních vod má vliv i na kvalitu a následné využití. Podzemní voda z hlubinných eluvií křídové tabule je z hlediska bakteriologického, ale i co do obsahu dusičnanů a amonných iontů vesměs nezávadná. V řadě případů však nevyhovují z hlediska obsahu hořčíku a vápníku. Tyto vody jsou typické pro severní část kraje. Spíše výjimečně se u zdrojů objevuje vyšší obsah železa, hliníku, dusičnanů a radioaktivita.

Pro oblast krystalinika a krasové vody je typický častý výskyt zvýšeného obsahu železa, manganu a radonu. V řadě případů je třeba vodu z těchto zdrojů upravovat.

Kvalitativně nejhorší jsou zdroje z mělkých horizontů odebíraných v sedimentech řek a menších vodotečí v jižní části kraje. Jedná se o podzemní vody významně ovlivněné lidskou činností obsahující zvýšený obsah železa, manganu, amonných iontů, dusičnanů, v některých oblastech hliníku, chloridů a síranů. V řadě případů se v podzemních vodách tohoto typu vyskytují i těžko odstranitelných specifických organických látek. Podzemní vody z těchto zdrojů jsou hojně využívány pro individuální zásobení, v menší míře pak i pro veřejné zásobení.

### Možnosti získání nových zdrojů podzemní vody, využití stávajících zdrojů

Dostatečná kapacita současných zdrojů pitní vody a stagnující, či spíše klesající potřeby vody, nevyvolávají významné požadavky na vyhledání dalších zdrojů podzemní vody. Stávající podzemní zdroje zpravidla nejsou využívány na hranici své kapacity. Současnou situaci je možné považovat za stabilizovanou. Do budoucnosti však bude třeba postupně řešit lokální problémy se zdroji, které svojí kvalitou nevyhovují požadavkům současné legislativy. Upřednostňovat je třeba, pokud je to technicky a ekonomicky reálné, nahrazování kvalitativně a kapacitně nevyhovujících zdrojů zásobením z centrálních zdrojů. Rehabilitace případně vyhledávání místních zdrojů v lokalitách, kde již existuje zásobení z centrálních zdrojů, případně je připojení na centrální zdroj reálné, je z dlouhodobého hlediska nevhodné a zpravidla je ovlivněné pouze „lokálními zájmy“. „Plán rozvoje“ zahrnuje v detailu jednotlivá řešení.

## Povrchové zdroje

### Vodárenský význam povrchových vod

Povrchové zdroje se při veřejném zásobení pitnou vodou významně uplatňují především v centrální a jižní části Středočeského kraje. Zásobení hl.m.Prahy a centrální části Středočeského kraje je zajišťováno spolu s podzemními zdroji z úpravny vody Káraný především z vodárenské nádrže Želivka. Kapacita zdroje a úpravny vody Želivka s 6750 l/s je rozhodujícím zdrojem pro zásobení celého regionu. Druhý významný zdroj, kterým je úpravna vody Podolí s kapacitou 2500 l/s, odebírající vodu z Vltavy, není v současnosti provozován a byl převeden do „studené rezervy“.

Povrchovým zdrojem vody je i odběr z Jizery v profilu Sojovice pro umělou infiltraci úpravny vody Káraný.

Povrchové zdroje mají různý charakter z hlediska ochrany zdrojů a kvality surové i upravené vody:

- vhodné podmínky pro ochranu zdroje a kvalita surové vody vytvářejí do budoucnosti podmínky pro další využití úpraven vody ÚV Hvězdička, která využívá bodu z nádrže Obecnice, ÚV Kozičín s odběrem vody z nádrží Pilská a Lázská, úpravny vody Trojice, která odebírá surovou vodu z nádrže Vrchlice.

Podmínky splňuje i úpravna vody Klíčava s odběrem vody ze stejnojmenné nádrže, která je však v současnosti mimo provoz,

- do jisté míry je problematická ÚV Hatě, pro kterou je odebírána voda z Vltavy v profilu Solenice pod nádrží Orlík. Nedostatečná ochrana zdroje je rizikem pro úpravu pitné vody, která je řešena poměrně masivní technologií pro úpravu pitné vody,

- problematické zdroje s výkyvy v kvalitě surové vody je navrženo zrušit a nahradit je přivedením vody z jiného zdroje. Jedná se o úpravnu vody Kosova Hora pro zásobení Sedlčan, která bude zrušena po přivedení vody z Vodárenské soustavy Střední Čechy.

### Kvalita vody povrchových zdrojů

Kvalita surové vody v povrchových zdrojích je významně ovlivňována klimatickými podmínkami a lidskou činnosti. Negativní vliv klimatických podmínek je možné významně ovlivnit výstavbou nádrží, které dlouhodobě vyrovnávají kvalitu surové vody a kvalitu vody je možné ovlivňovat díky odběru vody z různých výškových zón. Lidská činnost je omezována hospodařením v pásmech hygienické ochrany. To se významně projevuje především v případě vodárenské nádrže Želivky

Kvalita surové vody v povrchových zdrojích je hodnocena v kapitole 4.4 na straně 42.

### Možnosti získání nových povrchových zdrojů vody, využití stávajících zdrojů

Vzhledem k současnému vývoji potřeby vody ve Středočeském kraji a z toho vyplývajícího přebytku vody ve zdrojích není reálné uvažovat o výstavbě dalších povrchových zdrojů. Otázkou je spíše rozvoje existujících dopravních systémů tak, aby bylo možné existující úpravárenské kapacity více využívat, případně je uvažováno i s přehodnocením kapacity významných úpraven vody, případně jsou dlouhodobé odstavovány.

Reálná není s ohledem na vývoj potřeb v Praze v současné době zřejmě ani výstavba nádrže Vilémov na horním toku Jizery. Její rozhodující funkcí má být posílení umělé infiltrace a nadlepšení průtoků v Jizeře pro zabezpečení vodárenských odběrů z toku (zejména u Káraného na dolním toku).

## Přehled zdrojů pitné vody

### Celkový přehled zdrojů

V kapitole je uveden přehled existujících zdrojů pitné vody v celé posuzované oblasti. V popisu jsou uvedeny stručné údaje o zdroji, kapacita zdroje a dostupné údaje o kvalitě vody. Uvedena jsou opatření, která bude nutné do budoucnosti provést pro případné zabezpečení ochrany zdroje a dodržování ukazatelů vyhlášky č.376/2000 Sb.

U všech zdrojů je uvedeno identifikační číslo, pod kterým je zdroj uváděn v tabulkové části a v databázi.

V tabulce č. 7 je uvedena celková rekapitulace všech zdrojů nacházejících se na území jednotlivých obcích s rozšířenou působností. Obdobným způsobem je uspořádán i popis zdrojů, který na tabulku navazuje.

Přehled zdrojů pitné vody

tabulka

č. 7

| Kod PRVKUK lokality | Název lokality | Název zdroje | Typ zdroje | Qp | Qd |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m3/den |
| CZ021.3201.2101.0001.11 | 1 | Okrouhlice | vrt S2 Okrouhlice | podzemní | 86,0 | 130,0 |
| CZ021.3201.2101.0001.14 | 1 | Úročnice | studna S2 Úročnice | podzemní | 60,5 | 86,0 |
| CZ021.3201.2101.0003.01 | 1 | Bystřice | BJ-1 (vrt) | podzemní | 172,8 | 216,0 |
| CZ021.3201.2101.0003.01 | 2 | Bystřice | studny S1 - S7 | podzemní | 51,8 | 60,5 |
| CZ021.3201.2101.0003.02 | 1 | Božkovice | studna Božkovice | podzemní |  |  |
| CZ021.3201.2101.0003.11 | 1 | Kobylí a Plchov | studna Kobylí a Plchov | podzemní | 14,0 | 0,0 |
| CZ021.3201.2101.0003.16 | 1 | Nesvačily | 4 kopané studny Nesvačily | podzemní | 43,0 | 43,0 |
| CZ021.3201.2101.0004.02 | 1 | Tatouňovice | studny S1, S2 a zářezy A,B,C | podzemní | 34,5 | 86,0 |
| CZ021.3201.2101.0004.02 | 2 | Tatouňovice | nová kopaná studna KS1 (S1) | podzemní | 25,5 | 43,0 |
| CZ021.3201.2101.0006.01 | 1 | Český Šternberk | vrt CS2 | podzemní | 51,5 | 51,5 |
| CZ021.3201.2101.0009.01 | 1 | Drahňovice | vrt Hůrka | podzemní | 17,3 | 17,3 |
| CZ021.3201.2101.0014.01 | 1 | Chocerady | prameniště IV. vrty CH1, CH2, CH3 | podzemní | 86,0 | 173,0 |
| CZ021.3201.2101.0014.01 | 2 | Chocerady | prameniště III zářezy nad VDJ | podzemní | 9,0 | 17,0 |
| CZ021.3201.2101.0014.01 | 3 | Chocerady | prameniště II. pramenní jímka v lese 3 | podzemní | 9,0 | 17,0 |
| CZ021.3201.2101.0014.01 | 4 | Chocerady | prameniště I. pod Ondřejovým | podzemní | 34,5 | 52,0 |
| CZ021.3201.2101.0014.03 | 1 | Samechov | pram.jímka - Spálený vrch k.ú. Dojetřice | podzemní | 25,5 | 78,0 |
| CZ021.3201.2101.0016.01 | 1 | Chotýšany | vrt Chotýšany | podzemní | 17,2 | 17,2 |
| CZ021.3201.2101.0018.01 | 1 | Kozmice | studna HV-1 | podzemní | 8,6 | 8,6 |
| CZ021.3201.2101.0018.01 | 2 | Kozmice | studna HV-2 | podzemní | 43,0 | 43,0 |
| CZ021.3201.2101.0021.01 | 1 | Křečovice | studna KS-1 | podzemní | 47,3 | 47,3 |
| CZ021.3201.2101.0021.01 | 2 | Křečovice | studna KS-2 | podzemní | 21,5 | 21,5 |
| CZ021.3201.2101.0021.01 | 3 | Křečovice | studna KS-3 | podzemní | 21,5 | 21,5 |
| CZ021.3201.2101.0021.01 | 4 | Křečovice | studna KS-4 | podzemní | 64,5 | 64,5 |
| CZ021.3201.2101.0021.01 | 5 | Křečovice | studna KS-5 | podzemní | 55,9 | 55,9 |
| CZ021.3201.2101.0021.01 | 6 | Křečovice | hloubkový vrt -skrýšov 1 | podzemní | 121,0 | 121,0 |
| CZ021.3201.2101.0021.01 | 7 | Křečovice | hloubkový vrt -skrýšov 2 | podzemní | 121,0 | 121,0 |
| CZ021.3201.2101.0021.08 | 1 | Nahoruby | vrt č. 1 | podzemní | 69,1 | 69,1 |
| CZ021.3201.2101.0021.08 | 2 | Nahoruby | vrt č. 2 | podzemní | 121,0 | 121,0 |
| CZ021.3201.2101.0021.08 | 3 | Nahoruby | vrt č. 3 | podzemní | 43,2 | 43,2 |
| CZ021.3201.2101.0021.14 | 1 | Živohošť | dolní studna S2 | podzemní | 43,2 | 75,2 |
| CZ021.3201.2101.0021.14 | 2 | Živohošť | horní studna S1 | podzemní | 17,3 | 38,9 |
| CZ021.3201.2101.0028.01 | 1 | Netvořice | vrty Ne 1, Ne2, Ne3 | podzemní | 99,0 | 130,0 |
| CZ021.3201.2101.0028.01 | 2 | Netvořice | posilující zdroje Ne 3 a Ne 4 | podzemní | 65,0 | 86,0 |
| CZ021.3201.2101.0029.01 | 1 | Neveklov | prameniště S1 | podzemní | 25,9 | 25,9 |
| CZ021.3201.2101.0029.01 | 2 | Neveklov | prameniště S2 | podzemní | 25,9 | 25,9 |
| CZ021.3201.2101.0029.01 | 3 | Neveklov | SJ1, SJ2 | podzemní | 43,0 | 43,0 |
| CZ021.3201.2101.0029.01 | 4 | Neveklov | vrt S8 | podzemní | 17,0 | 43,0 |
| CZ021.3201.2101.0029.01 | 5 | Neveklov | prameniště S5 Dubovka | podzemní | 34,5 | 95,0 |
| CZ021.3201.2101.0029.01 | 6 | Neveklov | prameniště S6 Dubovka | podzemní | 13,0 | 34,5 |
| CZ021.3201.2101.0029.02 | 1 | Bělice | Zazvonilova louka | podzemní | 43,0 | 43,0 |
| CZ021.3201.2101.0029.10 | 1 | Jablonná | studna Jablonná | podzemní | 17,0 | 43,0 |
| CZ021.3201.2101.0033.01 | 1 | Poříčí nad Sázavou | hlavní studna | podzemní | 267,8 | 475,2 |
| CZ021.3201.2101.0034.01 | 1 | Postupice | zdroj Postupice | podzemní | 51,8 | 51,8 |
| CZ021.3201.2101.0034.07 | 1 | Lhota Veselka | studna (vrt) Lhota Veselka | podzemní | 10,4 | 19,0 |
| CZ021.3201.2101.0036.01 | 1 | Pyšely | studna Pod Stehnovkou | podzemní | 259,0 | 346,0 |
| CZ021.3201.2101.0042.01 | 1 | Struhařov | obecní studna Struhařov | podzemní | 172,8 | 172,8 |
| CZ021.3201.2101.0044.01 | 1 | Tisem | studna Tisem | podzemní | 86,0 | 86,0 |
| CZ021.3201.2101.0046.02 | 1 | Brodce | Posázavský vodovod | podzemní | 1036,8 | 864,0 |
| CZ021.3201.2101.0046.03 | 1 | Chrást nad Sázavou | Posázavský vodovod | podzemní | 864,0 | 1036,8 |
| CZ021.3201.2101.0046.05 | 1 | Pecerady | prameniště Pecerady | podzemní | 864,0 | 1037,0 |
| CZ021.3201.2101.0050.01 | 1 | Vysoký Újezd | vrt Vysoký Újezd | podzemní | 518,0 | 691,0 |
| CZ021.3202.2102.0053.01 | 1 | Beroun-Centrum | Zavadilka - štola | podzemní | 129,6 | 172,8 |
| CZ021.3202.2102.0053.07 | 1 | Beroun-Zdejcina | studna Zdejcina | podzemní | 43,0 | 43,0 |
| CZ021.3202.2102.0054.01 | 1 | Broumy | HV1 - vrt | podzemní | 86,4 | 302,4 |
| CZ021.3202.2102.0057.01 | 1 | Hlásná Třebaň | vrt Hlásná Třebáň | podzemní | 173,0 | 173,0 |
| CZ021.3202.2102.0058.01 | 1 | Hudlice | dvě kopané studny Hudlice | podzemní | 112,0 | 225,0 |
| CZ021.3202.2102.0058.01 | 2 | Hudlice | zářezy Hudlice | podzemní | 34,5 | 78,0 |
| CZ021.3202.2102.0059.01 | 1 | Hýskov | vrty A6, A7 Hýskov | podzemní | 691,2 | 250,5 |
| CZ021.3202.2102.0062.01 | 1 | Chyňava | KS1, KS2 (studny) Chyňava | podzemní | 112,3 | 138,0 |
| CZ021.3202.2102.0062.04 | 1 | Malé Přílepy | vrt Malé Přílepy | podzemní | 52,0 | 172,8 |
| CZ021.3202.2102.0063.01 | 1 | Karlštejn | KS Karlštejn | podzemní | 155,5 | 155,5 |
| CZ021.3202.2102.0063.01 | 2 | Karlštejn | K1 Karlštejn | podzemní | 172,8 | 172,8 |
| CZ021.3202.2102.0063.01 | 3 | Karlštejn | K2 Karlštejn | podzemní | 190,1 | 190,1 |
| CZ021.3202.2102.0066.01 | 1 | Králův Dvůr | Pod Hájem | podzemní | 475,2 | 475,2 |
| CZ021.3202.2102.0066.03 | 1 | Křižatky | studna Křižatky | podzemní | 17,3 | 17,3 |
| CZ021.3202.2102.0066.03 | 2 | Křižatky | zářez Křižatky | podzemní | 25,9 | 25,9 |
| CZ021.3202.2102.0067.01 | 1 | Kublov | studna Za humny | podzemní | 21,6 | 30,2 |
| CZ021.3202.2102.0068.01 | 1 | Liteň | Vlence (4 vrty + zářezy) | podzemní | 345,6 | 483,9 |
| CZ021.3202.2102.0068.04 | 1 | Leč | Pod chrásty (studna + zářezy) | podzemní | 34,6 | 52,7 |
| CZ021.3202.2102.0069.02 | 1 | Jánská | Tři Habry | podzemní | 112,3 | 138,2 |
| CZ021.3202.2102.0071.01 | 1 | Málkov | Čertovák - studna | podzemní | 216,0 | 216,0 |
| CZ021.3202.2102.0072.01 | 1 | Měňany | Krasový vývěr Měňany | podzemní | 294,0 | 294,0 |
| CZ021.3202.2102.0072.02 | 1 | Tobolka | Ve Stádlech | podzemní | 25,9 | 25,9 |
| CZ021.3202.2102.0074.01 | 1 | Mořina | vrt Mořina | podzemní | 4,0 | 4,0 |
| CZ021.3202.2102.0077.01 | 1 | Nesvačily | Krasový vývěr u Vodického potoka | podzemní | 704,0 | 704,0 |
| CZ021.3202.2102.0078.01 | 1 | Nižbor | vrt HV | podzemní | 103,7 | 103,7 |
| CZ021.3202.2102.0078.01 | 2 | Nižbor | kopaná studna ENIA | podzemní | 950,0 | 950,0 |
| CZ021.3202.2102.0079.01 | 1 | Nový Jáchymov | 4 vrty + zářezy SAVEA | podzemní | 388,8 | 388,8 |
| CZ021.3202.2102.0089.01 | 1 | Tetín | Domášov - studna + zářezy | podzemní | 172,8 | 172,8 |
| CZ021.3202.2102.0090.01 | 1 | Tmaň | 2 vrty Tmaň | podzemní | 216,0 | 432,0 |
| CZ021.3202.2102.0096.01 | 1 | Vysoký Újezd | vrt V6 | podzemní | 51,8 | 51,8 |
| CZ021.3202.2102.0096.01 | 2 | Vysoký Újezd | studna Vysoký Újezd | podzemní | 25,9 | 25,9 |
| CZ021.3202.2102.0096.02 | 1 | Kozolupy | 4 studny Kozolupy | podzemní | 345,6 | 345,6 |
| CZ021.3202.2102.0097.01 | 1 | Zadní Třebaň | Pod Vrážkou | podzemní | 173,0 | 173,0 |
| CZ021.3211.2103.0104.01 | 1 | Brandýs nad Labem | Prameniště "Motorlet" | podzemní | 734,0 | 864,0 |
| CZ021.3211.2103.0104.01 | 2 | Brandýs nad Labem | Prameniště "Na Praporci" | podzemní | 1555,0 | 1728,0 |
| CZ021.3206.2103.0124.01 | 1 | Lhota | vrt Lhota | podzemní | 311,0 | 311,0 |
| CZ021.3211.2103.0135.01 | 1 | Podolanka | vrty Podolanka | podzemní | 172,8 | 172,8 |
| CZ021.3211.2103.0139.01 | 1 | Radonice | ČS - Vodárna -vrt | podzemní | 173,0 | 173,0 |
| CZ021.3211.2103.0141.01 | 1 | Sibřina | Vodárna - vrt | podzemní | 69,0 | 69,0 |
| CZ021.3211.2103.0144.01 | 1 | Svémyslice | vrt Svémyslice | podzemní | 64,8 | 0,6 |
| CZ021.3211.2103.0147.01 | 1 | Úvaly | prameniště Horušany | podzemní | 833,3 | 833,3 |
| CZ021.3211.2103.0152.01 | 1 | Vyšehořovice | studna Vyšehořovice | podzemní | 242,0 | 242,0 |
| CZ021.3205.2104.0163.01 | 1 | Čáslav | Čáslav-Rezkovec (mimo provoz) | podzemní |  |  |
| CZ021.3205.2104.0172.01 | 1 | Chotusice | VSB Chotusice | podzemní | 259,2 | 259,2 |
| CZ021.3205.2104.0185.01 | 1 | Třebonín | Třebonín-prameniště Horní Dubina | podzemní | 17,3 | 17,3 |
| CZ021.3205.2104.0185.01 | 2 | Třebonín | Třebonín-studna | podzemní | 8,6 | 8,6 |
| CZ021.3205.2104.0189.01 | 1 | Vlkaneč | Vlkaneč (mimo provoz) | podzemní |  |  |
| CZ021.3205.2104.0191.01 | 1 | Vrdy | Vrdy-prameniště Čertův Dvůr | podzemní | 449,3 | 613,4 |
| CZ021.3205.2104.0191.01 | 2 | Vrdy | Vrdy (nové zdroje) | podzemní |  |  |
| CZ021.3205.2104.0191.01 | 3 | Vrdy | prameniště Čertův Dvůr - VK - 2 (mimo provoz) | podzemní |  |  |
| CZ021.3205.2104.0191.01 | 4 | Vrdy | prameniště Čertův Dvůr - VK - 3 (mimo provoz) | podzemní |  |  |
| CZ021.3205.2104.0191.01 | 5 | Vrdy | prameniště Čertův Dvůr - VK - 4 (mimo provoz) | podzemní |  |  |
| CZ021.3205.2104.0191.01 | 6 | Vrdy | prameniště Čertův Dvůr - VK - 5 (mimo provoz) | podzemní |  |  |
| CZ021.3205.2104.0192.01 | 1 | Zbýšov | Zbýšov (mimo provoz) | podzemní |  |  |
| CZ021.3205.2104.0192.03 | 1 | Damírov | zdroj Damírov | podzemní | 34,5 | 34,5 |
| CZ021.3205.2104.0193.02 | 1 | Štrampouch | Štrampouch-zdroj | podzemní | 144,3 | 144,3 |
| CZ021.3205.2104.0195.01 | 1 | Žleby | Žleby (mimo provoz) | podzemní |  |  |
| CZ021.3212.2105.0196.01 | 1 | Bojanovice | studna Bojanovice | podzemní | 86,4 | 86,4 |
| CZ021.3212.2105.0196.02 | 1 | Malá Lečice | zdroj Malá Lečice | podzemní | 103,7 | 103,7 |
| CZ021.3212.2105.0197.01 | 1 | Bratřínov | obecní studna Bratřínov | podzemní | 10,0 | 10,0 |
| CZ021.3212.2105.0197.01 | 2 | Bratřínov | vrt HV1 | podzemní | 25,5 | 25,5 |
| CZ021.3210.2105.0199.01 | 1 | Buš | vrt č.1 Buš | podzemní | 17,3 | 17,3 |
| CZ021.3210.2105.0199.01 | 2 | Buš | vrty HJ2, HJ3 | podzemní | 95,0 | 95,0 |
| CZ021.3212.2105.0200.01 | 1 | Černolice | studna Černolice | podzemní | 10,0 | 10,0 |
| CZ021.3212.2105.0200.01 | 2 | Černolice | vrt Černolice | podzemní | 21,6 | 21,6 |
| CZ021.3212.2105.0200.01 | 3 | Černolice | nový vrt Černolice | podzemní |  |  |
| CZ021.3212.2105.0201.01 | 1 | Černošice | studna u ČS Černošice | podzemní | 345,6 | 345,6 |
| CZ021.3212.2105.0201.01 | 2 | Černošice | vrt HV4 Černošice | podzemní | 129,6 | 129,6 |
| CZ021.3212.2105.0201.01 | 3 | Černošice | prameniště Staňkovka Černošice | podzemní |  |  |
| CZ021.3212.2105.0203.01 | 1 | Číčovice | prameniště Číčovice-mimo provoz | podzemní |  |  |
| CZ021.3212.2105.0208.01 | 1 | Dobřichovice | studna U Berounky pro Dob | podzemní | 518,4 | 518,4 |
| CZ021.3212.2105.0208.01 | 2 | Dobřichovice | obecní studna Dobřichovic | podzemní | 432,0 | 432,0 |
| CZ021.3212.2105.0213.01 | 1 | Hostivice | prameniště Břve | podzemní | 864,0 | 864,0 |
| CZ021.3212.2105.0214.01 | 1 | Hradištko | prameniště Brunšov | podzemní | 198,7 | 198,7 |
| CZ021.3212.2105.0216.01 | 1 | Choteč | studny Choteč | podzemní | 17,3 | 17,3 |
| CZ021.3212.2105.0216.01 | 2 | Choteč | vrt Choteč | podzemní | 52,0 | 52,0 |
| CZ021.3212.2105.0219.01 | 1 | Chýnice | vrty HV1, HV3 Chýnice | podzemní | 32,0 | 47,5 |
| CZ021.3212.2105.0221.02 | 1 | Horní Jirčany | vrt Horní Jirčany | podzemní | 100,0 | 100,0 |
| CZ021.3212.2105.0223.01 | 1 | Jíloviště | Jíloviště-areál ČS | podzemní | 129,6 | 129,6 |
| CZ021.3212.2105.0223.01 | 2 | Jíloviště | Jíloviště-Na jeptišce | podzemní | 159,8 | 159,8 |
| CZ021.3212.2105.0223.01 | 3 | Jíloviště | Jíloviště-U Ruky | podzemní | 129,6 | 129,6 |
| CZ021.3212.2105.0225.02 | 1 | Hostěradice | studna Hostěradice | podzemní | 60,5 | 60,5 |
| CZ021.3212.2105.0226.01 | 1 | Karlík | Karlík Lk 2 a Lk 1a | podzemní | 354,2 | 354,2 |
| CZ021.3212.2105.0227.01 | 1 | Klínec | studny Klínec | podzemní | 19,0 | 19,0 |
| CZ021.3212.2105.0230.01 | 1 | Kytín | zdroje Kytín | podzemní | 60,5 | 60,5 |
| CZ021.3212.2105.0235.01 | 1 | Líšnice | vrty Líšnice | podzemní | 267,8 | 267,8 |
| CZ021.3212.2105.0236.01 | 1 | Měchenice | studny Měchenice | podzemní |  |  |
| CZ021.3210.2105.0237.01 | 1 | Mníšek pod Brdy | šachta Š57 Mníšek | podzemní | 1036,8 | 1296,0 |
| CZ021.3210.2105.0237.01 | 2 | Mníšek pod Brdy | vrty Hraštice NV1-NV4 Mníšek | podzemní | 388,8 | 518,4 |
| CZ021.3210.2105.0237.01 | 3 | Mníšek pod Brdy | vrt MN4, MN5 Mníšek-Štítek | podzemní | 241,9 | 241,9 |
| CZ021.3210.2105.0237.01 | 4 | Mníšek pod Brdy | štola (ÚV Skalka) Mníšek-nevyuž. | podzemní |  |  |
| CZ021.3212.2105.0241.01 | 1 | Okrouhlo | vrt Okrouhlo - V Libřici | podzemní | 111,5 | 111,5 |
| CZ021.3212.2105.0241.02 | 1 | Zahořany | vrt Zahořany | podzemní |  |  |
| CZ021.3212.2105.0244.02 | 1 | Chotouň | zdroj Chotouň | podzemní | 95,0 | 95,0 |
| CZ021.3212.2105.0246.01 | 1 | Psáry | vrt HV1-Psáry | podzemní | 345,6 | 371,5 |
| CZ021.3212.2105.0246.01 | 2 | Psáry | vrt HV2-Psáry | podzemní |  |  |
| CZ021.3212.2105.0246.02 | 1 | Dolní Jirčany | vrty-Cihelna D.Jirčany | podzemní | 345,6 | 345,6 |
| CZ021.3212.2105.0251.01 | 1 | Řevnice | prameniště U Berounky Řev | podzemní | 1105,9 | 1105,9 |
| CZ021.3212.2105.0252.01 | 1 | Řitka | prameniště Bučina-Řitka | podzemní | 121,8 | 147,7 |
| CZ021.3212.2105.0253.01 | 1 | Slapy | dva vrty Slapy obec | podzemní | 60,5 | 60,5 |
| CZ021.3212.2105.0253.01 | 2 | Slapy | prameniště Sladovař | podzemní | 302,4 | 345,6 |
| CZ021.3212.2105.0254.01 | 1 | Statenice | prameniště Statenice | podzemní | 64,8 | 64,8 |
| CZ021.3212.2105.0257.01 | 1 | Štěchovice | vrty S, S2, studna S3 Ště | podzemní | 86,4 | 86,4 |
| CZ021.3212.2105.0257.01 | 2 | Štěchovice | Štěchovic.přehr.nádrž | povrchový | 276,5 | 276,5 |
| CZ021.3212.2105.0257.02 | 1 | Masečín | studna S1, vrt HV1 Masečín | podzemní | 51,8 | 51,8 |
| CZ021.3212.2105.0257.03 | 1 | Třebenice | Slapská nádrž Třebenice | povrchový | 345,6 | 345,6 |
| CZ021.3212.2105.0260.01 | 1 | Třebotov | prameništěTřebotov | podzemní | 414,7 | 414,7 |
| CZ021.3212.2105.0265.01 | 1 | Únětice | kopaná studna Únětice | podzemní | 224,6 | 224,6 |
| CZ021.3212.2105.0268.01 | 1 | Vonoklasy | studna S-1 Vonoklasy | podzemní | 198,7 | 198,7 |
| CZ021.3212.2105.0268.01 | 2 | Vonoklasy | vrt VN-1 Vonoklasy | podzemní | 43,2 | 43,2 |
| CZ021.3212.2105.0270.01 | 1 | Všenory | řeka Berounka-Všenory | povrchový |  |  |
| CZ021.3204.2106.0278.01 | 1 | Český Brod | Český Brod - ČS Štolmíř | podzemní | 345,5 | 345,5 |
| CZ021.3204.2106.0278.01 | 2 | Český Brod | Český Brod - ÚV Zahrady | podzemní | 518,4 | 518,4 |
| CZ021.3204.2106.0278.01 | 3 | Český Brod | Telecom | podzemní | 432,0 | 432,0 |
| CZ021.3204.2106.0279.01 | 1 | Doubravčice | Doubravčice | podzemní |  |  |
| CZ021.3204.2106.0280.01 | 1 | Hradešín | Hradešín | podzemní | 35,0 | 35,0 |
| CZ021.3204.2106.0281.01 | 1 | Chrášťany | Chrášťany | podzemní | 35,0 | 35,0 |
| CZ021.3204.2106.0281.02 | 1 | Bylany | Bylany | podzemní | 70,0 | 70,0 |
| CZ021.3204.2106.0284.01 | 1 | Krupá | Krupá | podzemní | 103,7 | 103,7 |
| CZ021.3204.2106.0285.01 | 1 | Kšely | Kšely (vrt u požární nádrže) | podzemní | 30,0 | 30,0 |
| CZ021.3204.2106.0289.01 | 1 | Přehvozdí | 2x studna | podzemní | 40,0 | 57,0 |
| CZ021.3204.2106.0291.01 | 1 | Přišimasy | Prameniště Přišímasy-Hradešín | podzemní | 172,5 | 259,2 |
| CZ021.3204.2106.0294.01 | 1 | Tuchoraz | Prameniště Tuchoraz (zářezy+studna) | podzemní | 371,5 | 371,5 |
| CZ021.3204.2106.0296.01 | 1 | Vitice | studna ZD Vitice | podzemní | 43,2 | 43,2 |
| CZ021.3204.2106.0296.02 | 1 | Dobré Pole | Vodovod Dobré Pole | podzemní | 432,0 | 432,0 |
| CZ021.3204.2106.0297.01 | 1 | Vrátkov | Vrátkov | podzemní | 70,0 | 70,0 |
| CZ021.3209.2107.0299.03 | 1 | Dražetice | šachta Libčice | podzemní | 172,8 | 172,8 |
| CZ021.3209.2107.0299.05 | 1 | Cholín | 2 studny | podzemní | 25,9 | 25,9 |
| CZ021.3209.2107.0302.01 | 1 | Dobříš | prameniště Baba | podzemní | 362,9 | 362,9 |
| CZ021.3209.2107.0302.01 | 2 | Dobříš | prameniště Trnová | podzemní | 995,0 | 1382,4 |
| CZ021.3209.2107.0302.01 | 3 | Dobříš | Nádrž Chotobuš - studenná rezerva | povrchový |  |  |
| CZ021.3209.2107.0302.01 | 4 | Dobříš | prameniště Lipíže | podzemní | 864,0 | 0,0 |
| CZ021.3209.2107.0302.01 | 5 | Dobříš | prameniště Brodce | podzemní | 172,8 | 172,8 |
| CZ021.3209.2107.0302.02 | 1 | Trnová | prameniště pro ZD Hluboš | podzemní | 259,2 | 259,2 |
| CZ021.3209.2107.0303.03 | 1 | Nechalov | studna Nechalov | podzemní | 38,9 | 38,9 |
| CZ021.3209.2107.0303.04 | 1 | Slovanská Lhota | studna Slovanská Lhota | podzemní | 2,0 | 2,0 |
| CZ021.3209.2107.0305.03 | 1 | Vestec | studna | podzemní | 25,9 | 25,9 |
| CZ021.3209.2107.0306.01 | 1 | Chotilsko | vrty CH1,2,3,4 | podzemní | 475,2 | 475,2 |
| CZ021.3209.2107.0306.03 | 1 | Křeničná | studna pro družsto pro rekreační bydlení | podzemní | 103,0 | 103,0 |
| CZ021.3209.2107.0306.05 | 1 | Mokrsko | studna Mokrsko | podzemní | 4,0 | 34,6 |
| CZ021.3209.2107.0306.05 | 2 | Mokrsko | vrt Mokrsko | podzemní | 17,3 | 17,3 |
| CZ021.3209.2107.0306.08 | 1 | Smilovice | vrt Čelina | podzemní | 565,9 | 565,9 |
| CZ021.3209.2107.0307.01 | 1 | Korkyně | studna Korkyně | podzemní | 7,0 | 7,0 |
| CZ021.3209.2107.0307.01 | 2 | Korkyně | vrt Korkyně | podzemní |  |  |
| CZ021.3209.2107.0308.01 | 1 | Malá Hraštice | vrty HV2-HV4 Malá Hraštice | podzemní | 241,9 | 241,9 |
| CZ021.3209.2107.0309.01 | 1 | Mokrovraty | vrty Mokrovraty | podzemní | 259,2 | 345,6 |
| CZ021.3209.2107.0313.01 | 1 | Nový Knín | studny NK3,NK4,NK6,NK7 | podzemní | 172,8 | 172,8 |
| CZ021.3209.2107.0313.01 | 2 | Nový Knín | vrt NK2 | podzemní | 60,5 | 60,5 |
| CZ021.3209.2107.0313.03 | 1 | Chramiště | studna Chramiště | podzemní | 30,2 | 30,2 |
| CZ021.3209.2107.0313.04 | 1 | Kozí Hory | studna Kozí Hory | podzemní | 25,9 | 25,9 |
| CZ021.3209.2107.0320.01 | 1 | Velká Lečice | studna Velká Lečice | podzemní | 60,5 | 77,8 |
| CZ021.3211.2107.0321.01 | 1 | Voznice | vrty VZ1 a VZ2 | podzemní | 276,5 | 311,0 |
| CZ021.3211.2107.0321.01 | 2 | Voznice | vrt VZ3 | podzemní | 172,8 | 259,2 |
| CZ021.3209.2107.0322.01 | 1 | Županovice | vrt ŽU1 | podzemní | 77,8 | 77,8 |
| CZ021.3202.2108.0323.01 | 1 | Běštín | Studna V Dobečku | podzemní |  |  |
| CZ021.3202.2108.0325.01 | 1 | Bzová | zářezy Bzová | podzemní | 77,8 | 103,7 |
| CZ021.3202.2108.0326.01 | 1 | Cerhovice | pramenní jímka Cerhovice | podzemní | 51,8 | 73,4 |
| CZ021.3202.2108.0326.01 | 2 | Cerhovice | vrtaná studna Cerhovice | podzemní | 129,6 | 195,3 |
| CZ021.3202.2108.0326.02 | 1 | Třenice | zářez č.1 Třenice | podzemní | 6,9 | 17,3 |
| CZ021.3202.2108.0326.02 | 2 | Třenice | zářez č.2 Třenice | podzemní | 13,0 | 38,0 |
| CZ021.3202.2108.0328.01 | 1 | Felbabka | zářezy Felbabka | podzemní | 86,4 | 103,7 |
| CZ021.3202.2108.0329.01 | 1 | Hořovice | ÚV Neřežín - zářezy | podzemní | 561,6 | 864,0 |
| CZ021.3202.2108.0329.01 | 2 | Hořovice | ÚV Neřežín - zářezy | podzemní | 561,6 | 864,0 |
| CZ021.3202.2108.0330.01 | 1 | Hostomice | vrt Hostomice | podzemní | 240,2 | 207,4 |
| CZ021.3202.2108.0331.01 | 1 | Hředle | studna Hředle | podzemní | 43,2 | 172,8 |
| CZ021.3202.2108.0332.02 | 1 | Mrtník | kopaná studna Mrtník | podzemní | 34,6 | 39,8 |
| CZ021.3202.2108.0333.01 | 1 | Chaloupky | studna Chaloupky | podzemní | 129,6 | 154,7 |
| CZ021.3202.2108.0335.01 | 1 | Jivina | kopané studny Jivina | podzemní | 34,6 | 78,6 |
| CZ021.3202.2108.0336.01 | 1 | Komárov | studna Olešná | podzemní | 209,1 | 388,8 |
| CZ021.3202.2108.0336.01 | 2 | Komárov | vrt KZ1 a KZ2 Olešná | podzemní | 74,3 | 139,1 |
| CZ021.3202.2108.0339.01 | 1 | Lhotka | jímací zářezy | podzemní | 37,1 | 39,8 |
| CZ021.3202.2108.0354.01 | 1 | Újezd | Stroupinský potok | povrchový | 129,6 | 130,6 |
| CZ021.3202.2108.0355.02 | 1 | Malý Chlumec | Panenská studánka | podzemní | 34,6 | 43,2 |
| CZ021.3202.2108.0357.01 | 1 | Zaječov | jímací zářezy Mourový potok | podzemní | 216,0 | 250,0 |
| CZ021.3202.2108.0359.01 | 1 | Žebrák | 6 vrtů Žebrák | podzemní | 432,0 | 587,5 |
| CZ021.3204.2110.0409.01 | 1 | Bečváry | Bečváry | podzemní | 259,2 | 259,2 |
| CZ021.3204.2110.0412.01 | 1 | Býchory | Býchory | podzemní | 34,6 | 34,6 |
| CZ021.3204.2110.0420.01 | 1 | Grunta | Grunta | podzemní | 172,8 | 172,8 |
| CZ021.3204.2110.0421.01 | 1 | Horní Kruty | Horní Kruty | podzemní | 172,8 | 172,8 |
| CZ021.3204.2110.0424.01 | 1 | Jestřabí Lhota | Jestřábí Lhota - vrt | podzemní | 104,0 | 104,0 |
| CZ021.3204.2110.0427.01 | 1 | Kolín | Prameniště Nová vodárna+Velim | podzemní | 1987,2 | 2341,4 |
| CZ021.3204.2110.0427.01 | 2 | Kolín | Prameniště Tři Dvory+Veletov | podzemní | 5443,2 | 6592,3 |
| CZ021.3204.2110.0427.01 | 3 | Kolín | Prameniště Štítary | podzemní | 872,6 | 985,0 |
| CZ021.3204.2110.0428.01 | 1 | Konárovice | Konárovice KN1,KN2 | podzemní | 993,6 | 993,6 |
| CZ021.3204.2110.0429.01 | 1 | Kořenice | Kořenice | podzemní | 311,0 | 311,0 |
| CZ021.3204.2110.0430.01 | 1 | Kouřim | Kouřim | podzemní | 258,9 | 258,9 |
| CZ021.3204.2110.0433.03 | 1 | Kutlíře | Kutlíře | podzemní | 25,9 | 25,9 |
| CZ021.3204.2110.0442.01 | 1 | Ohaře | Ohaře | podzemní | 345,0 | 345,0 |
| CZ021.3204.2110.0445.01 | 1 | Pečky | Tatce | podzemní | 1728,0 | 3456,0 |
| CZ021.3208.2110.0447.02 | 1 | Pňov | vrt ST2 | podzemní | 190,1 | 190,1 |
| CZ021.3208.2110.0447.02 | 2 | Pňov | vrt ST3 | podzemní | 86,4 | 86,4 |
| CZ021.3204.2110.0457.01 | 1 | Starý Kolín | Starý Kolín | podzemní | 146,9 | 146,9 |
| CZ021.3204.2110.0458.01 | 1 | Svojšice | Svojšice | podzemní | 80,0 | 80,0 |
| CZ021.3204.2110.0460.02 | 1 | Mlékovice | Mlékovice | podzemní |  |  |
| CZ021.3204.2110.0467.01 | 1 | Velký Osek | Velký Osek | podzemní | 907,2 | 907,2 |
| CZ021.3204.2110.0469.01 | 1 | Volárna | Volárna | podzemní |  |  |
| CZ021.3204.2110.0472.01 | 1 | Zásmuky | Zásmuky - Sobočice | podzemní | 8,6 | 8,6 |
| CZ021.3204.2110.0474.01 | 1 | Ždánice | Ždánice | podzemní | 172,8 | 172,8 |
| CZ021.3212.2111.0477.01 | 1 | Dolany | vrt Debrno | podzemní | 43,0 | 43,0 |
| CZ021.3205.2112.0497.01 | 1 | Bohdaneč | kopaná studna Bohdaneč | podzemní | 121,0 | 148,6 |
| CZ021.3205.2112.0497.01 | 2 | Bohdaneč | vrt Bohdaneč | podzemní | 34,6 | 34,6 |
| CZ021.3205.2112.0497.03 | 1 | Kotoučov | Kotoučov (odhad) | podzemní | 5,0 | 5,0 |
| CZ021.3205.2112.0497.04 | 1 | Prostřední Ves | vrtaná studna Prostřední Ves | podzemní | 60,5 | 78,0 |
| CZ021.3205.2112.0497.04 | 2 | Prostřední Ves | kopaná studna Prostřední Ves | podzemní | 25,5 | 34,5 |
| CZ021.3205.2112.0498.02 | 1 | Jakub | 2 vrtané studny Jakub | podzemní | 346,0 | 346,0 |
| CZ021.3205.2112.0499.02 | 1 | Bahno | Bahno (ZD Červ. Janovice) | podzemní | 17,0 | 17,0 |
| CZ021.3205.2112.0499.05 | 1 | Předbořice | studna Předbořice (ZD Č.Janovice) | podzemní | 102,8 | 102,8 |
| CZ021.3205.2112.0501.01 | 1 | Čestín | zdroj Čestín | podzemní | 34,5 | 86,4 |
| CZ021.3205.2112.0505.01 | 1 | Chabeřice | prameniště Chabeřice | podzemní | 32,0 | 42,0 |
| CZ021.3205.2112.0506.01 | 1 | Chlístovice | jímací zářez Chlístovice | podzemní | 17,3 | 17,3 |
| CZ021.3205.2112.0506.01 | 2 | Chlístovice | vrt CH-1 | podzemní | 86,4 | 86,4 |
| CZ021.3205.2112.0507.01 | 1 | Kácov | zdroj Kácov - 6 vrtů | podzemní | 259,2 | 259,2 |
| CZ021.3205.2112.0511.06 | 1 | Neškaredice | Neškaredice - mimo provoz | podzemní |  |  |
| CZ021.3205.2112.0511.08 | 1 | Poličany | Poličany - mimo provoz | podzemní |  |  |
| CZ021.3205.2112.0512.02 | 1 | Vraník | Vraník | podzemní | 8,6 | 8,6 |
| CZ021.3205.2112.0514.01 | 1 | Miskovice | ZD Miskovice - 3 kopané studny | podzemní | 172,8 | 172,8 |
| CZ021.3205.2112.0514.03 | 1 | Hořany | Hořany - mimo provoz | podzemní |  |  |
| CZ021.3205.2112.0514.05 | 1 | Přítoky | vrtaná studna Přítoky | podzemní | 216,0 | 216,0 |
| CZ021.3205.2112.0516.02 | 1 | Ovčáry | Zdroj cukrovaru Ovčáry | podzemní | 9,0 | 9,0 |
| CZ021.3205.2112.0517.04 | 1 | Miletín | Miletín | podzemní | 17,3 | 17,3 |
| CZ021.3205.2112.0517.05 | 1 | Rozkoš | vrt Rozkoš | podzemní | 8,6 | 8,6 |
| CZ021.3205.2112.0520.01 | 1 | Pertoltice | jímací zářez a 3 kopané studny Pertoltice | podzemní | 25,9 | 25,9 |
| CZ021.3205.2112.0520.02 | 1 | Budkovice | jímací zářez Budkovice | podzemní | 8,6 | 8,6 |
| CZ021.3205.2112.0520.04 | 1 | Laziště | jímací zářez Laziště | podzemní | 8,6 | 8,6 |
| CZ021.3205.2112.0520.04 | 2 | Laziště | záložní zdroj HV2 Laziště | podzemní | 15,6 | 15,6 |
| CZ021.3205.2112.0521.01 | 1 | Petrovice I | prameniště "V Uhlířkách" (4vrty+jímka) | podzemní | 233,3 | 233,3 |
| CZ021.3205.2112.0522.01 | 1 | Petrovice II | zdroj Petrovice II | podzemní | 86,0 | 86,0 |
| CZ021.3205.2112.0522.02 | 1 | Boštice | obecní studna Boštice | podzemní | 43,2 | 43,2 |
| CZ021.3205.2112.0522.04 | 1 | Nové Nespeřice | obecní studna Nové Nespeřice | podzemní | 259,2 | 345,6 |
| CZ021.3205.2112.0522.05 | 1 | Stará Huť | obecní studna Stará Huť | podzemní | 21,6 | 34,6 |
| CZ021.3205.2112.0523.03 | 1 | Útěchvosty | prameniště "U staré studny" Utěchvosty | podzemní | 8,6 | 8,6 |
| CZ021.3205.2112.0524.01 | 1 | Rašovice | tři vrty Rašovice | podzemní | 50,0 | 50,0 |
| CZ021.3205.2112.0524.02 | 1 | Jindice | Jindice-bytové družstvo | podzemní | 7,0 | 7,0 |
| CZ021.3205.2112.0525.01 | 1 | Rataje nad Sázavou | Rataje-jímací zářezy | podzemní | 34,6 | 34,6 |
| CZ021.3205.2112.0525.01 | 2 | Rataje nad Sázavou | Rataje-studna | podzemní | 43,2 | 43,2 |
| CZ021.3205.2112.0526.01 | 1 | Řendějov | Zdroj ZD Pertoltice | podzemní | 20,0 | 20,0 |
| CZ021.3205.2112.0528.01 | 1 | Slavošov | jímací zářez Slavošov | podzemní | 25,9 | 25,9 |
| CZ021.3205.2112.0529.01 | 1 | Soběšín | Soběšín (zářezy) | podzemní | 47,5 | 47,5 |
| CZ021.3205.2112.0529.01 | 2 | Soběšín | Soběšín (studna) | podzemní | 198,7 | 198,7 |
| CZ021.3205.2112.0529.02 | 1 | Otryby | prameniště Loučky - Otryby | podzemní | 90,7 | 90,7 |
| CZ021.3205.2112.0530.02 | 1 | Chlum | kopaná studna Chlum | podzemní | 63,1 | 63,1 |
| CZ021.3205.2112.0530.05 | 1 | Smilovice | studna pro kravín Smilovice | podzemní | 17,0 | 17,0 |
| CZ021.3205.2112.0532.05 | 1 | Vysoká | Vysoká-vodovod ZD | podzemní | 2,3 | 2,3 |
| CZ021.3205.2112.0535.03 | 1 | Víckovice | Víckovice - ZD Červ. Janovice | podzemní | 7,0 | 7,0 |
| CZ021.3205.2112.0536.01 | 1 | Uhlířské Janovice | prameniště Podmoky - jímací zářez - mimo provoz | podzemní |  |  |
| CZ021.3205.2112.0536.01 | 2 | Uhlířské Janovice | vrt UJ1 | podzemní | 86,5 | 86,5 |
| CZ021.3205.2112.0536.01 | 3 | Uhlířské Janovice | vrt HV1 (nevyhovuje vyhlášce) | podzemní | 144,0 | 144,0 |
| CZ021.3205.2112.0538.02 | 1 | Benátky | kopaná studna Benátky (ZD Úžice) | podzemní | 25,1 | 25,1 |
| CZ021.3205.2112.0538.07 | 1 | Nechyba | kopaná studna Nechyba (ZD Úžice) | podzemní | 17,3 | 17,3 |
| CZ021.3205.2112.0539.01 | 1 | Vavřinec | Vavřinec-ZD | podzemní | 28,0 | 28,0 |
| CZ021.3205.2112.0541.01 | 1 | Vlastějovice | zdroj Vlastějovice (dědičná štola) | podzemní | 129,6 | 129,6 |
| CZ021.3205.2112.0543.01 | 1 | Zbizuby | Zbizuby-ZD Zbizuby | podzemní | 3,0 | 3,0 |
| CZ021.3205.2112.0543.04 | 1 | Makolusky | Makolusky-ZD Zbizuby | podzemní | 2,6 | 2,6 |
| CZ021.3205.2112.0543.07 | 1 | Vlková | Vlková-ZD Zbizuby | podzemní | 3,4 | 3,4 |
| CZ021.3205.2112.0543.08 | 1 | Vranice | Vranice-ZD Zbizuby | podzemní | 4,0 | 4,0 |
| CZ021.3205.2112.0544.01 | 1 | Zbraslavice | Zbraslavice-prameniště Pančava | podzemní | 363,7 | 363,7 |
| CZ021.3205.2112.0544.01 | 2 | Zbraslavice | Zbraslavice-2 studny | podzemní | 155,5 | 155,5 |
| CZ021.3205.2112.0544.03 | 1 | Hodkov | kopaná studna S1 Hodkov | podzemní | 10,0 | 10,0 |
| CZ021.3205.2112.0544.03 | 2 | Hodkov | kopaná studna S2 Hodkov | podzemní | 6,0 | 6,0 |
| CZ021.3205.2112.0544.03 | 3 | Hodkov | kopaná studna S3 Hodkov | podzemní | 4,0 | 4,0 |
| CZ021.3205.2112.0544.03 | 4 | Hodkov | vrtaná studna H1 | podzemní | 30,0 | 30,0 |
| CZ021.3205.2112.0544.07 | 1 | Lipina | Lipina-ZEOS Zbraslavice | podzemní | 4,3 | 4,3 |
| CZ021.3205.2112.0544.09 | 1 | Ostrov | Ostrov | podzemní | 4,8 | 4,8 |
| CZ021.3205.2112.0544.11 | 1 | Rápošov | Rápošov | podzemní | 8,6 | 8,6 |
| CZ021.3208.2113.0547.01 | 1 | Lysá nad Labem | prameniště "Na Šibáku" | podzemní | 2886,0 | 2886,0 |
| CZ021.3208.2113.0548.01 | 1 | Milovice | Milovice | podzemní | 820,8 | 950,4 |
| CZ021.3208.2113.0548.02 | 1 | Benátecká Vrutice | vrty Benátská Vrutice | podzemní | 864,0 | 864,0 |
| CZ021.3208.2113.0548.03 | 1 | Boží Dar | vrt Boží Dar | podzemní | 64,8 | 950,0 |
| CZ021.3206.2114.0578.01 | 1 | Mělnické Vtelno | dva vrty Mělnické Vtelno | podzemní | 346,0 | 346,0 |
| CZ021.3206.2114.0583.01 | 1 | Řepín | prameniště Řepín | podzemní | 346,0 | 346,0 |
| CZ021.3206.2114.0584.01 | 1 | Spomyšl | Spomyšl | podzemní | 821,0 | 907,0 |
| CZ021.3206.2114.0591.01 | 1 | Vraňany | Vraňany - vrt | podzemní | 259,0 | 259,0 |
| CZ021.3206.2114.0591.02 | 1 | Mlčechvosty | Vraňany - vrt | podzemní | 259,0 | 0,0 |
| CZ021.3207.2115.0595.01 | 1 | Bělá pod Bezdězem | Bělá pod Bezdězem | podzemní | 1900,8 | 1900,8 |
| CZ021.3207.2115.0595.02 | 1 | Bezdědice | Bezdědice | podzemní | 691,2 | 691,2 |
| CZ021.3207.2115.0595.03 | 1 | Březinka | ZD Březinka | podzemní | 172,8 | 172,8 |
| CZ021.3207.2115.0596.01 | 1 | Benátky nad Jizerou | Benátky n.J.- II. (u ČOV) | podzemní | 3024,0 | 3024,0 |
| CZ021.3207.2115.0596.01 | 2 | Benátky nad Jizerou | Benátky n.J.- I. (v parku) | podzemní | 1296,0 | 1296,0 |
| CZ021.3207.2115.0598.02 | 1 | Dalešice | ZD Dalešice | podzemní | 172,8 | 172,8 |
| CZ021.3207.2115.0601.01 | 1 | Brodce | Brodce - mimo provoz | podzemní |  |  |
| CZ021.3207.2115.0604.01 | 1 | Bukovno | ZD Bukovno | podzemní | 345,6 | 345,6 |
| CZ021.3207.2115.0608.01 | 1 | Dalovice | ZD Dalovice | podzemní | 172,8 | 172,8 |
| CZ021.3207.2115.0610.01 | 1 | Dobrovice | ZD Dobrovice I | podzemní | 864,0 | 864,0 |
| CZ021.3207.2115.0610.01 | 2 | Dobrovice | ZD Dobrovice II | podzemní | 691,2 | 691,2 |
| CZ021.3207.2115.0610.01 | 3 | Dobrovice | ZD Dobrovice-Matičkova štola | podzemní | 86,4 | 86,4 |
| CZ021.3207.2115.0610.01 | 4 | Dobrovice | ZD Dobrovice-Kressova štola | podzemní | 172,8 | 172,8 |
| CZ021.3207.2115.0610.01 | 5 | Dobrovice | ZD Dobrovice III - mimo provoz | podzemní |  |  |
| CZ021.3207.2115.0612.01 | 1 | Dolní Bousov | ZD Střehom pro Dol.Bousov | podzemní | 864,0 | 864,0 |
| CZ021.3207.2115.0613.01 | 1 | Dolní Slivno | ZD Dolní Slivno | podzemní | 216,0 | 216,0 |
| CZ021.3207.2115.0618.01 | 1 | Horní Slivno | ZD U Vinárny (H.Slivno) | podzemní | 609,1 | 609,1 |
| CZ021.3207.2115.0619.01 | 1 | Hrdlořezy | ZD Hrdlořezy | podzemní | 432,0 | 432,0 |
| CZ021.3207.2115.0620.01 | 1 | Hrušov | ZD Hrušov - HV3 | podzemní | 1468,8 | 1468,8 |
| CZ021.3207.2115.0620.01 | 2 | Hrušov | ZD Hrušov - HV4 nový | podzemní | 864,0 | 864,0 |
| CZ021.3207.2115.0623.01 | 1 | Chotětov | ZD Chotětov | podzemní | 518,4 | 518,4 |
| CZ021.3207.2115.0623.02 | 1 | Hřivno | ZD Hřivno | podzemní | 172,8 | 172,8 |
| CZ021.3207.2115.0626.01 | 1 | Jizerní Vtelno | ZD Jizerní Vtelno | podzemní | 345,6 | 345,6 |
| CZ021.3207.2115.0627.01 | 1 | Josefův Důl | ZD Josefův Důl (2 vrty) v zámeckém parku) | podzemní | 432,0 | 432,0 |
| CZ021.3207.2115.0637.01 | 1 | Kovanec | Kovanec | podzemní | 129,6 | 129,6 |
| CZ021.3207.2115.0639.01 | 1 | Krnsko | ZD Krnsko | podzemní | 346,0 | 346,0 |
| CZ021.3207.2115.0639.02 | 1 | Řehnice | ZD Řehnice | podzemní | 173,0 | 173,0 |
| CZ021.3207.2115.0640.01 | 1 | Kropáčova Vrutice | ZD Kropáčova Vrutice | podzemní | 432,0 | 432,0 |
| CZ021.3207.2115.0640.03 | 1 | Krpy | ZD Krpy | podzemní | 518,4 | 518,4 |
| CZ021.3207.2115.0641.01 | 1 | Ledce | ZD Ujkovice (Ledce) | podzemní | 561,6 | 561,6 |
| CZ021.3207.2115.0644.01 | 1 | Luštěnice | ZD Luštěnice | podzemní | 2073,6 | 2073,6 |
| CZ021.3207.2115.0645.01 | 1 | Mečeříž | ZD Mečeříž | podzemní | 259,2 | 259,2 |
| CZ021.3207.2115.0648.01 | 1 | Nemyslovice | ZD Nemyslovice | podzemní | 86,4 | 86,4 |
| CZ021.3207.2115.0649.01 | 1 | Nepřevázka | ZD Nepřevázka | podzemní | 411,3 | 411,3 |
| CZ021.3207.2115.0650.03 | 1 | Horní Cetno | zdroj Dolní Cetno | podzemní | 604,7 | 604,7 |
| CZ021.3207.2115.0654.01 | 1 | Obruby | ZD Sklepní (Obruby) | podzemní | 364,6 | 364,6 |
| CZ021.3207.2115.0654.01 | 2 | Obruby | ZD Bětuška (Obruby) | podzemní | 259,2 | 259,2 |
| CZ021.3207.2115.0658.01 | 1 | Písková Lhota | ZD Písková Lhota - studna | podzemní | 475,2 | 475,2 |
| CZ021.3207.2115.0658.01 | 2 | Písková Lhota | ZD Písková Lhota - vrt PL2 | podzemní | 259,2 | 259,2 |
| CZ021.3207.2115.0662.02 | 1 | Kačov | ZD Kačov | podzemní | 34,6 | 34,6 |
| CZ021.3207.2115.0663.01 | 1 | Přepeře | ZD Přepeře | podzemní | 8,6 | 8,6 |
| CZ021.3207.2115.0666.01 | 1 | Rokytovec | ZD Rokytovec | podzemní | 345,6 | 345,6 |
| CZ021.3207.2115.0671.01 | 1 | Skalsko | ZD Skalsko I | podzemní | 1123,2 | 1123,2 |
| CZ021.3207.2115.0671.01 | 2 | Skalsko | ZD Skalsko II | podzemní | 864,0 | 864,0 |
| CZ021.3207.2115.0675.01 | 1 | Sovínky | Sovínky | podzemní | 2160,0 | 2160,0 |
| CZ021.3207.2115.0676.01 | 1 | Strašnov | ZD Strašnov | podzemní | 69,2 | 69,2 |
| CZ021.3207.2115.0680.02 | 1 | Sobětuchy | Sobětuchy | podzemní | 259,2 | 259,2 |
| CZ021.3207.2115.0682.01 | 1 | Velké Všelisy | ZD Velké Všelisy-studna | podzemní | 259,2 | 259,2 |
| CZ021.3207.2115.0682.04 | 1 | Zamachy | ZD Zamachy | podzemní | 345,6 | 345,6 |
| CZ021.3207.2115.0683.01 | 1 | Veselice | ZD Veselice VRT H3 | podzemní | 103,7 | 103,7 |
| CZ021.3207.2115.0684.01 | 1 | Vinařice | ZD Pivovarská vodárna (Vinařice) | podzemní | 51,6 | 51,8 |
| CZ021.3207.2115.0684.01 | 2 | Vinařice | ZD Studánka u Bartaňových (Vinařice) | podzemní | 17,3 | 17,3 |
| CZ021.3207.2115.0685.01 | 1 | Vinec | ZD Vinec | podzemní | 172,8 | 172,8 |
| CZ021.3207.2115.0690.01 | 1 | Žerčice | ZD Žerčice | podzemní | 345,6 | 345,6 |
| CZ021.3207.2116.0693.01 | 1 | Boseň | ZD Boseň | podzemní | 172,8 | 172,8 |
| CZ021.3207.2116.0693.02 | 1 | Mužský | ZD Mužský | podzemní | 86,4 | 86,4 |
| CZ021.3207.2116.0694.01 | 1 | Branžež | ZD Branžež | podzemní | 259,2 | 259,2 |
| CZ021.3207.2116.0697.01 | 1 | Horní Bukovina | ZD Horní Bukovina | podzemní | 691,2 | 691,2 |
| CZ021.3207.2116.0700.01 | 1 | Klášter Hradiště nad Jizerou | ZD Jelení Studánka | podzemní | 604,8 | 604,8 |
| CZ021.3207.2116.0701.01 | 1 | Kněžmost | ZD Solec k1 (Kněžmost) | podzemní | 1555,0 | 1555,0 |
| CZ021.3207.2116.0701.03 | 1 | Čížovka | ZD Čížovka | podzemní | 51,8 | 51,8 |
| CZ021.3207.2116.0701.04 | 1 | Drhleny | ZD Drhleny | podzemní | 51,8 | 51,8 |
| CZ021.3207.2116.0701.12 | 1 | Srbsko | ZD Srbsko | podzemní | 691,2 | 691,2 |
| CZ021.3207.2116.0701.13 | 1 | Suhrovice | ZD Suhrovice | podzemní | 86,0 | 86,0 |
| CZ021.3207.2116.0703.01 | 1 | Loukov | ZD Loukov | podzemní | 1123,2 | 1123,2 |
| CZ021.3207.2116.0705.01 | 1 | Mnichovo Hradiště | ZD Sychrov | podzemní | 3456,0 | 3456,0 |
| CZ021.3207.2116.0705.01 | 2 | Mnichovo Hradiště | ZD Dolce - mimo provoz - záloha | podzemní |  |  |
| CZ021.3207.2116.0705.02 | 1 | Dneboh | ZD Dneboh | podzemní | 172,8 | 172,8 |
| CZ021.3207.2116.0707.01 | 1 | Mukařov | ZD Mukařov | podzemní | 172,8 | 172,8 |
| CZ021.3207.2116.0710.01 | 1 | Rokytá - Dolní a Horní | ZD Rokytá | podzemní | 268,0 | 268,0 |
| CZ021.3207.2116.0712.01 | 1 | Strážiště | ZD Vicmanov | podzemní | 518,1 | 518,1 |
| CZ021.3207.2116.0713.01 | 1 | Žďár | ZD Žďár | podzemní | 501,1 | 501,1 |
| CZ021.3206.2117.0717.01 | 1 | Kostelec nad Labem | Prameniště Kostelec nad Labem - vrty | podzemní | 1642,0 | 1642,0 |
| CZ021.3208.2118.0753.01 | 1 | Písty | ÚV Sladovny Prostějov a.s. | podzemní | 4320,0 | 4320,0 |
| CZ021.3208.2119.0766.01 | 1 | Činěves | podzemní vrt Činěves | podzemní | 302,0 | 302,0 |
| CZ021.3208.2119.0769.01 | 1 | Dymokury | podzemní vrt Dymokury | podzemní | 518,0 | 518,0 |
| CZ021.3209.2120.0800.01 | 1 | Bezděkov pod Třemšínem | studna Bezděkov | podzemní | 22,0 | 22,0 |
| CZ021.3209.2120.0801.01 | 1 | Bohostice | studna Kamenná | podzemní | 51,8 | 89,9 |
| CZ021.3209.2120.0803.01 | 1 | Bratkovice | 2 studny | podzemní | 36,0 | 36,0 |
| CZ021.3209.2120.0803.02 | 1 | Dominikální Paseky | Prameniště P1 | podzemní | 59,6 | 59,6 |
| CZ021.3209.2120.0803.02 | 2 | Dominikální Paseky | Prameniště P2 | podzemní | 15,5 | 15,5 |
| CZ021.3209.2120.0803.02 | 3 | Dominikální Paseky | Prameniště P3 | podzemní | 28,5 | 28,5 |
| CZ021.3209.2120.0803.02 | 4 | Dominikální Paseky | Prameniště P4 | podzemní | 21,6 | 21,6 |
| CZ021.3209.2120.0803.02 | 5 | Dominikální Paseky | Prameniště P5 | podzemní | 28,5 | 28,5 |
| CZ021.3209.2120.0803.02 | 6 | Dominikální Paseky | Prameniště P6 | podzemní | 25,9 | 25,9 |
| CZ021.3209.2120.0805.01 | 1 | Březnice | Horní prameniště Nouzov | podzemní | 86,4 | 129,6 |
| CZ021.3209.2120.0805.01 | 2 | Březnice | pram. Obora+Martinice | podzemní | 1296,0 | 1296,0 |
| CZ021.3209.2120.0809.01 | 1 | Čenkov | vrt Pod Komorskem | podzemní | 34,0 | 34,0 |
| CZ021.3209.2120.0811.06 | 1 | Luhy | obecní studna | podzemní | 6,0 | 6,0 |
| CZ021.3209.2120.0811.06 | 2 | Luhy | zdroj pro sdružení občanů | podzemní | 4,0 | 4,0 |
| CZ021.3209.2120.0811.07 | 1 | Nepřejov | studna Nepřejov | podzemní | 172,8 | 172,8 |
| CZ021.3209.2120.0812.01 | 1 | Drahenice | 3 kopané studny-Drahenice | podzemní | 77,8 | 77,8 |
| CZ021.3209.2120.0812.01 | 2 | Drahenice | Vrt V1 | podzemní |  |  |
| CZ021.3209.2120.0813.01 | 1 | Drahlín | pramenní jímka | podzemní | 25,9 | 25,9 |
| CZ021.3209.2120.0819.01 | 1 | Hlubyně | studny Hlubyně | podzemní | 40,6 | 40,6 |
| CZ021.3209.2120.0822.02 | 1 | Leletice | studna Leletice | podzemní | 13,0 | 13,0 |
| CZ021.3209.2120.0822.03 | 1 | Planiny | studny Planiny | podzemní | 2,0 | 2,0 |
| CZ021.3209.2120.0822.05 | 1 | Roželov | prameniště Mýta | podzemní | 86,4 | 129,6 |
| CZ021.3209.2120.0822.05 | 2 | Roželov | 2 vrtané studny | podzemní |  |  |
| CZ021.3209.2120.0822.06 | 1 | Vacíkov | zářezy Vacíkov | podzemní | 86,4 | 129,6 |
| CZ021.3209.2120.0823.01 | 1 | Chrást | 4 studny Chrást | podzemní | 30,0 | 30,0 |
| CZ021.3209.2120.0823.03 | 1 | Namnice | dvě studny Namnice-Oslí | podzemní | 15,0 | 15,0 |
| CZ021.3209.2120.0824.01 | 1 | Chraštice | studna Chraštice | podzemní | 86,4 | 86,4 |
| CZ021.3209.2120.0825.01 | 1 | Jablonná | studna Jablonná | podzemní | 25,9 | 25,9 |
| CZ021.3209.2120.0826.01 | 1 | Jince | Jince - Slonovec | podzemní | 86,4 | 129,6 |
| CZ021.3209.2120.0826.01 | 2 | Jince | prameniště Velcí | podzemní | 129,6 | 302,4 |
| CZ021.3209.2120.0826.01 | 3 | Jince | Pstruhový potok-ÚV Jince | povrchový | 864,0 | 864,0 |
| CZ021.3209.2120.0826.01 | 4 | Jince | studna u Čenkovských strojíren | podzemní | 37,5 | 37,5 |
| CZ021.3209.2120.0827.01 | 1 | Kamýk nad Vltavou | prameniště- Kamýk nad Vlt | podzemní | 259,2 | 302,4 |
| CZ021.3209.2120.0827.01 | 2 | Kamýk nad Vltavou | prameniště Třtí | podzemní | 129,6 | 172,8 |
| CZ021.3209.2120.0835.01 | 1 | Lhota u Příbramě | studna ZD Sádek (Lhota) | podzemní | 6,0 | 6,0 |
| CZ021.3209.2120.0836.04 | 1 | Konětopy | studna Konětopy | podzemní | 17,0 | 17,0 |
| CZ021.3209.2120.0838.01 | 1 | Narysov | kopaná studna Narysov | podzemní | 43,2 | 69,1 |
| CZ021.3209.2120.0839.01 | 1 | Nepomuk | 2 studny Nepomuk | podzemní | 129,6 | 129,6 |
| CZ021.3209.2120.0842.01 | 1 | Obecnice | prameniště B | podzemní | 181,4 | 181,4 |
| CZ021.3209.2120.0842.01 | 2 | Obecnice | prameniště A | podzemní | 172,8 | 172,8 |
| CZ021.3209.2120.0846.01 | 1 | Pečice | kopaná studna Pečice | podzemní | 17,3 | 17,3 |
| CZ021.3209.2120.0846.01 | 2 | Pečice | studna nová | podzemní | 8,6 | 8,6 |
| CZ021.3209.2120.0848.02 | 1 | Stražiště | vrt Stražiště | podzemní | 86,4 | 86,4 |
| CZ021.3209.2120.0849.01 | 1 | Podlesí | studny Orlov (Podlesí) | podzemní | 20,0 | 20,0 |
| CZ021.3209.2120.0852.01 | 1 | Rožmitál pod Třemšínem | zářezy Zálany | podzemní | 578,9 | 950,4 |
| CZ021.3209.2120.0852.01 | 2 | Rožmitál pod Třemšínem | Studna Pourka | podzemní | 86,4 | 86,4 |
| CZ021.3209.2120.0852.01 | 3 | Rožmitál pod Třemšínem | Sedlice | podzemní | 432,0 | 518,4 |
| CZ021.3209.2120.0852.01 | 4 | Rožmitál pod Třemšínem | Bezděkov a Pod Kasárnami | podzemní | 302,4 | 345,6 |
| CZ021.3209.2120.0852.04 | 1 | Pňovice | studna Pňovice | podzemní | 6,0 | 6,0 |
| CZ021.3209.2120.0852.06 | 1 | Starý Rožmitál | prameniště Křižánky | podzemní | 69,1 | 69,1 |
| CZ021.3209.2120.0852.08 | 1 | Voltuš | 3 vrty Voltuš | podzemní | 337,0 | 337,0 |
| CZ021.3209.2120.0854.01 | 1 | Sedlice | zdroj Belina | podzemní | 86,4 | 129,6 |
| CZ021.3209.2120.0856.01 | 1 | Solenice | potok Líšnice | povrchový | 432,0 | 432,0 |
| CZ021.3209.2120.0856.01 | 2 | Solenice | 2 vrty Líšnice | podzemní | 129,6 | 129,6 |
| CZ021.3209.2120.0856.01 | 3 | Solenice | nový vrt Líšnice | podzemní |  |  |
| CZ021.3209.2120.0860.01 | 1 | Těchařovice | zdroj Těchařovice | podzemní | 6,0 | 6,0 |
| CZ021.3209.2120.0861.01 | 1 | Tochovice | studny Tochovice | podzemní | 50,0 | 50,0 |
| CZ021.3209.2120.0862.01 | 1 | Trhové Dušníky | Květenská štola | podzemní | 38,9 | 38,9 |
| CZ021.3209.2120.0867.01 | 1 | Volenice | jímací zářezy Nouzov | podzemní | 50,1 | 69,1 |
| CZ021.3209.2120.0867.01 | 2 | Volenice | studna Volenice | podzemní | 17,3 | 17,3 |
| CZ021.3209.2120.0868.01 | 1 | Vrančice | šachta Slavík | podzemní | 129,6 | 129,6 |
| CZ021.3209.2120.0870.01 | 1 | Vševily | zářezy Vševily | podzemní | 17,3 | 43,2 |
| CZ021.3209.2120.0872.01 | 1 | Zalužany | studny SK-1, SK-2, SK-3 | podzemní | 30,2 | 30,2 |
| CZ021.3209.2120.0872.01 | 2 | Zalužany | studna S1 | podzemní |  |  |
| CZ021.3209.2120.0872.01 | 3 | Zalužany | studna S2 | podzemní |  |  |
| CZ021.3209.2120.0874.01 | 1 | Zduchovice | pramenní zářezy Zduchovic | podzemní | 34,5 | 34,5 |
| CZ021.3209.2120.0874.01 | 2 | Zduchovice | 3 studny Zduchovice | podzemní | 86,4 | 86,4 |
| CZ021.3209.2120.0874.01 | 3 | Zduchovice | studna Bukovec | podzemní | 64,8 | 64,8 |
| CZ021.3210.2121.0875.01 | 1 | Bdín | Metená + Kortnice | podzemní | 43,2 | 43,2 |
| CZ021.3210.2121.0875.01 | 2 | Bdín | Bdín - kopaná studna | podzemní | 60,5 | 103,7 |
| CZ021.3210.2121.0876.01 | 1 | Branov | zářezy - prameniště "Za Vrškem" | podzemní | 34,6 | 34,6 |
| CZ021.3210.2121.0876.01 | 2 | Branov | vrt. studna BR1 | podzemní | 43,2 | 43,2 |
| CZ021.3210.2121.0878.01 | 1 | Čistá | 4 vrty u Čistá | podzemní | 199,0 | 199,0 |
| CZ021.3210.2121.0880.01 | 1 | Drahouš | zářez Drahouš | podzemní | 46,5 | 69,0 |
| CZ021.3210.2121.0881.01 | 1 | Hořesedly | 3 vrty Hořesedly | podzemní | 86,0 | 168,5 |
| CZ021.3210.2121.0885.01 | 1 | Hřebečníky | 2 zářezy Hřebečníky | podzemní | 8,6 | 13,0 |
| CZ021.3210.2121.0886.01 | 1 | Hředle | studny Hředle | podzemní | 129,6 | 129,6 |
| CZ021.3210.2121.0886.01 | 2 | Hředle | vrt Hředle | podzemní | 259,2 | 259,2 |
| CZ021.3210.2121.0888.01 | 1 | Chrášťany | vrt Ch2-Olešná | podzemní | 432,0 | 432,0 |
| CZ021.3210.2121.0888.01 | 2 | Chrášťany | vrt Ch1-u trati | podzemní | 717,1 | 717,1 |
| CZ021.3210.2121.0888.01 | 3 | Chrášťany | vrt ČSD | podzemní | 164,2 | 164,2 |
| CZ021.3210.2121.0889.01 | 1 | Janov | 2 zářezy Janov | podzemní | 345,6 | 345,6 |
| CZ021.3210.2121.0890.01 | 1 | Jesenice | prameniště Račí hrad a vrt Je1 | podzemní | 829,4 | 829,4 |
| CZ021.3210.2121.0891.01 | 1 | Kalivody | Kalivody - 2 pramenní zářezy | podzemní | 8,6 | 8,6 |
| CZ021.3210.2121.0891.01 | 2 | Kalivody | Kalivody - studna | podzemní | 17,3 | 17,3 |
| CZ021.3212.2121.0892.01 | 1 | Karlova Ves | zářezy Karlova Ves | podzemní | 25,9 | 25,9 |
| CZ021.3210.2121.0893.01 | 1 | Kněževes | 2 vrty Kněževes | podzemní | 346,0 | 346,0 |
| CZ021.3210.2121.0895.01 | 1 | Kolešovice | vrty Kolešovice | podzemní | 345,6 | 345,6 |
| CZ021.3210.2121.0896.01 | 1 | Kounov | vrt Kounov | podzemní | 4,3 | 4,3 |
| CZ021.3210.2121.0896.01 | 2 | Kounov | vrt Kounov | podzemní | 86,4 | 86,4 |
| CZ021.3210.2121.0896.01 | 3 | Kounov | vrt Kounov | podzemní | 86,4 | 86,4 |
| CZ021.3210.2121.0897.01 | 1 | Kozojedy | Kozojedy - vrt | podzemní | 51,8 | 51,8 |
| CZ021.3210.2121.0900.01 | 1 | Kroučová | vrt Kroučová | podzemní | 130,0 | 173,0 |
| CZ021.3210.2121.0904.01 | 1 | Křivoklát | Pražská studánka | podzemní | 25,9 | 25,9 |
| CZ021.3210.2121.0904.01 | 2 | Křivoklát | Požárské louky | podzemní | 60,5 | 86,4 |
| CZ021.3210.2121.0905.01 | 1 | Lašovice | studna Lašovice | podzemní | 30,2 | 30,2 |
| CZ021.3210.2121.0906.01 | 1 | Lišany | vrtaná studna Lišany | podzemní | 259,2 | 345,6 |
| CZ021.3210.2121.0908.01 | 1 | Lužná | průzkumný vrt | podzemní | 389,0 | 389,0 |
| CZ021.3210.2121.0908.01 | 2 | Lužná | vrt L1 | podzemní | 86,4 | 86,4 |
| CZ021.3210.2121.0908.01 | 3 | Lužná | vrt L4 | podzemní | 354,0 | 354,0 |
| CZ021.3210.2121.0910.01 | 1 | Městečko | Pramenní jímky východ | podzemní | 13,0 | 17,3 |
| CZ021.3210.2121.0910.01 | 2 | Městečko | Pramenní jímka západ | podzemní | 17,3 | 21,6 |
| CZ021.3210.2121.0911.01 | 1 | Milostín | 2 zářezy Milostín | podzemní | 345,6 | 345,6 |
| CZ021.3210.2121.0915.01 | 1 | Mutějovice | vrt M1 (Mutějovice) | podzemní | 129,6 | 129,6 |
| CZ021.3210.2121.0915.02 | 1 | Lhota pod Džbánem | zářez (Lhota) | podzemní | 25,9 | 43,0 |
| CZ021.3210.2121.0921.01 | 1 | Oráčov | vrt HV-04 | podzemní | 25,8 | 25,8 |
| CZ021.3212.2121.0923.02 | 1 | Chlum | zářez Chlum | podzemní | 34,6 | 34,6 |
| CZ021.3212.2121.0923.02 | 2 | Chlum | studna Chlum | podzemní | 28,5 | 28,5 |
| CZ021.3210.2121.0923.03 | 1 | Ryšín | studna kopaná Ryšín (mimo provoz) | podzemní |  |  |
| CZ021.3210.2121.0931.01 | 1 | Račice | studna +jímací zářez Račice | podzemní | 21,6 | 21,6 |
| CZ021.3212.2121.0932.01 | 1 | Rakovník | prameniště Rak.potok - 10 vrtů | podzemní | 5530,0 | 7084,8 |
| CZ021.3212.2121.0932.01 | 2 | Rakovník | prameniště Lišan. potok (mimo provoz) | podzemní |  |  |
| CZ021.3212.2121.0932.01 | 3 | Rakovník | prameniště Rakovnický potok - vrt V1 | podzemní | 216,0 | 216,0 |
| CZ021.3212.2121.0932.01 | 4 | Rakovník | prameniště Rakovnický potok - vrt V2 | podzemní | 778,0 | 778,0 |
| CZ021.3212.2121.0932.01 | 5 | Rakovník | prameniště Rakovnický potok - vrt V4 | podzemní | 104,0 | 104,0 |
| CZ021.3212.2121.0932.01 | 6 | Rakovník | prameniště Rakovnický potok - vrt V6 | podzemní | 605,0 | 605,0 |
| CZ021.3212.2121.0932.01 | 7 | Rakovník | prameniště Rakovnický potok - vrt V8 | podzemní | 691,0 | 691,0 |
| CZ021.3212.2121.0932.01 | 8 | Rakovník | prameniště Rakovnický potok - vrt V9 | podzemní | 1244,0 | 1244,0 |
| CZ021.3212.2121.0932.01 | 9 | Rakovník | prameniště Rakovnický potok - vrt V10 | podzemní | 907,0 | 907,0 |
| CZ021.3212.2121.0932.01 | 10 | Rakovník | prameniště Rakovnický potok - vrt V70 | podzemní | 605,0 | 605,0 |
| CZ021.3212.2121.0932.01 | 11 | Rakovník | prameniště Rakovnický potok - vrt SE10 - A | podzemní | 173,0 | 173,0 |
| CZ021.3210.2121.0933.01 | 1 | Roztoky | zasakovací vrty z Berounky | podzemní |  |  |
| CZ021.3210.2121.0934.01 | 1 | Ruda | Ruda - vrt | podzemní | 77,8 | 77,8 |
| CZ021.3210.2121.0936.02 | 1 | Nový Dvůr | studna "Zikmunďačka" | podzemní | 8,6 | 8,6 |
| CZ021.3210.2121.0936.02 | 2 | Nový Dvůr | kopaná studna (mimo provoz) | podzemní |  |  |
| CZ021.3210.2121.0936.02 | 3 | Nový Dvůr | vrt ND-2 (pro monitoring) | podzemní | 34,3 | 34,3 |
| CZ021.3210.2121.0937.01 | 1 | Řevničov | vrt Řevničov - Ř-3 | podzemní | 216,0 | 216,0 |
| CZ021.3210.2121.0937.01 | 2 | Řevničov | zdroj V hoře | podzemní |  |  |
| CZ021.3210.2121.0939.01 | 1 | Senomaty | vrt V10 | podzemní | 691,2 | 691,2 |
| CZ021.3210.2121.0941.01 | 1 | Slabce | vrt HJ 1 | podzemní | 121,0 | 121,0 |
| CZ021.3210.2121.0941.02 | 1 | Kostelík | zářezy Litkov | podzemní | 38,9 | 38,9 |
| CZ021.3210.2121.0941.07 | 1 | Skupá | 2 Studny Skupá | podzemní | 17,5 | 51,8 |
| CZ021.3210.2121.0943.01 | 1 | Srbeč | Srbeč - vrt | podzemní | 117,0 | 117,0 |
| CZ021.3210.2121.0945.01 | 1 | Sýkořice | Sýkořice - studny (odstaveny) | podzemní | 25,9 | 25,9 |
| CZ021.3210.2121.0946.01 | 1 | Šanov | vrt V11 Šanov | podzemní | 864,0 | 864,0 |
| CZ021.3210.2121.0947.01 | 1 | Šípy | 2 vrty Šípy | podzemní | 207,4 | 207,4 |
| CZ021.3210.2121.0950.01 | 1 | Třtice | hloubkový vrt u Brodku | podzemní | 86,0 | 259,0 |
| CZ021.3210.2121.0952.01 | 1 | Velká Buková | kop.studny B1-B2 | podzemní |  |  |
| CZ021.3210.2121.0952.01 | 2 | Velká Buková | 4 studny Velká Buková | podzemní | 20,7 | 20,7 |
| CZ021.3210.2121.0954.01 | 1 | Všesulov | vrt u Topků | podzemní | 172,8 | 172,8 |
| CZ021.3210.2121.0955.01 | 1 | Všetaty | 3 studny Všetaty | podzemní | 43,2 | 43,2 |
| CZ021.3210.2121.0956.01 | 1 | Zavidov | Zavidov I | podzemní | 21,6 | 21,6 |
| CZ021.3210.2121.0956.01 | 2 | Zavidov | Zavidov II | podzemní | 56,2 | 56,2 |
| CZ021.3210.2121.0957.01 | 1 | Zbečno | vrt Z-1 + zářezy - Havráně, Na Studánce, Zajícův Luh | podzemní | 153,8 | 153,8 |
| CZ021.3210.2121.0957.01 | 3 | Zbečno | zářezy - Havráně, Na Studánce, Zajícův Luh | podzemní |  |  |
| CZ021.3204.2122.0961.01 | 1 | Černé Voděrady | Černé Voděrady-2 vrty | podzemní | 173,0 | 173,0 |
| CZ021.3204.2122.0961.01 | 2 | Černé Voděrady | Černé Voděrady-vrt | podzemní | 25,9 | 25,9 |
| CZ021.3204.2122.0971.01 | 1 | Konojedy | Konojedy - vrt, studna | podzemní | 129,6 | 198,7 |
| CZ021.3211.2122.0978.01 | 1 | Louňovice | vrt Louňovice | podzemní | 95,0 | 864,0 |
| CZ021.3211.2122.0980.01 | 1 | Mnichovice | studna Mnichovice | podzemní | 225,0 | 225,0 |
| CZ021.3204.2122.0985.02 | 1 | Brník | studna Brník | podzemní | 302,0 | 302,0 |
| CZ021.3211.2122.0993.01 | 1 | Říčany | studna Říčany (vrt) | podzemní | 786,0 | 786,0 |
| CZ021.3204.2122.0998.01 | 1 | Stříbrná Skalice | 4 vrty Stříbrná Skalice | podzemní | 172,8 | 172,8 |
| CZ021.3204.2122.0998.01 | 2 | Stříbrná Skalice | studna Hradové Střímelice | podzemní | 216,0 | 216,0 |
| CZ021.3204.2122.0998.03 | 1 | Hradové Střimelice | Hradové Střímelice | podzemní | 216,0 | 216,0 |
| CZ021.3211.2122.1000.01 | 1 | Světice | vrt Světice | podzemní |  |  |
| CZ021.3204.2122.1006.01 | 1 | Vlkančice | Drletín - zářezy | podzemní | 55,0 | 55,0 |
| CZ021.3211.2122.1007.01 | 1 | Všestary | studna Všestary | podzemní | 28,0 | 28,0 |
| CZ021.3204.2122.1008.01 | 1 | Výžerky | prameniště Výžerky | podzemní |  |  |
| CZ021.3209.2123.1011.05 | 1 | Zvírotice | studna Zvírotice | podzemní | 13,0 | 13,0 |
| CZ021.3209.2123.1011.05 | 2 | Zvírotice | Vltava - ÚN Slapy | povrchový |  |  |
| CZ021.3209.2123.1012.04 | 1 | Doublovičky | vrt J2 Doublovičky | podzemní | 172,8 | 172,8 |
| CZ021.3209.2123.1012.04 | 2 | Doublovičky | vrty J1,J3 Doublovičky | podzemní |  |  |
| CZ021.3209.2123.1013.01 | 1 | Klučenice | dvě kopané studny Klučeni | podzemní | 129,6 | 129,6 |
| CZ021.3209.2123.1013.03 | 1 | Kosobudy | studna Kosobudy | podzemní | 25,9 | 25,9 |
| CZ021.3209.2123.1013.04 | 1 | Koubalova Lhota | studna Dohnalova Lhota | podzemní | 25,9 | 25,9 |
| CZ021.3211.2123.1013.06 | 1 | Voltýřov | studna Voltýřov | podzemní | 30,2 | 30,2 |
| CZ021.3209.2123.1014.01 | 1 | Kňovice | vrty HV1,2,3 Kňovice | podzemní | 172,8 | 172,8 |
| CZ021.3209.2123.1015.01 | 1 | Kosova Hora | 3 studny | podzemní | 17,3 | 17,3 |
| CZ021.3209.2123.1015.03 | 1 | Dohnalova Lhota | dvě studny Dohnalova Lhota | podzemní | 9,5 | 9,5 |
| CZ021.3209.2123.1015.08 | 1 | Vysoká | studna Vysoká | podzemní | 34,6 | 34,6 |
| CZ021.3209.2123.1016.01 | 1 | Krásná Hora nad Vltavou | šachta Milan (ZD) | podzemní | 69,1 | 86,4 |
| CZ021.3209.2123.1016.01 | 2 | Krásná Hora nad Vltavou | dvě studny (obec) | podzemní | 21,6 | 21,6 |
| CZ021.3209.2123.1016.01 | 3 | Krásná Hora nad Vltavou | KH-1 | podzemní |  |  |
| CZ021.3209.2123.1018.01 | 1 | Milešov | zdroj pro vodovod ZD Kluč | podzemní | 18,0 | 18,0 |
| CZ021.3209.2123.1018.01 | 2 | Milešov | 2 studny (býv.Merkurie) | podzemní | 8,6 | 8,6 |
| CZ021.3209.2123.1019.01 | 1 | Nalžovice | prameniště Nalžovice | podzemní | 194,4 | 194,4 |
| CZ021.3209.2123.1020.01 | 1 | Nedrahovice | 5 studní Nedrahovice | podzemní | 10,0 | 10,0 |
| CZ021.3209.2123.1020.01 | 2 | Nedrahovice | vrt Nedrahovice | podzemní |  |  |
| CZ021.3209.2123.1021.01 | 1 | Nechvalice | vrt,studna Nechvalice | podzemní | 51,8 | 51,8 |
| CZ021.3209.2123.1021.04 | 1 | Březí | vrt,studna Březí | podzemní | 17,3 | 17,3 |
| CZ021.3209.2123.1021.09 | 1 | Libčice | studna Libčice u Nechvali | podzemní | 43,2 | 43,2 |
| CZ021.3209.2123.1021.10 | 1 | Mokřany | 3 studny Mokřany | podzemní | 25,9 | 25,9 |
| CZ021.3209.2123.1021.11 | 1 | Ředice | 5 studní Ředice | podzemní | 25,9 | 25,9 |
| CZ021.3209.2123.1021.13 | 1 | Vratkov | 2 studny Vratkov | podzemní | 17,3 | 17,3 |
| CZ021.3209.2123.1022.01 | 1 | Osečany | dvě kopané studny Osečany | podzemní | 86,4 | 86,4 |
| CZ021.3209.2123.1023.01 | 1 | Petrovice | pramenní jímka Petrovice | podzemní | 112,3 | 112,3 |
| CZ021.3209.2123.1023.08 | 1 | Mezihoří | zdroj Mezihoří | podzemní | 8,6 | 8,6 |
| CZ021.3209.2123.1023.11 | 1 | Porešín | pramenní jímka Petrovice | podzemní | 112,3 | 112,3 |
| CZ021.3209.2123.1024.01 | 1 | Počepice | studna Počepice | podzemní | 5,0 | 5,0 |
| CZ021.3209.2123.1024.03 | 1 | Rovina | studna Rovina | podzemní | 13,0 | 13,0 |
| CZ021.3209.2123.1025.05 | 1 | Prosenice | 2 studny Prosenice | podzemní | 86,4 | 86,4 |
| CZ021.3209.2123.1025.06 | 1 | Suchdol | studna Suchdol | podzemní | 86,4 | 86,4 |
| CZ021.3209.2123.1027.01 | 1 | Radíč | studna Radíč | podzemní | 9,0 | 9,0 |
| CZ021.3209.2123.1027.01 | 2 | Radíč | studna Bačkory | podzemní | 9,0 | 9,0 |
| CZ021.3209.2123.1027.03 | 1 | Hrazany | studna Hotel Hrazany | podzemní | 17,3 | 21,6 |
| CZ021.3209.2123.1028.01 | 1 | Sedlčany | Mastník - Kosova Hora | povrchový | 1296,0 | 1728,0 |
| CZ021.3209.2123.1028.01 | 2 | Sedlčany | Solopysky - Sedlčany | podzemní | 518,4 | 518,4 |
| CZ021.3209.2123.1028.01 | 3 | Sedlčany | prameniště III | podzemní | 432,0 | 432,0 |
| CZ021.3209.2123.1030.01 | 1 | Svatý Jan | studna Svatý Jan | podzemní | 51,8 | 51,8 |
| CZ021.3209.2123.1030.02 | 1 | Bražná | vrt Bražná | podzemní | 5,0 | 5,0 |
| CZ021.3209.2123.1030.06 | 1 | Hrachov | vrt Hrachov | podzemní | 19,0 | 19,0 |
| CZ021.3209.2123.1030.08 | 1 | Skrýšov | studna Skrýšov | podzemní | 43,2 | 86,4 |
| CZ021.3209.2123.1031.04 | 1 | Sedlečko | vrtané studny (užitková) | podzemní | 49,2 | 49,2 |
| CZ021.3209.2123.1031.04 | 2 | Sedlečko | vrt VH4b (užitková) | podzemní |  |  |
| CZ021.3209.2123.1032.01 | 1 | Vysoký Chlumec | vrt, studny Vysoký Chlumec | podzemní | 172,8 | 172,8 |
| CZ021.3209.2123.1032.03 | 1 | Hrabří | studna Hrabří | podzemní | 30,0 | 30,0 |
| CZ021.3209.2123.1032.03 | 2 | Hrabří | vrt Hrabří | podzemní | 86,4 | 86,4 |
| CZ021.3209.2123.1032.06 | 1 | Pořešice | studna Pořešice | podzemní | 25,1 | 25,1 |
| CZ021.3203.2124.1044.01 | 1 | Jarpice | Jarpice (vrt KBD) | podzemní | 172,6 | 518,4 |
| CZ021.3203.2124.1063.01 | 1 | Podlešín | Podlešín | podzemní | 57,0 | 57,0 |
| CZ021.3203.2124.1064.01 | 1 | Poštovice | Poštovice - studna | podzemní | 129,6 | 172,8 |
| CZ021.3203.2124.1066.01 | 1 | Přelíc | Přelíc | podzemní | 47,9 | 47,9 |
| CZ021.3203.2124.1073.01 | 1 | Šlapanice | vrt Šlapanice | podzemní | 126,3 | 126,3 |
| CZ021.3203.2124.1078.01 | 1 | Vraný | Vraný - Studená Stráň | podzemní | 302,4 | 604,8 |
| CZ021.3203.2124.1078.03 | 1 | Lukov | Agros Vraný - vrt | podzemní | 302,4 | 604,8 |
| CZ021.3201.2125.1087.01 | 1 | Blažejovice | studna Blažejovice | podzemní | 34,6 | 60,5 |
| CZ021.3201.2125.1088.01 | 1 | Borovnice | studna Borovnice | podzemní | 38,0 | 65,0 |
| CZ021.3201.2125.1094.01 | 1 | Hradiště | studna Hradiště | podzemní | 30,0 | 30,0 |
| CZ021.3201.2125.1096.01 | 1 | Chlum | studna Chlum | podzemní | 199,0 | 199,0 |
| CZ021.3201.2125.1097.01 | 1 | Chmelná | studna Chmelná | podzemní | 56,0 | 56,0 |
| CZ021.3201.2125.1099.01 | 1 | Kamberk | vrty Kamberk | podzemní | 203,0 | 203,0 |
| CZ021.3201.2125.1100.01 | 1 | Keblov | studna Keblov | podzemní | 50,0 | 50,0 |
| CZ021.3201.2125.1102.01 | 1 | Kondrac | studna Jinošov - Komárka | podzemní | 21,5 | 34,5 |
| CZ021.3201.2125.1102.01 | 2 | Kondrac | studna Skalkov I | podzemní | 17,0 | 21,5 |
| CZ021.3201.2125.1102.01 | 3 | Kondrac | vrt Skalkov 2 | podzemní | 17,0 | 21,5 |
| CZ021.3201.2125.1102.01 | 4 | Kondrac | vrt u bytovek | podzemní | 34,5 | 43,0 |
| CZ021.3201.2125.1102.03 | 1 | Krasovice | studna Krasovice 1 | podzemní | 17,0 | 23,0 |
| CZ021.3201.2125.1102.03 | 2 | Krasovice | studna Krasovice 2 | podzemní | 16,0 | 17,0 |
| CZ021.3201.2125.1102.03 | 3 | Krasovice | vrt Krasovice 1 | podzemní | 10,0 | 13,0 |
| CZ021.3201.2125.1102.03 | 4 | Krasovice | vrt Krasovice 2 | podzemní | 15,0 | 17,0 |
| CZ021.3201.2125.1108.01 | 1 | Miřetice | studna Mířetice | podzemní | 121,0 | 157,0 |
| CZ021.3201.2125.1110.01 | 1 | Načeradec | zářezy Vinohrad | podzemní | 26,0 | 26,0 |
| CZ021.3201.2125.1110.01 | 2 | Načeradec | zářez Holý vrch | podzemní | 52,0 | 52,0 |
| CZ021.3201.2125.1110.01 | 3 | Načeradec | studna S1 Načeradec - Pod černým lesem | podzemní | 130,0 | 130,0 |
| CZ021.3201.2125.1110.01 | 4 | Načeradec | vrty Na 1(S2) a Na 3 (S3) | podzemní | 65,0 | 65,0 |
| CZ021.3201.2125.1110.04 | 1 | Horní Lhota | studny S2 a S3 Horní Lhota | podzemní | 147,0 | 147,0 |
| CZ021.3201.2125.1110.08 | 1 | Řísnice | studna Řísnice | podzemní |  |  |
| CZ021.3201.2125.1111.01 | 1 | Nemíž | kopaná studna Na Dolejšce (Za vsí) | podzemní |  |  |
| CZ021.3201.2125.1114.01 | 1 | Pravonín | vrty S2, S3 Pravonín | podzemní | 65,0 | 130,0 |
| CZ021.3201.2125.1114.02 | 1 | Buková | vrt Buková | podzemní | 12,0 | 12,0 |
| CZ021.3201.2125.1114.04 | 1 | Křížov | vrt Křížov | podzemní |  |  |
| CZ021.3201.2125.1115.01 | 1 | Psáře | vrt HJ 1 Psáře | podzemní | 65,0 | 95,0 |
| CZ021.3201.2125.1124.01 | 1 | Šetějovice | zářezy Šetějovice | podzemní | 17,0 | 17,0 |
| CZ021.3201.2125.1124.02 | 1 | Dolní Rápotice | studna Dolní Rápotice | podzemní | 14,0 | 14,0 |
| CZ021.3201.2125.1125.02 | 1 | Petříny | Petřínská voda (studna) | podzemní | 86,0 | 121,0 |
| CZ021.3201.2125.1126.01 | 1 | Tichonice | 3 studny Tichonice | podzemní | 85,0 | 85,0 |
| CZ021.3201.2125.1126.06 | 1 | Soušice | studna Soušice | podzemní | 15,0 | 15,0 |
| CZ021.3201.2125.1128.01 | 1 | Trhový Štěpánov | studna S2 u čerpací stanice | podzemní | 86,0 | 125,0 |
| CZ021.3201.2125.1128.01 | 2 | Trhový Štěpánov | KS1 a KS2 Trh.Štěpánov | podzemní | 104,0 | 134,0 |
| CZ021.3201.2125.1129.01 | 1 | Veliš | studna Na chmelnici | podzemní | 104,0 | 147,0 |
| CZ021.3201.2125.1129.02 | 1 | Lipiny u Veliše | studna Pod vsí | podzemní | 52,0 | 69,0 |
| CZ021.3201.2125.1133.01 | 1 | Zdislavice | studna S1 - mimo provoz | podzemní | 259,0 | 259,0 |
| CZ021.3201.2125.1133.01 | 2 | Zdislavice | vrt HV2 | podzemní | 86,0 | 130,0 |
| CZ021.3201.2125.1133.01 | 3 | Zdislavice | kopané studny V1, V2 | podzemní | 60,5 | 82,0 |
| CZ021.3201.2126.1134.01 | 1 | Červený Újezd | studna Č.Újezd | podzemní | 69,0 | 69,0 |
| CZ021.3201.2126.1134.04 | 1 | Nové Dvory | studny Nové Dvory | podzemní | 69,0 | 69,0 |
| CZ021.3201.2126.1135.01 | 1 | Heřmaničky | vrt Heřmaničky | podzemní | 121,0 | 129,6 |
| CZ021.3201.2126.1135.02 | 1 | Arnoštovice | studna Jestřebice | podzemní | 50,0 | 50,0 |
| CZ021.3201.2126.1135.13 | 1 | Velké Heřmanice | vrt Velké Heřmanice | podzemní | 121,0 | 129,6 |
| CZ021.3201.2126.1136.01 | 1 | Jankov | vrtaná studna HV3 Jankov | podzemní | 9,0 | 22,5 |
| CZ021.3201.2126.1136.01 | 2 | Jankov | vrtaná studna HV2 Jankov | podzemní | 26,0 | 59,0 |
| CZ021.3201.2126.1136.01 | 3 | Jankov | vrt HV1 Jankov | podzemní | 17,0 | 26,0 |
| CZ021.3201.2126.1136.06 | 1 | Nosákov | studna Nosákov | podzemní | 40,0 | 43,0 |
| CZ021.3201.2126.1137.01 | 1 | Ješetice | studna Ješetice | podzemní | 9,0 | 9,0 |
| CZ021.3201.2126.1139.08 | 1 | Záhoří u Miličína | studna Záhoří u Miličína | podzemní | 17,0 | 17,0 |
| CZ021.3201.2126.1141.07 | 1 | Olbramovice Ves | studna Olbramovice | podzemní | 86,0 | 104,0 |
| CZ021.3201.2126.1144.01 | 1 | Střezimíř | vrt HV1 Střezimíř | podzemní | 60,0 | 60,0 |
| CZ021.3201.2126.1144.01 | 2 | Střezimíř | vrt HV2 Střezimíř | podzemní | 53,0 | 53,0 |
| CZ021.3201.2126.1145.01 | 1 | Vojkov | studny obecního vodovodu S1 | podzemní | 25,9 | 54,3 |
| CZ021.3201.2126.1145.01 | 2 | Vojkov | studny obecního vodovodu S2 | podzemní | 17,3 | 31,4 |
| CZ021.3201.2126.1145.01 | 3 | Vojkov | studny obecního vodovodu S3 | podzemní | 17,3 | 34,6 |
| CZ021.3201.2126.1145.01 | 4 | Vojkov | studny obecního vodovodu S4 | podzemní | 4,3 | 13,8 |
| CZ021.3201.2126.1145.01 | 5 | Vojkov | studny obecního vodovodu S5 | podzemní | 1,7 | 4,3 |
| CZ021.3201.2126.1146.01 | 1 | Votice | vrt VT1 Kouty | podzemní | 78,0 | 86,0 |
| CZ021.3201.2126.1146.01 | 2 | Votice | vrt VT2 Kouty (nevyužíván) | podzemní | 43,0 | 43,0 |
| CZ021.3201.2126.1146.01 | 3 | Votice | vrt VT3 Kouty | podzemní | 173,0 | 173,0 |
| CZ021.3201.2126.1146.01 | 4 | Votice | vrt VT4 Kouty (nevyužíván) | podzemní | 78,0 | 86,0 |
| CZ021.3201.2126.1146.01 | 5 | Votice | vrt VT5 Kouty | podzemní | 22,5 | 24,0 |
| CZ021.3201.2126.1146.01 | 6 | Votice | vrt VT6 Kouty | podzemní | 78,0 | 86,0 |
| CZ021.3201.2126.1146.01 | 7 | Votice | vrt VT7 Kouty (nevyužíván) | podzemní | 216,0 | 216,0 |
| CZ021.3201.2126.1146.01 | 8 | Votice | vrt ST1 Polský vrch (nevyužíván) | podzemní | 52,0 | 52,0 |
| CZ021.3201.2126.1146.01 | 9 | Votice | vrt ST2 Polský vrch (nevyužíván) | podzemní | 34,5 | 34,5 |
| CZ021.3201.2126.1146.01 | 10 | Votice | studna ST3 Polský vrch (nevyužíván) | podzemní | 17,0 | 17,0 |
| CZ021.3201.2126.1146.01 | 11 | Votice | studna ST4 Polský vrch | podzemní | 17,0 | 17,0 |
| CZ021.3201.2126.1146.01 | 12 | Votice | vrt ST5 Líštěnec (nevyužíván) | podzemní | 130,0 | 130,0 |
| CZ021.3201.2126.1146.01 | 13 | Votice | vrt Li1 Líštěnec (nevyužíván) | podzemní | 60,5 | 60,5 |
| CZ021.3201.2126.1146.01 | 14 | Votice | studna ST6 Oldřichovec | podzemní | 9,0 | 9,0 |
| CZ021.3201.2126.1146.01 | 15 | Votice | studna ST7 Oldřichovec | podzemní | 9,0 | 9,0 |
| CZ021.3201.2126.1146.01 | 16 | Votice | studna ST8 Oldřichovec | podzemní | 9,0 | 9,0 |
| CZ021.3201.2126.1146.01 | 17 | Votice | studna ST10 Oldřichovec | podzemní | 60,5 | 60,5 |
| CZ021.3201.2126.1146.01 | 18 | Votice | vrt ST11 Buchov | podzemní | 138,0 | 138,0 |
| CZ021.3201.2126.1146.01 | 19 | Votice | zářez Z8 Mysletice | podzemní |  |  |
| CZ021.3201.2126.1146.01 | 20 | Votice | zářez Z9 Mysletice | podzemní |  |  |
| CZ021.3201.2126.1146.01 | 21 | Votice | zářez Z10 Mysletice | podzemní |  |  |
| CZ021.3201.2126.1146.01 | 22 | Votice | zářez Z12 Mysletice | podzemní |  |  |
| CZ021.3201.2126.1146.01 | 23 | Votice | zářez Z14 Mysletice | podzemní |  |  |
| CZ021.3201.2126.1146.01 | 24 | Votice | vrt S12 Hostišov | podzemní | 43,0 | 43,0 |
| CZ021.3201.2126.1146.01 | 25 | Votice | studna S13 Mysletice | podzemní | 78,0 | 78,0 |
| CZ021.3201.2126.1146.01 | 26 | Votice | vrt HV1 Beztahov (nevyužíván) | podzemní | 34,5 | 34,5 |
| CZ021.3201.2126.1146.01 | 27 | Votice | vrt HV2 Beztahov | podzemní | 34,5 | 34,5 |
| CZ021.3201.2126.1146.01 | 28 | Votice | vrt HV3 Beztahov (nevyužíván) | podzemní | 34,5 | 34,5 |
| CZ021.3201.2126.1146.01 | 29 | Votice | studna ST9 Oldřichovec | podzemní |  |  |
| CZ021.3201.2126.1147.01 | 1 | Vrchotovy Janovice | vrty u pomníku | podzemní | 259,2 | 259,2 |
| CZ021.3201.2126.1148.01 | 1 | Zvěstov | 2 vrty + 3 studny Zvěstov | podzemní | 20,0 | 20,0 |
| CZ021.3201.2126.1148.09 | 1 | Šlapánov | studna S1 Šlapánov | podzemní | 17,0 | 43,0 |
| CZ021.9021.9021.0000 | 1 | SK Poděbrady | prameniště Choťánky | podzemní | 5184,0 | 5184,0 |
| CZ021.9021.9021.0000 | 2 | SK Poděbrady | prameniště Kluk | podzemní | 6048,0 | 6048,0 |
| CZ021.9021.9021.0000 | 3 | SK Poděbrady | Staré prameniště | podzemní | 3456,0 | 3456,0 |
| CZ021.9021.9021.0000 | 1 | SK Mšeno | prameniště Stříbrník | podzemní | 4234,0 | 4234,0 |
| CZ021.9021.9021.0000 | 1 | SK Mohelsko-Koryta | ZD Koryta | podzemní | 1728,0 | 1728,0 |
| CZ021.9021.9021.0000 | 2 | SK Mohelsko-Koryta | ZD Buřínsko | podzemní | 691,2 | 691,2 |
| CZ021.9021.9021.0000 | 1 | SK Mladá Boleslav | prameniště Rečkov | podzemní | 22809,6 | 22809,6 |
| CZ021.9021.9021.0000 | 2 | SK Mladá Boleslav | prameniště Bradlec | podzemní | 7862,4 | 7862,4 |
| CZ021.9021.9021.0000 | 3 | SK Mladá Boleslav | prameniště Choboty (záložní zdroj) | podzemní |  |  |
| CZ021.9021.9021.0000 | 1 | SK Příbram | nádrž Obecnice | povrchový | 6480,0 | 6480,0 |
| CZ021.9021.9021.0000 | 2 | SK Příbram | Dědičná štola | podzemní | 864,0 | 864,0 |
| CZ021.9021.9021.0000 | 3 | SK Příbram | Pilská nádrž | povrchový | 4320,0 | 4320,0 |
| CZ021.9021.9021.0000 | 4 | SK Příbram | Lázský rybník | povrchový | 4060,8 | 4060,8 |
| CZ021.9021.9021.0000 | 5 | SK Příbram | Vltava - Solenice | povrchový | 6048,0 | 6048,0 |
| CZ021.9021.9021.0000 | 6 | SK Příbram | zářezy - Milín | podzemní | 86,4 | 86,4 |
| CZ021.9021.9021.0000 | 7 | SK Příbram | Lipový Luh | podzemní | 259,2 | 259,2 |
| CZ021.9021.9021.0000 | 1 | SK Jevany-Kostelec | ZD Nučice | podzemní | 2332,8 | 2332,8 |
| CZ021.9021.9021.0000 | 2 | SK Jevany-Kostelec | ZD Bulánka | podzemní | 648,0 | 648,0 |
| CZ021.9021.9021.0000 | 1 | SK Boží voda Liběchov | prameniště Boží Voda | podzemní | 3024,0 | 3024,0 |
| CZ021.9021.9021.0000.01 | 1 | SK KSKM | Mělnická Vrutice | podzemní | 51840,0 | 56160,0 |
| CZ021.9021.9021.0000.01 | 2 | SK KSKM | Liběchovka | podzemní | 5616,0 | 6480,0 |
| CZ021.9021.9021.0000.01 | 3 | SK KSKM | Bažantnice | podzemní |  |  |
| CZ021.9021.9021.0000.01 | 13 | SK KSKM | Řepín | podzemní |  |  |
| CZ021.9021.9021.0000.01 | 14 | SK KSKM | Vehlovice V1 | podzemní | 345,2 | 345,2 |
| CZ021.9021.9021.0000.02 | 1 | Slánský vodovod | Slaný - Kvíček - 4 studny | podzemní | 475,2 | 906,9 |
| CZ021.9021.9021.0000.02 | 2 | Slánský vodovod | studna Studeněves | podzemní | 898,6 | 1469,7 |
| CZ021.9021.9021.0000.02 | 3 | Slánský vodovod | Krkavčí vrt - Studeněves | podzemní | 881,3 | 1469,7 |
| CZ021.9021.9021.0000.02 | 4 | Slánský vodovod | Pozdeň - důlní jáma | podzemní | 121,0 | 155,5 |

### Benešov - významné zdroje na území obce s rozšířenou pravomocí

Na území obce s rozšířenou pravomocí nejsou žádné významné zdroje pitné vody.

### Beroun - významné zdroje na území obce s rozšířenou pravomocí

Na území obce s rozšířenou pravomocí nejsou žádné významné zdroje pitné vody.

### Brandýs nad Labem - významné zdroje na území obce s rozšířenou pravomocí

#### Zdroj Jizera, podzemní zdroje – úpravna vody Kárany

##### Popis zdroje

Podzemní pitná voda je v Káraném získávána ze tří systémů:

Přirozená infiltrace je v provozu v od roku 1914. Jizerská voda infiltruje dnem i břehem do okolních štěrkopískových náplavů, kde je ve vzdálenosti 250 m od řeky jímána ve směsi s podzemní křídovou vodou. Voda je odebírána z několika řad vrtaných studní propojených násoskou. Odtud je získaná voda dále dopravována pomocí čerpacích stanic a gravitačního svodného řadu do akumulace hlavní čerpací stanice v Káraném. Kapacita systému přirozené infiltrace je 900 – 1000 l/s. Pro čerpání vody je k dispozici 680 studní, ze kterých je voda dopravována řady o celkové délce 26 km. K dispozici je šest dílčích čerpacích stanic.

Umělá infiltrace je v provozu od roku 1968. Surová jizerská voda je po prosté filtraci na pískových rychlofiltrech přečerpávána do otevřených vsakovacích nádrží, které jsou situovány do oblasti štěrkopískových náplavů o mocnosti až 20 metrů. Filtrovaná jizerská voda vsakuje dnem nádrží. V minerálním a filtračním prostředí získává vsakovaná voda vlastnosti odpovídající podzemní vodě a obohacuje tak její přirozené zásoby. Jako uměle infiltrovaná pitná voda je jímána ve vzdálenosti 200 metrů od místa vsaku. Systém jímání tvoří soustava vrtaných a spouštěných studní s horizontálními sběrači. Čerpadly osazenými v těchto studních je voda přečerpávána a pomocí gravitačního řadu je dopravována do akumulace hlavní čerpací stanice v Káraném. Kapacita jímacího systému je 400 – 900 l/s. Vsakovací nádrže jsou rozmístěny v celkové délce 5,5 km s celkovou plochou 70000 m2. Pro odběr vody je k dispozici 24 spouštěných studní a 145 vrtaných studní.

Jizera, která je zdrojem pro umělou i břehovou infiltraci je vodárenským tokem  a má tyto parametry:

Délka toku :	164 km

Plocha povodí :	2200 km2

Průměrné srážky :	580 mm/rok

Průměrný průtok :	7 m3/s

Q355 :	5,1 m3/s

Zdroj artéské vody je v provozu od roku 1914. Jde o zdroj mimořádně kvalitní vody, neovlivněné lidskou činností, jímané ze sedmi artéských vrtů z hloubek 60 – 80 metrů. Stáří této vody bylo stanoveno na 16000 let a její složení po jednoduché úpravě (odželeznění) odpovídá požadavkům jakosti na vodu pro přípravu kojenecké stravy. Kapacita zdroje 70 l/s

Část podzemní artéské vody je využívána jako balená pitná voda.

Hlavní čerpací stanice v Káraném dopravuje vyrobenou vodu po hygienickém zabezpečení chlorem do zásobních vodojemů v Praze. Doprava je třemi výtlačnými řady:

- starými káranskými řady I a II do vodojemu Flora

- novým káranským řadem III do vodojemu Ládví I.

##### Úpravna vody Káraný

Výkon úpravny vody

maximální 	1900 l/s

průměrný	1750 l/s

minimální 	600 l/s

Maximální výkon je dán technickým řešením. Minimální výkon je pak odvozen od technických podmínek v hlavní čerpací stanici směrem do Prahy. Provoz jednoho čerpadla je možno snížit na 600 l/s. Tento výkon nevyžaduje žádná technická opatření.

Úpravna vody Káraný je první úpravna vody, jejíž výstavbou byla zabezpečena pro Prahu kvalitní a zdravotně nezávadná pitná voda. Byla vystavěna na základě rozhodnutí císaře Františka Josefa I, který tak chtěl vyřešit problém zdravotních potíží a epidemií, dlouhodobě zatěžujících pražské obyvatelstvo, které byly způsobeny závadnou vodou z dosavadních zdrojů. Výstavba úpravny vody byla dokončena v roce 1914 a ve stejném roce byla uvedena do provozu.

Výběr káranské vodárenské lokality na soutoku Labe a Jizery, vycházel z velmi vhodného hydrogeologické-ho uspořádání zdejší krajiny, bohaté na čtvrtohorní štěrkopískové náplavy. Do této oblasti přitéká v hlubokém podzemí velmi kvalitní podzemní voda, ze severní části geologického útvaru "České křídy". Po dlouhé období, od svého zprovoznění, byla úpravna vody v Káraném rozhodujícím zdrojem pitné vody pro Prahu.

Nárůst potřeby vody po roce 1960 si vyžádal zajištění dalšího zdroje. Po experimentálním ověření umělé infiltrace v Káraném – Sojovicích bylo rozhodnuto o výstavbě umělé infiltrace. Výstavba probíhala v letech 1965 až 1968, kdy byl zdroj uveden do provozu. Při realizaci této investice bylo nutno zastavit vypouštění odpadních vod z výroby sulfitové celulózy z papírny v Bělé pod Bezdězem a postavit řadu čistíren např., v Mladé Boleslavi tak, aby Jizera měla statut vodárenského toku. Součástí stavby byla dále rekonstrukce čerpacích stanic, především hlavní čerpací stanice v Káraném. Řízení provozu pak bylo realizováno v úpravně vody Sojovice.

V sedmdesátých letech pak byla vystavěna odželezovna pro podzemní vodu z artézského a polabského křídla. Odželezovna byla doplněna ozonizací, na kterou je přiváděna voda z Jizery po prosté filtraci z úpravny vody v Sojovicích.

Technologická linka úpravny vody se skládá z několika částí v závislosti na zdroji, ze kterého je odebírá surová voda. Podzemní voda z přirozené infiltrace není upravována. Po jímání je dopravována do akumulace hlavní čerpací stanice Káraný. Surovou vodu, kterou je nutno upravovat je nutno rozdělit na vodu z artézského a polabského křídla včetně vody z Jizery po prosté filtraci upravované v odželezovně a vodu z Jizery s technologickou linkou úpravy vody – umělá infiltrace.

Odželezovna:

Artézská voda a část povrchové o kapacitním výkonu 	180 l/s

Artézská voda :	70 l/s

- provzdušňování

Povrchová voda :	110 l/s

- písková filtrace (společná s umělou infiltrací)

- ozonizace	110 (50) l/s

- možnost alkalizace

- míchání obou druhů vody v reakční nádrži

- písková filtrace

Artézská voda určená pro balenou vodu :	10 l/s

- provzdušňování

- filtrace

- UV záření

Umělá infiltrace – Sojovice:	900 l/s

- odběr surové vody s čerpací stanicí

- úpravna vody Sojovice:

- písková filtrace

počet filtrů	24 ks

plocha filtru	60 m2

možnost dávkování algicidů

- pomalá filtrace biologickou blánou na dnech vsakovacích nádrží

- přirozená filtrace v horninových vrstvách

Veškerá dodávaná voda (s výjimkou vody balené)

- hygienické zabezpečení chlórem

Podmínky dalšího využití zdroje

Velkou výhodou úpravny vody v Káraném je využívání podzemní vody k výrobě pitné vody. Úpravna vody v Káraném, je jednou z mála významných evropských úpraven vody využívající podzemní vody přirozenou infiltrací z vodárenského toku Jizery, která si dlouhodobě (již 85 let) zachovala původní kapacitu i jakost jímané a distribuované pitné vody.

Kapacitu podzemní vody z břehové infiltrace, podzemní vody jímané artézským a polabským křídlem lze považovat za vyčerpanou.

Podmínkou zvýšení kapacity umělé infiltrace a zlepšení provozu by byla dostavba úpravny vody Sojovice, tj. doplnění stávající prosté filtrace o oxidaci, koagulaci a sedimentaci včetně nutného rozšíření kalového hospodářství. Toto řešení by umožnilo celoroční provoz umělé infiltrace bez odstavení provozu při okalových stavech s možností snížení časového intervalu čištění vsakovacích van. Zvýšení kapacity lze odhadnout do 150 l/s. Toto množství vody je z hlediska celkového výkonu Káraného zanedbatelné. S ohledem na snížení celkové potřeby vody v pražské aglomeraci se dostavba nedoporučuje.

Vedle možného lokálního ohrožení kapacity jednotlivých jímacích zařízení přirozené infiltrace lze pak uvažovat možnost snížení kapacity u umělé infiltrace vlivem jakosti vody v Jizeře respektive ohrožení jakosti vlivem znečištění podzemních vod z Milovic.

Snížení kapacity přirozené infiltrace na základě omezení jímání s jednotlivých vrtů nelze předpokládat a provoz z hlediska kapacity a jakosti lze v současné době považovat za stabilizovaný. Výskyt dusičnanů v lokalitách Skorkov, Předměřice a Kochánky v hodnotách  60 – 70 mg/l, způsobený v minulosti okolní i vzdálenější zemědělskou činností, nelze dlouhodobě považovat za setrvalý a to vzhledem ke změnám vlastnických poměrů a tím i ke změnám způsobu hospodaření. Výhledově lze předpokládat snížení obsahu dusičnanů. V případě ohrožení jednotlivých vrtů z hlediska jakosti jde vůči celkové kapacitě o nepodstatná množství.

Možné snížení provozního výkonu umělé infiltrace souvisí s jakostí vody v Jizeře. Jizera je tok bez zdrží a tedy s velmi proměnlivou kvalitou vody. Při deštích v povodí vzrůstá zákal, který dosavadní předúprava prostou filtrací nezvládá a odběr vody pro umělou infiltraci se proto odstavuje. Zákaly obvykle netrvají dlouho a čerpání upravené vody z podzemí se nemusí omezovat, protože ohromné zvodnělé horizonty vytvářejí dostatečný akumulační prostor. Tento provoz odpovídá původní koncepci projektu umělé infiltrace. Omezení odběrů z Jizery ovlivňuje výkon umělé infiltrace a  tím i výkon Káraného. Snížení výkonu vlivem zákalu s ohledem na systém provozu, tj. zásoby vody ve infiltrační pískové vrstvě je nepravděpodobný.

Dalším provozním problémem je vysoký obsah mikrobiálního znečištění a živin v surové vodě. V prosluněných vsakovacích nádržích rostou řasy, které vyvolávají nutnost čištění nádrží. Protože se nádrže mohou čistit jen ve vyschlém stavu, snižuje biologické oživení, obdobně jako zákaly, průměrný výkon. Dlouhodobě používané dávkování preparátů na bázi mědi proti rozvoji řas přináší riziko, že koncentrace mědi ve vodě čerpané z podzemí překročí v budoucnosti povolenou hranici.

Úpravna vody Káraný je jako zdroj pitné vody prioritně určena pro zásobení hl.m.Prahy. Přebytek kapacity zdrojů pro hl.m.Prahu umožňuje zajistit z úpravny vody Káraný i zásobení řady obcí podél přívodného řadu, případně přímo z prameniště.

Veškeré investice související s úpravnou vody Káraný jsou zahrnuty v „Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací hl.m.Prahy“, který byl dokončen v únoru 2004.

### Čáslav – významné zdroje na území obce s rozšířenou pravomocí

Na území obce s rozšířenou pravomocí nejsou žádné významné zdroje pitné vody.

### Černošice - významné zdroje na území obce s rozšířenou pravomocí

#### Zdroje Malá Hraštice – ÚV Malá Hraštice

ÚV Malá Hraštice je jedním ze zdrojů pitné vody pro město Mníšek pod Brdy a přilehlé obce.

Prvním zdrojem je šachta Š 57 (zatopený důl) o vydatnosti Qprům= 12,0 l/s, Qmax= 15,0 l/s. Kvalita surové vody nevyhovuje v ukazatelích: železo 9,3 mg/l, mangan 1,2 mg/l, sírany 298 mg/l.

Vzhledem k tomu, že vydatnost štoly se podstatně snížila z původních 24 l/s, byly provedeny průzkumné a vrtné práce pro posilnění stávajících zdrojů pitné vody, které vedly ke zjištění nových, vydatných zdrojů pitné vody. Jedná se o vrty Hraštice, NV1 až NV4. Jejich celková maximální vydatnost činí 6,0 l/s, průměrná vydatnost pak 4,5 l/s. Tyto vrty byly připojeny v roce 1998. Kvalita vody nevyhovuje vyhlášce č.376/2000 Sb., kterou se stanoví požadavky na pitnou vodu v těchto ukazatelích (údaje z roku 2003): železo 0,2 mg/l, mangan 0,33 mg/l.

Ze zdrojů se surová voda čerpá výtlačným řadem z PVC DN 90 délky 1,33 km do úpravny vody Malá Hraštice s akumulací 250 m3 (373 m n.m.) a čerpací stanicí. Úpravna vody byla uvedena do provozu v roce 1968 s maximální kapacitou 16 l/s. V letech 1999 a 2000 proběhla rekonstrukce úpravny vody. Zrekonstruovaná ÚV Malá Hraštice byla uvedena do provozu v r.2001. V současné době je kapacita úpravny 15 l/s. Technologie úpravny řeší likvidaci železa a manganu a skládá se z těchto částí: provzdušnění, předchloraci chlornanem sodným, alkalizaci sodou, mísič s kontaktní nádrží z plastu, dávkování manganistanu draselného, filtraci ve dvou filtrech (náplň antracit a vodárenský písek ), dochloraci chlornanem, plastové usazovací nádrže pro vracení části prací vody a dvě kalové laguny. Součástí rekonstrukce úpravny vody byla také rekonstrukce akumulace, která je součástí ÚV Malá Hraštice. Akumulaci upravené vody zajišťuje VDJ Malá Hraštice 250 m3 (374,50/371,20 m n.m.). Zrekonstruována byla také čerpací stanice Malá Hraštice ( Q=15 l/s, H=125 m ), která je také součástí ÚV Malá Hraštice.

#### Zdroje Štítek – ÚV Skalka

ÚV Skalka je jedním ze zdrojů pitné vody pro město Mníšek pod Brdy a přilehlé obce.

Zdrojem surové vody pro ÚV Skalka jsou vrty MN4 a MN5 ve Štítku s průměrnou vydatností 2,8 l/s. Další vrt MN3 (vydatnost 2 l/s ) není připojen. V současné době nevyužívaný je zdroj „tunel“ (štola ) o vydatnosti  16,0 l/s. Důvodem je především velmi problematická přístupnost vodovodního zařízení v rizikových důlních prostorách. Kvalita surové vody nevyhovuje vyhlášce č.376/2000 Sb., kterou se stanoví požadavky na pitnou vodu v těchto ukazatelích (údaje z roku 2003): železo 3,25 mg/l, mangan 0,25 mg/l, hliník 0,28 l/s, NEL 0,08 l/s.

Ze zdrojů Štítek se čerpá výtlačným řadem z PVC DN 110 délky 0,694 km do úpravny vody Skalka s akumulací 35 m3 (430 m n.m.) s čerpací stanicí. Úpravna vody byla uvedena do provozu v roce 1962 s kapacitou 12 l/s.

Technologická linka ÚV Skalka se skládá z těchto částí: provzdušnění, usazovací nádrže, filtrace přes křemičitý písek, akumulace upravené vody.

### Český Brod - významné zdroje na území obce s rozšířenou pravomocí

Na území obce s rozšířenou pravomocí nejsou žádné významné zdroje pitné vody.

### Dobříš - významné zdroje na území obce s rozšířenou pravomocí

#### Dobříš - prameniště Baba

Prameniště Baba bylo vystavěno ve dvou etapách. V letech 1898 - 1906 to byla studna Roubenka a v letech 1942 - 1941 byly zřízeny studny Vysoháj, Šichtmistrův palouk a Struha. Prameniště dnes tvoří: 4 jímací studny, 3 sběrné studny a pramenní zářezy. Vydatnost je Qprům= 7,0 l/s, Qmin= 4,2 l/s Qmax= 9,6 l/s.

Podzemní voda z prameniště Baba je mírně kyselá, pH se pohybuje v rozmezí 6,2 - 6,5. Z hlediska celkové tvrdosti se jedná o vodu měkkou až středně tvrdou. Voda z prameniště Baba má charakter „kojenecké vody“, ale nevyhovuje požadavkům normy ČSN 757111 Pitná voda z hlediska častého výskytu koliformních baktérií. Proto musí být voda trvale hygienicky zabezpečována chlorováním.

#### Dobříš - prameniště Trnová

Prameniště z roku 1993 tvoří 7 vrtů T1 - T8 s hloubkou cca 60 m. Vydatnost je Qprům= 11,5 l/s, Qmin= 4,5 l/s a Qmax= 16,0 l/s.

„Kojenecká“ voda vyhovuje normě.

### Hořovice - významné zdroje na území obce s rozšířenou pravomocí

#### Červený potok - úpravna vody Neřežín

Povrchová voda je jímána z Červeného potoka, jde gravitačně do úpravny vody Neřežín. Akumuluje se v jímce, která původně sloužila jako odkyselovací stanice, a z ní je gravitačně vedena do akumulační nádrže v úpravně vody. Po nadávkování síranu hlinitého je vedena přes dva otevřené rychlofiltry a odtéká do akumulační nádrže, kde se mísí s podzemní vodou. Pro zhoršení kvality vody se tato část úpravny vody přestala od roku 2000 využívat.

Podzemní voda je gravitačně vedena do akumulační nádrže v úpravně vody. Tato podzemní voda není upravována.

Veškerá voda v akumulační nádrži se alkalizuje vápnem a zdravotně zabezpečuje chlornanem sodným.

Projektovaná kapacita úpravny vody je 18,56 l/s, z toho kapacita úpravny vody na podzemní vodu je 10,0 l/s a kapacita na úpravu povrchové vody je 8,56 l/s.

### Kladno - významné zdroje na území obce s rozšířenou pravomocí

#### Vodárenská nádrž Klíčava – úpravna vody Klíčava

Úpravna vody Klíčava byla v minulosti jedním z klíčových zdrojů vodárenské soustavy KSKM. Jmenovitý výkon úpravny je 150 l/s, maximální výkon 180 l/s (podle vodohospodářského rozhodnutí). Od roku 2000 však zdroj není využíván pro dodávku pitné vody do vodovodní sítě a slouží jako zdroj rezervní.

Zdrojem surové vody je přehradní nádrž Klíčava na stejnojmenném levostranném přítoku Berounky. Surovou vodu lze podle Směrnice Rady EU 75/440/EEC zařadit do kategorie A2.

V letech 1996 – 1999 byla úpravna rekonstruována. Původní technologie (z roku 1955) byla nahrazena technologií novou.

Surová voda přitéká na ÚV gravitačně. Následují technologické stupně:

- provzdušňování – 7 věží (výkon 7 x maximum 26 l/s ),

- dávkování koagulantu (síran železitý) – do odtoku z provzdušňování,

- dávkování manganistanu draselného – při zvýšeném obsahu manganu,

- dávkování aktivního uhlí – při havarijním zhoršení kvality surové vody,

- míchání a I. separační stupeň – vločkovací a usazovací prostora vytvořené v původním kruhovém usazováku (zachycení vločkovitého kalu). Ve vločkovací prostoře původní usazovací nádrže byly instalovány děrované stěny s nastavitelnou velikostí otvorů. Usazovací prostora je s lamelovou vestavbou,

- vyrovnávací nádrž,

- II. separační stupeň - pískové rychlofiltry,

- hygienické zabezpečení upravené vody chlorem,

- akumulace upravené vody,

- čerpací stanice upravené vody.

Upravená voda je čerpána dvěma výtlačnými řady označovanými „L“ a „P“ (ocel, DN 350) do hlavního vodojemu Vápenec (4×1050 m3, 466/461 m n.m.). Převýšení pro čerpání upravené vody je 230 m.

V současnosti není úpravna vody provozována a je udržována jako studená rezerva pro Oblastní vodovod KSKM.

### Kolín - významné zdroje na území obce s rozšířenou pravomocí

#### Prameniště Štítary

Prameniště Štítary zásobuje pitnou vodou SK Kolín. Zdrojem vody jsou vrty na k.ú. Štítary. Vydatnost prameniště je 13,3 l/s (rozhodnutí je pouze na 11,4 l/s – skutečný odběr 10,1 l/s). Kvalita zdroje vyhovuje vyhl. 376/2000 Sb., kterou se stanoví požadavky na pitnou vodu. Nevyhovuje v ukazatelích NO3 (33,0 mg/l) pro kojence.

#### Tatce

Zdroj vody zásobuje pitnou vodou vodovod Pečky. Zdrojem vody je kopaná studna průměru 6,0 m z roku 1932, která je umístěna na k.ú. Tatce, vydatnost studny je 40,0 l/s. Kvalita zdroje vyhovuje vyhl. 376/2000 Sb., kterou se stanoví požadavky na pitnou vodu. Nevyhovuje v ukazatelích NO3 (40,0 mg/l) pro kojence.

#### Prameniště Nová vodárna, prameniště Velim – úpravna vody Nová vodárna

Prameniště Nová vodárna a prameniště Velim zásobují pitnou vodou skupinový vodovod Kolín. Voda z pramenišť je smíchána a poté upravována v ÚV Nová vodárna.

Prameniště Nová vodárna se nachází na severozápadním okraji Kolína. Celková vydatnost dnes využívaných vrtů je 25 l/s (rozhodnutí je na 19 l/s). Dále jsou zde 2 vrty, z kterých se odčerpává voda do Labe jako ochrana prameniště. Tyto vrty mají kapacitu 10 l/s a daly by se v budoucnu využívat. Do ÚV se také přivádí voda z artézské studny ve Velimi (vydatnost prameniště je 17,0 l/s), kde se odebírá 4,0 l/s, povolený odběr je 8,1 l/s. Kvalita smíchané surové vody před úpravou nevyhovuje vyhl. 376/2000 Sb., kterou se stanoví požadavky na pitnou vodu. Nevyhovuje v těchto ukazatelích Fe (0,54 mg/l), NH4 (0,88 mg/l). Upravená voda již vyhovuje vyhl. 376/2000 Sb.

Na ÚV Nová vodárna je upravována surová voda z výše uvedených zdrojů. Kapacita ÚV je 50 l/s (současné využití je 25 l/s). Při jednostupňové úpravě je především odstraňováno železo a mangan (provzdušnění – filtrace s biologickou nitrifikací – alkalizace).

#### Prameniště Tři Dvory a prameniště Veletov – úpravna vody Vinice

Prameniště Tři Dvory a prameniště Veletov zásobují pitnou vodou skupinový vodovod Kolín. Voda z pramenišť je smíchána a poté upravována v ÚV Vinice.

Zdrojem pitné vody jsou vrty v k.ú. Tři Dvory s povoleným odběrem 70,0 l/s, v současné době se odebírá 58,4 l/s. Dále je přivedena voda z prameniště Veletov, jehož celková vydatnost je 45 l/s. V současné době se nevyužívají všechny vrty, odebírá se 4,6 l/s (povolený odběr je 6,3 l/s). Kvalita smíchané surové vody před úpravou nevyhovuje vyhl. 376/2000 Sb., kterou se stanoví požadavky na pitnou vodu - nevyhovuje v těchto ukazatelích CHSK (3,28 mg/l), Fe (1,76 mg/l), Mn (1,15 mg/l), NH4 (2,03 mg/l). Tento zdroj je zařazen do skupiny zdrojů sledovaných v rámci monitoringu ČR, t.zn., že se provádí kompletní vyšetření ukazatelů stanovených 76/2000 Sb. Z výsledků vyplývá, že se v surové vodě nachází zvýšené množství dichlorbenzenů. Upravená voda vyhovuje vyhl. 376/2000 Sb - občasné překročení mezní hodnoty pro dichlorbenzeny (0,3 mikrogramy/l). Hodnoty dané v rozhodnutí OHS jsou plněny.

Na ÚV Vinice je upravována surová voda z výše uvedených zdrojů. Kapacita ÚV je 120 l/s (současné využití je 75 l/s). Při dvoustupňové úpravě je především odstraňováno železo a mangan (provzdušnění – filtrace s biologickou nitrifikací – alkalizace – dávkování MnK - ozonizace).

Ve výhledu bude nutná rekonstrukce ÚV Vinice. Kapacita stávajících zařízení je dostatečná, ale zařízení je technicky zastaralé. Ve studii, kterou má provozovatel zpracovávanou se předpokládá podle zvolené varianty rekonstrukce pískové filtrace, ozonizace, UV záření a dávkování chloru. Technologická linka úpravy vody od přítoku po čiření se předpokládá stávající a není součástí studie rekonstrukce. Také dávkování manganistanu draselného a vápna není zahrnuto do studie rekonstrukce úpravny vody.

Rekonstrukce úpravny vody se bude provádět postupně za provozu. Postupně bude demontováno veškeré strojní zařízení a nahrazeno novým. Studie rekonstrukce úpravny vody byla vypracována pro dvě varianty řešení technologické linky:

Varianta A – Oxidace založená na kombinaci ozonizace s UV zářením (zachování stávající technologie úpravy vody),

Varianta B  - Ozonizace a filtrace s granulovaným aktivním uhlím (filtrace GAU)

### Kralupy nad Vltavou - významné zdroje na území obce s rozšířenou pravomocí

Na území obce s rozšířenou pravomocí nejsou žádné významné zdroje pitné vody.

### Kutná Hora - významné zdroje na území obce s rozšířenou pravomocí

#### Vodárenská nádrž Vrchlice - ÚV Trojice

Zdrojem vody pro město Kutná Hora je nádrž Vrchlice na stejnojmenné řece. Surová voda je z nádrže odebírána odběrným objektem se třemi etážemi. Z odběrného objektu je voda vedena gravitačně do úpravny vody Trojice. Gravitační doprava surové vody je možná do cca 140 l/s, pro dopravu většího množství surové vody byla doplněna posilovací čerpací stanice s výkonem 250 l/s.

Surová voda je upravována v úpravně vody Trojice, která zahrnuje stávající úpravnu vody s výkonem 80 - 90 l/s a novou úpravnu vody, která je v současné době dokončována, s kapacitou 140 l/s. Celkový výkon úpravny vody je stanoven na 230 l/s.

Původní úpravna vody je v současnosti vyřazena z provozu.

Nová úpravna vody, která byla uvedena do provozu na přelomu let 1994 - 1995, je navržena na výkon 140 l/s upravené vody (sedimentace a filtrace je dimenzována na 160 l/s). Do návrhu technologické linky byly promítnuty zkušenosti z provozu stávající úpravny vody. Technologická linka úpravny vody se skládá z těchto částí: dávkování koagulačního činidla (síran hlinitý a kyselina sírová), míchání, dávkování manganistanu draselného a práškového aktivního uhlí, flokulace (míchání pomocí děrovaných stěn), sedimentace ve dvou podélných usazovacích nádrží, filtrace na šesti filtračních jednotkách F20, ozonizace, ztvrzování dávkováním kysličníku uhličitého a vápna, hygienické zabezpečení chlorem. S výjimkou sedimentačních nádrží a filtrace je zbývající část technologické linky včetně přípravy chemikálií navržena na 230 l/s a zajišťuje tak i provoz stávající úpravny vody.

### Lysá nad Labem - významné zdroje na území obce s rozšířenou pravomocí

Na území obce s rozšířenou pravomocí nejsou žádné významné zdroje pitné vody.

### Mělník - významné zdroje na území obce s rozšířenou pravomocí

#### Mělnická Vrutice

Jde o klíčový zdroj soustavy KSKM, např. v roce 2002 byl podíl zdroje Mělnická Vrutice na dodávce vody do soustavy KSKM téměř 87 %. Při současném  normálním způsobu provozování je zdroj Mělnická Vrutice jediným zdrojem dodávajícím vodu do soustavy.

Zdroj je tvořen soustavou několika desítek podzemních vrtů s čerpacími stanicemi v prostoru Řepínský Důl (29 čerpacích stanic) a Mělnická Vrutice. Čerpací stanice jsou napojeny na svodný řad DN 150 - DN 700. Čerpané množství se u jednotlivých vrtů pohybuje v rozmezí 4 - 48 l/s. Kapacita celého zdroje je v současnosti i ve výhledu udávána 506 l/s s tím, že provozovatel připouští možnost špičkových odběrů až na maximální odběr 556 l/s. Studie VÚV Praha zpracované v letech 1994 - 1995 doporučují snížit množství vody odebírané z prameniště Mělnická Vrutice na 400 l/s.

Voda z obou částí prameniště je přiváděna do vodojemu Mělnická Vrutice (2×5000 m3, 203,0/197,8 m n.m. ). Voda je hygienicky zabezpečována dávkováním chloru. Pro úpravu pH je možno dávkovat vápno.

Jedná se o velmi kvalitní pitnou vodu, která nepotřebuje s výjimkou hygienického zabezpečení další úpravu.

#### Liběchovka

Zdroj Liběchovka se v roce 2002 podílel na dodávce vody do soustavy KSKM z 6,43 %.

Jedná se o soustavu vrtů (HV1, HV2, HV19 a HV22) v prostoru levého břehu stejnojmenného pravostranného přítoku Labe. Voda je bez úpravy čerpána do společného výtlačného řadu DN 500 mm v prameništi Liběchovka, který je veden do vodojemu Rymáň (2×1 500 m3, 259,0/254,0 m n.m.).

Celková využitelná vydatnost prameniště Liběchovka je 80 l/s.

### Mladá Boleslav - významné zdroje na území obce s rozšířenou pravomocí

#### Prameniště Bělá pod Bezdězem

Prameniště Bělá pod Bezdězem zásobuje pitnou vodou vodovod Bělá pod Bezdězem.

Zdrojem je podzemní voda z jímací štoly „Hlučovské prameny“ na severovýchodním okraji obce Bělá pod Bezdězem. Vydatnost zdroje dle vodoprávního povolení je 22 l/s. Kvalita zdroje vyhovuje vyhl. 376/2000 Sb., kterou se stanoví požadavky na pitnou vodu. Ochranné pásmo je vyhlášeno, vytyčeno a označeno oplocením. Technický stav je vyhovující. Voda je ze zdroje čerpána do vodojemu Bělá pod Bezdězem 1000 m3 (min. hl. 340,3 m n.m.) který je zásobním vodojemem pro město. Z vodojemu je gravitací zásobená Bělá a přes vodovodní síť je voda dopravována do vodojemu Čistá 90 m3 (min. hl. 296,0 m n.m.) a přečerpací stanice Hlinoviště v Bělé čerpá vodu do věžového vodojemu Hlínoviště 30 m3 (min hl. 345,0 m n.m.).

#### Prameniště Benátky nad Jizerou I – v parku

Prameniště Benátky nad Jizerou I - „v parku“ je umístěno v Benátkách nad Jizerou v parku pod zámkem. Zdrojem vody je šachtová studna o ( 300 cm, ze které jsou provedeny dvě vrtané studny ST3 a ST4 hloubky 13 m, profilu 300 mm. Povolený odběr je 15 l/s. Nad studnami je postavena čerpací stanice ČS I. Jímaná voda je slabě alkalická (pH 7,0 – 7,3), tvrdá (tvrdost se pohybuje 21 – 23,5( N). Po chemické a bakteriologické stránce voda vyhovuje všem ukazatelům vyhl. 376/2000 Sb., kterou se stanoví požadavky na pitnou vodu. Stav zdroje je vyhovující.

Zdravotní zabezpečení je prováděno chlornanem sodným pomocí 2 ks dávkovacího zařízení BOKR, které dávkují roztok chlornanu do vrtů ST 3, ST 4. Chod dávkovacího zařízení je řízen chodem ponorných čerpadel Č 3 resp. Č4 umístěných ve vrtech ST 3, 4. Tech. stav - vyhovující.

Nad trubními studnami ST3, ST4 vybudována ČS I, odkud je voda dopravována výtlačným řadem D1 (čerpadlem Č3 v ST3) do zemního vodojemu Sedlec a výtlačným řadem E1 (Č4 v ST4) do věžového vodojemu Zdětín. Chod ponorných čerpadel Č 3, Č4 o kapacitě 4,0 a 6,5 l/s osazených v ST 3, 4 je automatický v závislosti na hladině vody ve vodojemech Sedlec a Zdětín. Na výtlačných řadech D1 a E1 jsou osazeny vodoměry. Technický stav ČS I je vyhovující .

#### Prameniště Benátky nad Jizerou II – u ČOV

Prameniště Benátky nad Jizerou II - „u ČOV“ je situováno na levém břehu Jizery v blízkosti provozního střediska Benátky nad Jizerou a čistírny odpadních vod Benátky n.J. Voda je jímána dvěma trubními studnami ST1 a ST2 o ( 120 cm, nad nimiž je postavena čerpací stanice ČS II. Povolený odběr je 35 l/s. Jímaná voda je slabě alkalická (pH 7,1 – 7,5), celková tvrdost 15 - 23( N (voda tvrdá). Po chemické a bakteriologické stránce voda vyhovuje všem ukazatelům vyhl. 376/2000 Sb., kterou se stanoví požadavky na pitnou vodu. Zdroj je v provozu od r. 1988, tech. stav zdroje je vyhovující. Zdroj se nachází v zátopovém území řeky Jizery. Při povodňové aktivitě je nutno dodržovat zvláštní opatření, která jsou popsána v samostatném doplňku provozního řádu vodovodu „Provozní opatření při povodňové aktivitě“.

Zdravotní zabezpečení je zajištěno z místnosti pro chlorování, která je součástí objektu nové čerpací stanice, kde jsou umístěny 2 rozpouštěcí nádrže chlornanu sodného, který je dávkován 2 dávkovacími čerpadly Prominent Concept 1601 do výtlaku čerpadel Č1 a Č2. Chod dávkovacích čerpadel je synchronizován s chodem ponorných čerpadel Č 1 a Č 2 osazených ve vrtech ST 1, 2. Tech. stav - vyhovující

V prameništi II je nad trubními studnami ST1, ST2 zhotovena nová čerpací stanice ČS II, která byla uvedena do provozu v r. 1986. V každé studni (ST1 a ST2) jsou osazena 2 ponorná čerpadla (1 jako 100 % rezerva). Ze studně ST 1 je voda dopravována čerpadly Č1 (1+1) zn. Pleuger (kapacita 12 l/s, H= 120 m) přes prameniště I (výtlak B2) a spotřebiště Benátky (řad C1) do věžového vodojemu Benátky 240 m3 (řad C5). Ve studni ST 2 jsou osazena 2 čerpadla (1+1) zn. Pleuger (kapacita 20 l/s, H=56 m), kterými je voda dodávána přímo do spotřebiště 1. tl. pásma Benátky a Kbel (řad A1) a současně do zemního vodojemu Benátky n. J. - Obodř,  2 x 1500 m3 (řad B1 a nový řad LTH 400). Rovněž je zajištěna možnost střídavého čerpaní či naopak souběhu včetně možnosti propojení výtlaků pro horní a dolní tlakové pásmo. Provoz čerpadel je automatický v závislosti na hladině vody ve vodojemech. Technický stav ČS II je dobrý.

#### Prameniště Bradlec

Prameniště Bradlec je jedním ze zdrojů pitné vody pro skupinový vodovod Mladá Boleslav. Prameniště se nachází severně od Mladé Boleslavi v údolí řeky Jizery.

V prameništi Bradlec je voda z jednotlivých vrtů (5 ks) čerpána do akumulační nádrže u čerpací stanice Bradlec. Povolený odběr je 91,0 l/s. Kvalita zdroje vyhovuje vyhl. 376/2000 Sb., kterou se stanoví požadavky na pitnou vodu.

#### Prameniště a úpravna vody Rečkov

Prameniště a ÚV Rečkov jsou hlavním zdrojem pitné vody pro skupinový vodovod Mladá Boleslav. Zdrojem vody je 13 vrtů, které se nacházejí severně od Mladé Boleslavi v údolích řek Bělé a Rokytky. Povolený odběr je 264,0 l/s. Voda z některých vrtů obsahuje větší množství železa, které nevyhovuje vyhl. 376/2000 Sb., kterou se stanoví požadavky na pitnou vodu.

Z vrtů je voda dopravována ponornými čerpadly do sběrných řadů, které jsou zaústěny do úpravny vody Rečkov. Provoz čerpadel je řízen z dispečinku na úpravně vody. Čerpací stanice jsou ve vyhovujícím technickém stavu.

Surová voda z prameniště Rečkov je upravována v ÚV Rečkov. Při úpravě je především odstraňováno železo oxidací. Přiváděná voda je před nátokem na mísič předchlorovávána. Na pískových filtrech, které jsou po rekonstrukci (filtry bez mezidna – 6 ks), je voda přefiltrovaná a přetéká do akumulační nádrže. ÚV je po rekonstrukci a kapacita podle vodoprávního povolení je 280 l/s. Kvalita upravené vody vyhovuje vyhl. 376/2000 Sb., kterou se stanoví požadavky na pitnou vodu. Do sání čerpadel je zaústěno chlorování pro hygienické zabezpečení pitné vody.Technický stav úpravny vody jako celku je vyhovující.

#### Prameniště Dobrovice

Vodovod Dobrovice má tyto zdroje pitné vody:

Zdroj Dobrovice prameniště I - zdrojem je studna o průměru 2,5 m a hloubce 9 m na jihozápadním okraji obce. Ze dna studny je proveden vrt o průměru 200 mm a hloubce 53 m. Povolený odběr je 10 l/s dle vodoprávního povolení. Současná využívaná kapacita je 10 l/s. Ochranné pásmo je vyhlášeno. Technický stav je vyhovující.

Zdroj Dobrovice prameniště II – zdrojem je kopaná studna o průměru 1,5 m a hloubce 2 m na jihozápadním okraji obce. Ze dna studny je proveden vrt o průměru 325 mm. Povolený odběr je 8 l/s dle vodoprávního povolení. Současná využívaná kapacita je 8 l/s. Ochranné pásmo je vyhlášeno. Technický stav je vyhovující.

Zdroj Dobrovice Matičkova štola - zdrojem je jímací štola na severním okraji obce. Povolený odběr je 1,0 l/s dle vodoprávního povolení. Současná využívaná kapacita je 1,0 l/s. Ochranné pásmo nezjištěno. Technický stav je podmíněně vyhovující.

Zdroj Dobrovice Kressova štola - zdrojem je jímací štola na severním okraji obce. Povolený odběr je 2,0 l/s dle vodoprávního povolení. Ochranné pásmo nezjištěno. Technický stav je podmíněně vyhovující.

Ve vrtu Dobrovice prameniště I. je osazeno ponorné čerpadlo o výkonu 10 l/s, ve vrtu Dobrovice prameniště II je osazeno ponorné čerpadlo o výkonu 8 l/s. Voda je z těchto zdrojů dopravována společným výtlačným řadem do vodojemu Vinice 1000 m3 a Vinice 200 m3.

Z jímacích štol (Matičkova štola, Kressova štola) je voda gravitačně vedena do vodojemu Vinice 200 m3.

U vodojemu Vinice 1000 m3 je ÚV Dobrovice. Úpravna vody má jednostupňovou úpravu (odželezování chlorováním) s tlakovým filtrem Koplen, uvedenou do provozu v roce 1979. Kapacita podle vodoprávního povolení je 10 l/s, maximum 13 l/s. Kvalita upravené vody vyhovuje vyhl. 376/2000 Sb., kterou se stanoví požadavky na jakost pitné vodu.

Technický stav úpravny vody je podmíněně vyhovující. Do budoucnosti se počítá s rekonstrukcí úpravny vody Dobrovice, která bude zahrnovat i zvýšení její kapacity.

#### Prameniště Hrušov

Prameniště Hrušov je zdrojem vody pro vodovod Brodce – Horky – Hrušov.

Prameniště má dva vrty na východním okraji obce Hrušov u Jizery, které jsou vzájemně propojeny litinovým potrubím DN 150 o délce 100 m. V každém vrtu jsou instalovány dvě čerpadla, z toho jedno rezervní. Povolený odběr je 27 (10+17) l/s dle vodoprávního povolení. Ochranné pásmo 1. a 2. stupně je vyhlášeno, není však vytyčeno a označeno. Technický stav je vyhovující.

Voda ve vrtech nevyhovuje vyhl. 376/2000 Sb., kterou se stanoví požadavky na jakost pitné vodu zvýšeným obsahem železa. Proto se provádí úprava vody in situ. Dva vrty jsou vzájemně propojeny potrubím DN 150 o délce 100 m. Střídavě se voda čerpá z jednoho nebo druhého vrtu v množství 9 l/s. Z toho 5 l/s se přepouští do druhého vrtu a 4 l/s se čerpají do vodojemu Hrušov. Takto upravená voda vyhovuje vyhl. 376/2000 Sb.

Protože úpravou vody in situ se vrty zanášejí a po čase se musí vyvrtat nové, navrhujeme vybudovat klasickou úpravnu vody.

#### Prameniště Skalsko

Prameniště Skalsko je zdrojem pro vodovod Bezvelská vodovodní skupina, která zásobuje pitnou vodou obce Skaldsko, Kováň, Krásnou Ves, Katusice, Plužnou, Sudoměř a místní části Spikaly a Valovice.

Původním zdrojem pitné vody (je označován jako Skalsko I) je vrtaná studna o ( 200 cm do hloubky asi 13,25 m. Z jejího dna je proveden vrt do hloubky asi 39 m. Povolený odběr je 13 l/s. Hladina vody ve studni je 8 m pod úrovní terénu. Pozemek je oplocen a prostor uvnitř lze považovat za ochranné pásmo I. stupně. Uvnitř tohoto pásma je bytová jednotka, kde vzdálenost od zdroje je 5 m, vzdálenost septiku od zdroje je asi 19 m. Zdroj vyhovuje kvalitou vyhl. 376/2000 Sb., kterou se stanoví požadavky na pitnou vodu. Ve zdroji Skalsko I jsou osazena 2 ponorná čerpadla, každé pro samostatný směr (Skalsko a VDJ Kováň). Stav zdroje - podmíněně vyhovující.

Zdroj Skalsko II je vrt o ( 40 cm, hloubce 50 m. Povolený odběr je 10 l/s. Nad zdrojem je zřízen nadzemní přízemní zděný objekt. Zdroj vyhovuje kvalitou vyhl. 376/2000 Sb., kterou se stanoví požadavky na pitnou vodu. Ve zdroji je osazeno ponorné čerpadlo pro směr VDJ Bezvel. Stav zdroje je vyhovující.

Hygienické zabezpečení je prováděno z chlorovny u zdroje Skalsko I dávkovacím zařízením Prominent Concept 1601 (3x), kterým je chlornan sodný dávkován přímo do výtlaků od jednotlivých čerpadel ve zdrojích Skalsko I. a II.

#### Prameniště Sovínky

Zdrojem vody jsou 2 trubní studny ležící severozápadně od obce Sovínky, v údolí po pravé straně silnice Sovínky - Všelisy. Vrtaná studna č. 1 z roku 1960 vystrojená pažnicemi DN 325 má hloubku 40 m. Vrt č. 2 z roku 1978 vystrojený zárubnicemi DN 426 mm je hluboký 80 m. Povolený odběr je 25 l/s. Zdroj surové vody má vyhlášena ochranná pásma I a II. stupně Rozhodnutím OVLHZ Mladá Boleslav č. j. Vod/235-1131/84 ze dne 11. 1. 1985. PHO I. stupně je oploceno ocelovým pletivem.

Základní hygienické ošetřování zajišťuje dávkování chlornanu sodného. Kvalita vody odpovídá ve všech ukazatelích vyhl. 376/2000 Sb., kterou se stanoví požadavky na pitnou vodu.

### Mnichovo Hradiště - významné zdroje na území obce s rozšířenou pravomocí

#### Prameniště Solec a ÚV

Prameniště Solec s ÚV Solec je zdrojem pitné vody pro vodovod Kněžmost.

Zdrojem vody je vrt K1 Solec hluboký 47 m o vydatnosti 18 l/s. V současné době je doporučeno využití zdroje ve výši 8 l/s. Vrt je opatřen čerpadlem typu U o kapacitě 10 l/s. Nově byl v nedávné době vybudován další vrt K2 o hloubce 35 m opatřený také čerpadlem. K čerpání se využívá levného nočního proudu. Zdroj je posouzen jako velmi vhodný pro úpravu na pitnou vodu. Surová voda nevyhovuje vyhl. 376/2000 Sb., kterou se stanoví požadavky na pitnou vodu pro pitnou vodu, obsahem železa a manganu. Ochranné pásmo je vyhlášeno a označeno. Voda se ze zdroje čerpá přes ÚV Solec do vodojemu Solec.

Původně byla ÚV navržena na 10 l/s, v současné době se upravuje max. 5,0 l/s. Dávkuje se manganistan draselný, chlornan sodný a soda pro úpravu pH. ÚV je vybavena dvoustupňovou pískovou filtrací (tlakové filtry) a dvěmi tlakovými filtry pro odstranění zbytkového manganu.

max. 5,0 l/s.

#### Prameniště Koryta

Zdroj pitné vody je umístěn při levé straně silnice z Koryt do Loukovce v údolí Pěnčínského potoka. Zdrojem je vrtaná trubní studna, průměr 273 mm, hloubka 40 m. Nad vrtem je vybudována kruhová šachta o průměru 150 cm a hloubce 200 cm. Povolený odběr je 20 l/s. Vedle zdroje se nachází dvoupodlažní přízemní objekt čerpací stanice Koryta. Ve zdroji je umístěno ponorné čerpadlo U - BA - 2a - H/VI (Q = 200 l/min). Ochranné pásmo PHO 1. stupně je oploceno ocelovým pletivem. Stav zdroje vyžaduje nutně nezbytné významné opravy. Jímaná voda vyhovuje vyhl. 376/2000 Sb., kterou se stanoví požadavky na pitnou vodu a není nutné ji upravovat. Hygienické zabezpečení je prováděno kapalným chlornanem sodným prostřednictvím chlorátoru (BOKR) umístěného v chlorovně, která je součástí čerpací stanice.

#### Prameniště Sychrov

Prameniště Sychrov je zdrojem pitné vody pro vodovod Mnichovo Hradiště. Nachází se na levém břehu řeky Jizery pod obcí Sychrov. Tvoří ho dva vrty označené S-1 a ŽSJ-3, ležící v těsné blízkosti (12 m). Vrt S-1 je vrtaná trubní studna o hloubce 25 m, vystrojena ocelovou zárubnicí (( 325 mm) s tlakovým zhlavím. Vrt ŽSJ-3 je rovněž vrtaná trubní studna o hloubce 179 m, vystrojená ocelovou zárubnicí (( 426/273 mm) s tlakovým zhlavím. Povolený odběr v prameništi je 40 l/s. Kvalita vody odpovídá ve všech ukazatelích vyhl. 376/2000 Sb., kterou se stanoví požadavky na pitnou vodu, a není nutné ji upravovat. Hygienické zabezpečení je prováděno dávkováním chlornanu sodného do výtlaku. Jsou vyhlášena dvě ochranná pásma. Pásmo I je rozděleno na pásmo I.a a I.b. Pásmo I.a je Technický stav zdrojů je vyhovující.

Voda je ze zdroje dopravována ponornými čerpadly do vodojemu Mnichovo Hradiště.

Protože dochází ke zhoršování kvality surové vody (Fe), předpokládá se výstavba úpravny vody.

### Neratovice - významné zdroje na území obce s rozšířenou pravomocí

#### Kostelec nad Labem

V uzavřené oblasti, která není hospodářsky využívána, protože je pásmem hygienické ochrany I. stupně, leží vrty zasahující do podloží křemenných pískovců s jílovito-železitým tmelem (cenoman), z nichž je v současnosti aktivováno pro odběr vody celkem 5 vrtů. Kapacita zdroje činí 19 l/s. Na zdroj navazuje úpravna vody s čerpací stanicí a akumulačním objemem v zemním vodojemu 400 m3. Úpravna vody je  vybudována na jmenovitý výkon 27 l/s. nyní je provozována s výkonem 22 l/s. Voda je upravována na tlakových rychlofiltrech (odstranění železa, manganu a čpavku a dávkování chlornanu sodného). U akumulace je umístěna ATS Kostelec, pomocí níž je voda čerpána přímo do spotřebiště. Rok uvedení do provozu – 1962.

Místní zdroj i úpravna postačí pokrýt běžnou spotřebu. Kvalita zásobování vodou se zhoršuje v letních měsících, kdy se voda z městského vodovodu používá na závlahu zahrad a tak dochází k poklesu tlaku v některých místech. Vlivem nedostatečné účinnosti filtrů dochází při vyšších odběrech vody k unikání částeček železitého kalu do vodovodní sítě. Stávající systém má mimo nevyhovující úpravny vody ještě nedostatečnou akumulaci ve vodojemu.

Ce výhledu do roku 2010 je navrhováno vyřazení zdroje a jeho náhrada přívodem vody ze systému KSKM.

### Nymburk - významné zdroje na území obce s rozšířenou pravomocí

Na území obce s rozšířenou pravomocí nejsou žádné významné zdroje pitné vody.

### Poděbrady - významné zdroje na území obce s rozšířenou pravomocí

#### Úpravna vody Poděbrady

Prameniště „Kluk“ tvoří 9 vrtů v území na levém břehu Labe. Jsou to vrty LC 11, 12, 13, 20, 21, 26, 27, 31 a 32. Surová voda je soustřeďována ve společné čerpací stanici a odtud je výtlačným potrubím DN 400 dopravována do nové úpravny vody v sadech S.K.Neumanna. Prameniště Choťánky tvoří 10 vrtů na pravém břehu řeky Labe. V současné době jsou vystrojeny vrty HV 1-4. Voda z nich je dopravována přes starou úpravnu, kde je napojena na systém starého prameniště a pak společně čerpána výtlakem DN 400 do nové úpravny vody. Maximální vydatnost těchto zdrojů je 247 l/s, průměrná vydatnost je 101 l/s.

Pro vysoký obsah manganu a železa je nutno surovou podzemní vodu upravovat. Zároveň je provzdušňováním odstraňován i čpavek, který je v surové vodě také obsažen. Technologie úpravny vody : provzdušnění, dvoustupňová úprava čiřením, prostá infiltrace, dezinfekce. Kapacita úpravny vody je 140 l/s.

Čerpací stanice má kapacitu 215 l/s. Počet čerpadel a jejich výkony : 1+1 s výkony 9+9 l/s a dopravní výškou 70 m, 2+1 s výkony 67+62+77 l/s a dopravní výškou 40 m, 1+1 s výkony 60+77 l/s a dopravní výškou 20 m. Z úpravny vody je voda výtlačným řadem DN 400 z litiny délky 0,28 km dodávána do věžového vodojemu 1×420 m3 (226,5/219,5 m n.m.), který byl postaven pro vyrovnání denních a hodinových maxim. Z úpravny vedou čtyři hlavní zásobovací řady: DN 400 do Nymburka, DN 300 a DN 400 do Městce Králové, DN 300 do městské sítě k bažantnici a DN 400 do městské sítě směrem na Kostelní předměstí.

### Příbram - významné zdroje na území obce s rozšířenou pravomocí

#### Úpravna vody Březnice

Úpravna vody Březnice byla vystavěna v roce 1992 s výkonem 25 l/s.

Technologická linka v úpravně vody je následující (slouží pro odstraňování železa a manganu):

- provzdušnění

- flokulace

- filtrace

- akumulace

- hygienické zabezpečení vody

Z údajů o kvalitě pitné vody, které jsou uvedeny v tabulce, vyplývá, že není v upravené vodě dodržován ukazatel obsahu manganu a hliníku a překračován je obsah volného aktivního chloru.

Nedodržení těchto ukazatelů indikuje provozní problémy v úpravně vody. Překračování obsahu aktivního chloru je s největší pravděpodobností důsledkem nepořádků v dávkování chloru pro hygienické zabezpečení. Řešit je třeba problémy s překračováním obsahu hliníku a manganu v upravené vodě.

Vlastníkovi doporučujeme konzultaci se specialistou chemickým technologem, který prověří důvody kvalitativních nedostatků a navrhne potřebná technická a provozní opatření.

#### Nádrž Obecnice – úpravna vody Hvězdička

Zdrojem pro úpravnu vody Hvězdička je nádrž Obecnice (Octárna). Na základě vodohospodářského povolení z ledna 1999 je povolený odběr z nádrže Obecnice 52,7 l/s. V období, kdy bude provozní hladina nad úrovní dispečerského grafu je povolen odběr 85 l/s. Surová voda je přiváděna osinkocementovým gravitačním řadem DN 300 do ÚV Hvězdička.

V případě potřeby je možnost dopravovat vodu z Dědičné štoly výtlačným řadem DN 250 v množství Q = 10 l/s do ÚV Hvězdička. Jedná se o důlní zatopenou šachtu s povoleným odběrem 15 l/s. V současné době, přestože došlo k závalu štoly, je provozována se zabezpečeným odběrem 10 l/s.

Úpravna vody Hvězdička

Projektovaný výkon úpravny je 70 l/s, reálně však nepřekračuje hodnotu 60 l/s. Průměrný výkon v roce 2003 byl 51 l/s.

Technologická linka úpravny vody se skládá z těchto prvků:

- mísiče s možností dávkovat

- dávkování chemikálií s možností dávkovat do surové vody tyto chemikálie

síran hlinitý

vápenný hydrát

chlór

manganistan draselný

- pískové filtry bez mezidna

3 filtry, každý o ploše 2×11,6 m2, výška filtrační náplně 1,6 m

- dávkování chemikálií s možností dávkovat tyto chemikálie do potrubí odvádějícího filtrovanou vodu do vodovodní sítě

chlór

- vodojem prací vody

- armaturní komora s dvěmi akumulačními nádržemi

- dvě kalové odsazovací nádrže

Nedodržení ukazatelů (v období po jarním tání nebo dlouhotrvajících deštích) CHSK-Mn, dusitany, mangan, aktivní chlor, hliník a pH v upravené vodě indikuje provozní a technické problémy v technologii úpravy vody. Bude proto třeba provést provozní a technická opatření, která tyto problémy odstraní.

Do roku 2010 předpokládá vlastník úpravny vody provedení rekonstrukce a modernizace, v rámci které bude zvýšen výkon úpravny vody na 85 l/s. V poslední době byla provedena rekonstrukce pískových rychlofiltrů.

#### Nádrž Pilská a Lázská – úpravna vody Kozičín

Pilská nádrž

Tato nádrž se nachází ve vojenském  prostoru Brdy o objemu 1,788 mil. m3 je v majetku Povodí Vltavy. Kóta přelivu je 671,81 m m.n. Voda z nádrže je přivedena samostatným gravitačním řadem DN 300 do úpravny vody Kozičín. Na základě vodohospodářského povolení z ledna 1999 je povolený odběr  36,2 l/s. V období, kdy bude provozní hladina nad úrovní dispečerského grafu je povolen odběr 85 l/s.

Nádrž Lázská

Lázská nádrž (Vojenský prostor Brdy) o objemu 820000 m3 je v majetku Povodí Vltavy. Kóta přelivu je 641,37 m m.n. Na základě vodohospodářského povolení z ledna 1999 je povolený odběr 35,3 l/s. V období, kdy bude provozní hladina nad úrovní dispečerského grafu je povolen odběr 85 l/s. Voda z nádrže je přivedena samostatným gravitačním řadem DN 300 do úpravny vody Kozičín.

Svodné řady surové vody DN 300 z obou zdrojů jsou před vstupem do úpravny  spojeny v jediný řad DN 300.

Úpravna vody Kozičín

Úpravna vody má jmenovitý výkon Q = 72 l/s, ale je provozována s výkonem až Q = 85 l/s.

Technologická linka úpravny vody se skládá z těchto prvků:

- mísiče s možností dávkovat

síran hlinitý

- dávkování chemikálií do surové vody

síran hlinitý

vápenný hydrát

chlór

- pískové rychlofiltry

3 filtry, každý o ploše 2×12 m2

- dávkování chemikálií do vodovodní sítě

chlór

- vodojem prací vody

- dvě kalové odsazovací nádrží

Upozornit je třeba na nedodržení ukazatele CHSK-Mn, barva, dusitany, mangan, amoniak, aktivní chlor, hliník, pH a bakteriologické znečištění v upravené vodě (v období po jarním tání či vydatných deštích), které indikují problémy v technologii úpravy vody. V současné době probíhá rekonstrukce a modernizace úpravny vody, která by měla být dokončena do konce roku 2004.

V úpravně je navrženo zvýšení výkonu na 105 l/s.

Z úpravny vody Kozičín je upravená voda přivedena jedním potrubím DN 300 do armaturní šachty a napojena na odběrný řad DN 300 vedoucí do spotřebiště. Druhý odběrný řad DN 150 je rovněž v armaturní komoře napojen na řad DN 150, který vede do spotřebiště.

#### Vltava, Solenice – úpravna vody Hatě

Od konce sedmdesátých let využívá město Příbram a přilehlé obce přebytečnou kapacitu z průmyslového vodovodu, který byl určen pro potřeby Uranových Dolů a Rudných Dolů Příbram. Voda je z Vltavy čerpána z odběrného místa pod nádrží Orlík a na konci vzdutí nádrže Kamýk v profilu obce Solenice. Potřeba surové vody pro průmyslový vodovod se postupně snížila a dnes nepřekračuje 30 l/s.

Surová voda odebíraná z Vltavy pod Orlickou přehradou je přiváděna do ČS Solenice, která vodu čerpá řadem DN 500 do VDJ Nepřejov 400 m3 (489/485 m n.m.). Odtud je dopravována gravitačně přivedena do přečerpávací ČS Jablonná, která čerpá vodu do VDJ Háje 2´1000 m3 (604,14/600,14 m n.m.). Z VDJ Hatě je přebytečná voda v množství Q = 65 - 70 l/s dopravována potrubím DN 400 přes armaturní komoru gravitačně do ÚV Hatě.

Surová voda odebíraná pod přehradou ze spodních horizontů je dopravována do VDJ Háje 2 ´ 1000 m3 (604,14/600,14 m n.m.).

Úpravna vody Hatě

Technologická linka úpravny vody se skládá z těchto částí :

- odpachovací otevřené nádrže s možností předchlorace plynným chlorem (nepoužívá se)

- rychlomísiče s dobou zdržení 170 s s možností dávkovat před mísením

chlór

síran hlinitý

práškové aktivní uhlí

vápno pro předalkalizaci

- rozdělovací šachta

- první stupeň separace - dva klariflokulátory se stíracím zařízením s možností dávkovat pomocný koagulant

- druhý stupeň separace - čtyři dvojici filtrů s možností dávkovat před filtry

práškové aktivní uhlí

manganistan draselný

vápno

- tři ozonizační jednotky

- dávkování vápna

- akumulační nádrže prací vody s možností

- hygienické zabezpečení chlorem

- kalové jímky

Je možné konstatovat, že úpravna vody Hatě díky vícestupňové úpravě vody (1.separační stupeň - klariflokulátory, pískové rychlofiltry, ozonizace) zajišťuje úpravu surové vody prakticky trvale ve většině ukazatelů v souladu s vyhláškou č. 376/2000 Sb. o požadavcích na pitnou vodu a rozsah a četnost její kontroly. Přesto však nejsou v upravené vodě vždy dodrženy ukazatele aktivní chlor, hliník a biologické znečištění.

Přes zlepšující se kvalitu vody ve Vltavě, nebude možné i do budoucnosti vyloučit, že úpravna vody bude vždy schopna zabezpečit výrobu pitné vody v souladu s požadavky uvedenými ve vyhlášce č. 376/2000 Sb. o požadavcích na pitnou vodu a rozsah a četnost její kontroly.

Pro zvýšení bezpečnosti provozu a lepší kontrolu kvality vody doporučujeme doplnit do úpravny provozní analyzátory sledování kvality vody a automatizované řazení provozu. Ve výhledu by měl být doplněn za ozonizaci technologický stupeň filtrace přes granulované aktivní uhlí.

V areálu úpravny vody byl rozestavěn koncem osmdesátých let objekt pro třetí technologickou linku. Stavba byla přerušena a objekt byl zakonzervován. V případě potřeby bude možné dokončit stavbu a doplnit třetí technologickou linku. Výkon úpravny vody by se tak zvýšil na 120 l/s.

### Rakovník - významné zdroje na území obce s rozšířenou pravomocí

#### Prameniště Rakovnický potok - ÚV Rakovník

Do úpravny je voda Rakovník  přiváděna z pramenišť, které byly postupně budovány v období od 40-tých do 70-tých let. Vydatnost prameniště je při optimálních podmínkách 70 l/s (min. 64 l/s, max. 82 l/s).

Prameniště Rakovnický potok tvoří 19 vrtů nebo studní. Využívá se 10 ti vrtů: V1 – 2,5 l/s, V2 – 9,0 l/s, V4 – 1,2 l/s, V6 – 7,0 l/s, V8 – 8,0 l/s, V9 – 14,4 l/s, V10 – 10,5 l/s, V70 (artézský vrt) – 7,0 l/s a SE-10 A – 2,0 l/s.

Prameniště Lišany je umístěno severně od Rakovníka. Prameniště je tvořeno osmi vrty s celkovou vydatností 40 l/s. S ohledem na kvalitu vody se prameniště nevyužívá. Vrty jsou mimo provoz. Původní záměr na výstavbu úpravny vody Rakovník – Lišany se nikdy nerealizoval.

Úpravna vody Rakovník

Do úpravny vody Rakovník s výkonem 70 l/s je přiváděna surová voda, která je v úpravně provzdušněna a následně filtrována přes pět pískových rychlofiltrů. Za filtry je voda hygienicky zabezpečena a zaústěna do akumulace.

V současné době jsou výrazně překračovány hodnoty v ukazateli agresivního CO2 (v surové i upravené vodě) a s tím související zvýšený obsah železa ve vodovodní síti. Důsledkem toho je vedle nevyhovující jakosti pitné vody i působení koroze trubních materiálů, usazování korozních produktů a jejich odplavování při hydraulických rázech.

Z tohoto důvody byly zpracovány projekty na rekonstrukci úpravny. Jedná se o akce: rekonstrukce filtrace a chlorovny, rekonstrukce aerace.

Na projekt rekonstrukce filtrace a chlorovny je vydáno stavební povolení. Navrhovaná akce řeší komplexní rekonstrukci technologické i stavební části stávajícího objektu filtrace změnou technologického vystrojení filtrů a v souvislosti s tím budou provedeny podmiňující stavební úpravy, a výměnu zastaralého technologického vybavení chlorovny.  Jedná se zejména o náhradu tlakových chlorátorů za podtlakové.

Rekonstrukce aerace spočívá ve výměně stávajícího aeračního systému INKA. Rekonstrukcí úpravny dojde ke zkapacitnění

### Říčany - významné zdroje na území obce s rozšířenou pravomocí

#### Úpravna vody Radošovice

Pro úpravnu vody Radošovice je přiváděna surová voda z prameniště Říčany II – Radošovoce. Surová voda vykazuje zvýšený obsah železa a manganu. Současná vydatnost prameniště je 9 l/s.

Úpravna vody Radošovice má kapacitu 10 l/s. Technologická linka úpravny vody se skládá  provzdušnění, reakční nádrž, zařízení na odstraňování manganu a draslíku, jednostupňová filtrace, dávkování chlornanu sodného. Kvalita pitné vody odpovídá požadavkům na jakost pitné vody.

Technický stav úpravny vody (prorezavělé filtry a sací potrubí, zatéká střechou) vyžaduje provedení částečné rekonstrukce.

### Sedlčany - významné zdroje na území obce s rozšířenou pravomocí

#### Potok Mastník – úpravna vody Kosova Hora

Zdrojem jsou povrchové vody z potoka Mastníka. Z jímacího objektu je surová voda odbírána v množství Q = 15 l/s s možností zvýšení až na Q = 20 l/s. Gravitačním řadem DN 200 je voda přiváděna z jímacího objektu do úpravny vody.

ÚV Kosova Hora

V současné době je úpravna vody provozována s výkonem Q = 15 -18 l/s.

Technologická linka úpravny se skládá z těchto prvků:

- čerpání surové vody

- dávkování chemikálií před čerpadla

síran hlinitý

vápenný hydrát

chlór

- první separační stupeň - usazovací nádrže s vestavěnou flokulací

- druhý separační stupeň - pískové filtry

- akumulace vody s dávkováním chemikálií

vápenný hydrát

chlór

- akumulace

- kalová pole

Nedodržení řady ukazatelů kvality vody v upravené vodě - CHSK-Mn, zákal, amonné ionty, mangan, bakteriologické znečištění, aktivní chlor, hliník, pH  a teplota,je ukazatelem nedobré funkce úpravny vody.

Zdroj Mastník a úpravna vody Kosova Hora byly vystavěny jako provizorní v šedesátých letech a dosud jsou využívány. Zdroj Mastník nevyhovuje kapacitně ani kvalitativně. Surová voda je odebírána přímo z toku. Z dlouhodobého hlediska se však jedná o naprosto neperspektivní zdroj.

Problémy tohoto zdroje, které jsou uvedeny dále, je možné jen těžko odstranit:

- surová voda je pro úpravnu vody čerpána přímo z potoka Mastník bez jakékoliv akumulace. V suchých obdobích potok kapacitně nepostačuje,

- surová voda z potoka Mastník překračuje v řadě ukazatelů normu pitné vody a současnou technologií úpravny vody je jen s obtížemi upravitelná,

- kvalita surové vody v potoce Mastník je velmi kolísavá. V období dešťových srážek se pravidelně vyskytují vysoké zákaly. V tomto období je surová voda prakticky neupravitelná. Tato situace je ještě umocněna tím, že potok má poměrně malé povodí a změny kvality se projevují rychle,

- povodí potoka není  dostatečně ochráněno proti ekologickým haváriím.

Úpravna vody Kosova Hora nebude rekonstruována a po přivedení vody Skupinovým vodovodem Benešov – Sedlčany z Vodárenské soustavy Střední Čechy bude zrušena. Pro překlenutí období než bude možné úpravnu vody Kosová Hora vyřadit z provozu bude nutné provést v úpravně vody provést některá nezbytná provozní a technická opatření:

- doporučujeme spolupráci s chemickým technologem, který po prověření úpravny vody doporučí nezbytná provozní opatření,

- za nezbytné považujeme provést úpravu čerpání surové vody, aby nedocházelo k přerušování provozu úpravny vody. Doporučujeme použití čerpadel s regulací otáček.

### Slaný - významné zdroje na území obce s rozšířenou pravomocí

#### Studeněves

Úpravna vody Studeněves má průměrnou kapacitu 34 l/s.

Zdrojem surové vody je studna v prostoru úpravny a dále vrt (Krkavčí vrt, průměrná vydatnost 10,2 l/s).

Technologie úpravy vody spočívá v odželezování a odmanganování (provzdušňovací dmychadla), sedimentaci a filtraci na pískových filtrech.

### Vlašim - významné zdroje na území obce s rozšířenou pravomocí

#### Vodárenská nádrž Švihov – úpravna vody Želivka

##### Popis zdroje

Pro úpravnu vody Želivka je zdrojem surové vody vodárenská nádrž Švihov, postavená 4 km nad vyústěním řeky Želivka do Sázavy. Nádrž a hráz patří pod správu státního podniku Povodí Vltavy.

Řeka Želivka má tyto parametry:

Délka toku :	88 km

Plocha povodí :	1180 km2

Průměrné srážky :	700 mm/rok

Průměrný průtok :	7 m3/s

Q355  :	1,9 m3/s

Vodárenská nádrž Švihov má tyto parametry :

Výška zemní hráze :	58 m

Objem nádrže :	266,5 mil.m3

Objem zásobního prostoru :	245 mil.m3

Nalepšovací účinek :	5,25 m3/s

Délka vzdutí vodárenské nádrže Švihov je 38 km, maximální hloubka v nádrži je 53,6 m, průměrná hloubka je 18 m.

Hráz vodárenské nádrže je zemní s návodním hlinitým těsněním. Odběr vody z nádrže se provádí etážově ze dvou odběrných věží. Každá z nich má pět odběrných oken rozměru 1,8 × 1,8 m. Etážové odběry vody umožňují odebírat surovou vodu nejvhodnější kvality z hlediska účinnosti technologie úpravy vody.

##### Úpravna vody Želivka

Výkon úpravny vody:

maximum	6900 l/s

průměr		5000 l/s

minimum (provozní)		1000 l/s

Maximální výkon úpravny je dán technickým řešením úpravny vody včetně čerpací stanice surové vody. Průměrný výkon je odvozen od vodohospodářského řešení vodárenské nádrže. Minimální výkon vychází ze stávajících provozních podmínek a v provozu je využíván při plnění tlakové štoly do Prahy. Maximální kapacita štoly tj. doprava vody do vodojemu Jesenice podle provozovatel činí 6750 l/s.

Úpravna vody Želivka je nejmodernější a největší úpravnou vody pro hlavní město Praha a pro středočeskou aglomeraci.

První etapa výstavby úpravny vody Želivka byla zahájena v roce 1965 a do provozu byla uvedena v roce 1972 s výkonem 3000 l/s pitné vody. V roce 1987 byla uvedena do provozu druhá etapa úpravny vody o výkon 4000 l/s pitné vody, tedy více než dvojnásobně.

Surová voda je odebírána z nádrže Švihov sdruženým objektem hráze a gravitačně je přiváděna do čerpací stanice surové vody. V čerpací stanice je osazeno celkem 11 čerpadel, kterými je voda dopravována na technologickou linku úpravny vody. Technologická linka začíná rozdělovacím objektem, ze kterého je voda přiváděna ke třem samostatným linkám.

Úpravna vody Želivka byla navržena s technologií přímé filtrace, zahrnující destabilizaci, agregaci a jednostupňovou separaci na otevřených pískových filtrech.

Chemická úprava vody je zajišťována dávkováním síranu hlinitého a vápna pro předalkalizaci a stabilizaci upravené vody. Pro úpravu vody je možné v případě potřeby využít dále dávkování kyseliny sírové, manganistanu draselného a práškového aktivního uhlí. Hygienické zabezpečení je zajištěno dávkováním chloru.

Koncem roku 1997 byla uvedena do trvalého provozu ozonizace upravené vody.

Technologická linka je ukončena měrným objektem s dávkováním vápenné vody pro stabilizaci kysličníku uhličitého a chlorem pro hygienické zabezpečení. Z měrného objektu je voda odváděna do dvou komor regulačního vodojemů o objemu 20000 m3. Na regulační vodojemy navazuje štolový přivaděč dlouhý 52 km, kterým je upravené voda dopravována do vodojemu Jesenice v Praze o objemu 200000 m3. Areál úpravny  vody pak doplňují další objekty včetně čerpacích stanic pro HU – PE – PO (zásobení Humpolce, Pelhřimova a Pacova) a Havlíčkův  Brod.

Technologická linka úpravny vody se skládá z těchto částí:

- čerpací stanice surové vody,

- dávkování chemikálií

- koagulant - používá se síran hlinitý (dávka 12 – 20 mg/l) s možností úpravy pH kyselinou sírovou,

- hydrát vápenný -  úprava pH surové vody,

- práškové aktivní uhlí – je určeno pro odstranění případného pachu v surové vodě

- manganistan draselný – je určen pro případ zvýšeného obsahu manganu v surové vodě,

- písková filtrace, která je rozdělena do tří linek:

- u linky č. 1 s výkonem 3000 l/s byla na 32 otevřených rychlofiltrech (plocha 97 m2, filtrační rychlost 3,8 - 4,4 m/hod.) použita koagulační filtrace,

- u linky č. 2 a č. 3 s výkonem 4000 l/s je před 24 pískových rychlofiltrů (plocha 97 m2, filtrační rychlost 6 – 8 m/hod. ) zařazeno rychlé míchání.

- ozonizace,

- dávkování chemikálií

- hydrát vápenný – stabilizace upravené vody,

- chlor - hygienické zabezpečení,

- akumulace upravené vody

Podmínky pro zvýšení kapacity zdroje

Současné množství surové vody je dáno vodohospodářským řešením vodárenské nádrže a u vlastního zdroje Želivka nelze zvýšit kapacitu. Průměrné vyrovnané množství  v surové vodě je 5250 l/s. V uplynulém období bylo uvažováno posílení kapacity vody přečerpáváním ze Sázavy. Z důvodů jakosti surové vody v Sázavě byl tento návrh odmítnut.

Podmínky pro snížení kapacity zdroje

Snížení průměrného výkonu se předpokládá na cca 3500 l/s při poklesu hladiny od maximální provozní v rozpětí 0 – 3 m. Podle vodohospodářského řešení nádrže pokles hladiny  v rozsahu 0 – 5 m od nejvyšší provozní hladiny zabezpečuje průměrný odběr 3650 l/s.

Posouzení snížení výkonu z případných čistotářských havárií je zahrnuto do následujícího odstavce.

### Votice - významné zdroje na území obce s rozšířenou pravomocí

Na území obce s rozšířenou pravomocí nejsou žádné významné zdroje pitné vody.

## Popis skupinových vodovodů

### Úvodní informace

Pro potřeby vypracování „Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Středočeského kraje“ byla vytvořená struktura vodovodů, která se odlišuje od některých běžně používaných definic. V úvodu kapitoly zabývající se touto problematikou, proto uvádíme základní informace k členění:

- místní vodovod – vodovod malého rozsahu, který zásobuje jednu, případně více obcí či jejich místních částí, ale z hlediska zásobení nemá zásadní význam. Místní vodovod vytváří zpravidla samostatnou bilanční jednotku,

- skupinový vodovod – významná vodovod v regionu, který zásobuje větší počet měst nebo obcí, z jednoho či více zdrojů. Skupinový vodovod vytváří zpravidla samostatnou bilanční jednotku,

- oblastní vodovod – definuje velký nadregionální vodovod, který sdružuje skupinové a místní vodovody provozované různými provozovateli. Oblastní vodovod vytváří vždy samostatnou bilanční jednotku.

Na území Středočeského kraje byly definovány tyto významné oblastní vodovody:

- Středočeská vodárenská soustava (pražský vodovod),

- Soustava KSKM (vodovody Kladno – Slaný – Kralupy – Mělník,

- Oblastní vodovod Kutná Hora - Čáslav – Kolín,

### Středočeská vodárenská soustava (pražský vodovod)

#### Celkový popis

Základy Středočeské vodárenské soustavy byly položeny počátkem 20.století výstavbou úpravny vody Káraný, která byla uvedena do provozu v roce 1914. O patnáct let později v roce 1929 byla vystavěna nová úpravna vody Podolí. Zdroje pitné vody však byly určeny výhradně pro zásobení Prahy. Středočeská vodárenská soustava ve své současné podobě vznikla od sedmdesátých a osmdesátých let dvacátého století, kdy byla dokončena výstavba úpravny vody Želivka.

Současně s výstavbou jednotlivých zdrojů vznikal i rozsáhlý distribuční systém jak na území hl.m.Prahy tak na území Středočeského kraje a kraje Vysočina.

Uspořádání Středočeské vodárenské soustavy je ovlivněno umístěním všech tří zdrojů, tj. Káraného, Podolí a Želivky, a největšího odběratele vody, hl.m.Prahy, pro kterého byly zdroje stavěny. V současnosti je pro výrobu pitné vody využívána úpravna vody Želivka a Káraný a úpravna vody Podolí byla uvedena do tzv.“studené rezervy“ a je uvažována jako náhradní zdroj pro havarijní situace.

Distribuční systém přivádějící pitnou vodu z jednotlivých zdrojů má svou historii a měnil se postupně v návaznosti na připojované zdroje. Zásadní změna nastala po připojení pražské vodovodní sítě na zdroj Želivka. Systém dopravy vody, který byl dlouhá léta koncipován pro přivedení vody z úpravny vody Káraný severovýchodně od Prahy a pro přivedení vody z úpravny vody Podolí, která je situována jižně od centra Prahy, bylo třeba doplnit o dopravu vody z významného zdroje, který se nachází jihovýchodně od Prahy. Výstavbou nového zdroje se vytvořily podmínky pro výstavbu okruhu vedoucího po jižním obvodu Prahy. Tímto okruhem je možné v současnosti dopravit pitnou vodu z úpravny vody Želivka do západních a východních obvodů Prahy, ale i do centra města. Okruh je však i významným dopravním systémem pro území Středočeského kraje západně od hl.m.Prahy.

Část pitné vody vyrobené v úpravně vody Želivka je veden samostatným systémem (HUPEPO) na území kraje Vysočina. Hlavním objem vody je však dopravován padesátikilometrovou štolou z úpravny vody Želivka, která je ukončena ve vodojemu Jesenice.

Z úpravny vody Káraný zajišťují přívod vody tři přívodné řady do Prahy. Dva staré litinové přívodní řady DN 1100 dopravují vodu do vodojemu Flóra jsou na východní části okruhu propojeny s přívodným potrubím z vodojemu Jesenice, kterým je přiváděna želivská voda. Třetí nový káranský řad DN 1600 je zaústěn do vodovodu Ládví I, který rovněž leží na hlavním rozvodném okruhu.

Z úpravny Podolí se rozvádí pitná voda výtlačnými řady do vodojemů, které se nacházejí v centrální části Prahy, jak na pravém (VDJ Flora, VDJ Karlov a VDJ Zelená Liška) tak i na levém břehu (VDJ Laurová a vdj Bruska) Vltavy. Do těchto vodojemů je možno přivést vodu i z některého z ostatních zdrojů. V současnosti je však není tento systém díky zastavení provozu úpravny vody Podolí využíván a připravována je rekonstrukce čerpací stanice upravené vody, která bude zajišťovat dopravu vody z VDJ Zelená Liška do dalších pražských vodojemů.

Pitná voda je přiváděna v současnosti do těchto oblastí:

ze Želivky

- přímo z ÚV Želivka je zásobována obec Nesměřice. Gravitační vodovod Nesměřice vznikl při stavbě vodního díla Želivka, obec se nachází  pod hrází vodního díla,

- vodovod Želivka – Ledeč – voda je čerpána z úpravny vody Želivka. Za úpravnou vody se rozděluje na dvě větve:

- z ÚV Želivka je voda čerpána do VDJ Zruč II. 2650 m3, který gravitačně zásobuje město Zruč nad Sázavou. Součástí vodojemu je čerpací stanice, pomocí které je dodávána pitná voda na Havlíčkobrodsko. V současné době je ve výstavbě nová ČS Hulice (v areálu ÚV Želivka), která bude čerpat vodu samostatným výtlačným řadem do VDJ Zruč II. a samostatným řadem na Havlíčkobrodsko. ČS ve VDJ Zruč II. bude po dokončení této stavby zrušena.

Z VDJ Zruč II. je gravitačně (přes vodovodní síť) zásoben VDJ Zruč I. 1800 m3. Vodojem Zruč I. plní funkci vyrovnávacího vodojemu pro gravitační zásobování pitnou vodou nové a staré Zruče n. Sázavou, a také zdroje vody pro ATS Zruč I (3 - 8 l/s) je umístěna v blízkosti VDJ Zruč I a zásobuje horní tlakové pásmo Zruče a obec Dubina.

V „Plánu rozvoje“ je navrženo zásobení dalších obcí. Z VDJ Zruč I. 1800 m3  bude voda čerpána do nově navrhovaného VDJ Chabeřice 220 m3. Z tohoto vodojemu bude gravitačně zásobována obec Chabeřice a zásobní řad bude dále pokračovat do obce Holšice. Samostatným zásobním řadem bude voda čerpána do nově navrhovaného VDJ Jiřice 210 m3, odkud budou gravitačně zásobovány postupně obce Jiřice, Nový Samechov a Řendějov. Na vodovodní systém Jiřic bude připojena také obec Starý Samechov. Obec Želivec bude napojena na vodovodní systém obce Dubina. Přímo z vodovodu Zruče nad Sázavou bude  pomocí nově navržené ATS zásobena obec Dolní Pohleď.

- druhá větev pokračuje směrem do Havlíčkobrodska. Z této větve jsou zásobeny další obce:

- přívodným řadem do VDJ Horka II. 2100 m3. Z VDJ Horka II. jsou gravitačně zásobeny obce Horka II. a Buda.

- na výtlačný řad na Havlíčkobrodsko budou v budoucnu připojeny další obce. Navrhujeme nový VDJ Onšovec 110 m3, ze kterého bude pomocí nové ATS zásobována obec Onšovec. Skupina obcí Čejtice, Milošovice a Kounice bude gravitačně zásobena z nově navrženého věžového VDJ Čejtice 30 m3,

- na výtlačný řad budou dále napojeny řadem DN 80 obce Radíkovice a Všebořice. Voda bude akumulována ve VDJ Všebořice 2×15 m3 (440,0/- m.n.m.) u Fibichovi Myslivny,

- samostatnou odbočkou obec Bezděkov,

- za odběrným místem pro obec Všebořice pokračuje potrubí na sousední okres směrem k městu Ledeč nad Sázavou.

- samostatně je z úpravny vody Želivka veden vodovod HUPEPA. Z ÚV Želivka teče voda do akumulační nádrže Nesměřice a dále do čerpací stanice, která má cca kapacitu 260 l/s. Z ČS Nesměřice je voda čerpána výtlačným řadem DN 100 délky 0,35 km do VDJ Hulice 1×250 m3 a výtlačný ocelovým potrubím DN 500, délky 9,344 km do VDJ Alberovice 2×1500 m3.

Z vodojemu Hulice je voda dopravována dvěmi rourami směrem do Rýzmburku a zásobuje samostatným potrubím obec Hulice:

- litinovým potrubím DN 80, dl. 0,996 km, je voda čerpána přímo do obce Rýzmburk,

- potrubím DN 160, dl. 2,4 km je voda čerpána do obce Soutice a dále k obci Černýš, před kterou řad končí. Obec Černýš předpokládá napojení a vybudování obecního vodovodu. Z přívodního potrubí je odbočka u obce Rýzmburk do obce Kalná z PE potrubí DN 100, délky 1,8 km,

- potrubím DN 100 je zásobena obec Hulice.

- Za odbočkou na VDJ Hulice je navrženo připojení obce Sedmpány a Keblov, která již má vlastní vodovod.

Z vodojemu teče voda do ČS Alberovice s kapacitou 260 l/s. Po trase budou na výtlačný řad napojeny odbočkami obce Sedmpány a Keblov.

Z ČS Alberovice je voda dopravována do tří směrů:

- řadem DN 150, délky 1,75 km vede na jihozápad do VDJ Hraběšín 2×250 m3, který zásobuje obec Lhota Bubeneč. Z řadu bude připojena obec Albertovice.

Z vodojemu Hraběšín pokračuje řad DN 200, délky 5,6 km do VDJ Čechtice. Na trase je gravitační odběr do obce Křivsoudov a navrženo je připojení obce Černičí. VDJ Čechtice 1×80 m3 zásobuje obec Čechtice.

- z ČS Alberovice je vedeno potrubí DN 500 jižně. Před vstupem do kraje Vysočina je na řad připojena obec Petrova Lhota a předpokládá se napojení Studeného do  obec Chlovy do sousedního okresu. Hned za ČS Albertovice  je odběr PE potrubím, DN 63 do VDJ Loket 2×50 m3. Vodojem zásobuje obec Loket a Brzotice a nově se napojí Bernartice,

- jihovýchodním směrem je vedeno potrubí DN 150, délky cca 2 km do VDJ Vraždovy Lhotice 2×150m3. Vodojem zásobuje obce Dolní Kralovice a na ní navazující obec Lhota Bubeneč. Výhledově se počítá s připojením obce Tomice.

ze štoly (ÚV Želivka – VDJ Jesenice)

- vodovod Štěpánka je veden z odběrného místa na štole. V místě odběru vodojem VDJ Štěpánka 2×1000 m3 (359,8/354,8 m.n.m) a čerpací stanice s výkonem 75 l/s.

Voda je čerpána výtlačným potrubím DN 300 do VDJ s ATS Kladruby 2×1500 m3 a do VDJ Trhový Štěpánov 2×150 m3. Vodojem Trhový Štěpánov zajišťuje zásobení Trhového Štěpánova.

Z VDJ Kladruby je voda vedena řad DN 100 do obce Tehov a RÚ Kladruby a druhým řadem DN 300 do Vlašimi. Za VDJ Kladruby je přímo napojena obec Kladruby.

Dále přívodné potrubí pokračuje s profilem DN 250/200 a u obce Pavlovice, která bude  v budoucnosti  připojena řadem DN 80/63, a kterou řad obchází je navrženo rozdělení řadu do dvou směrů:

- stávajícím systémem bude voda vedena gravitačně do VDJ Vlašim – Jih (Kondrac) 2×650  + 3×1000 m3 a je přečerpávána do VDJ Spravedlnost 2×250 m3. Oba vodojemy zásobují v různých tlakových pásmech město Vlašim,

- severně bude veden nový přívodný řad DN 200 do VDJ Vlašim – sever 2×400 m3 (415,0/410,0 m n.m.) , z kterého bude zásobeno město Vlašim a Domašín.

- z ČS Všechlapy, která je umístěna u štoly, je voda dopravována vodovodem Všechlapy – Dalovy do VDJ Divišov 2×150m3. Z výtlačného řadu DN 200/DN 160 je zásobena obec Všechlapy. Z VDJ Divišov je zásobena obec Divišov. Výhledově bude připojena obec Dolany,

- Skupinový vodovod Benešov – Sedlčany je připojen v odběrném místě  Javorník. Voda gravitačně teče na jih ocelovým potrubím DN 500 do VDJ Dub 2×180 m3. Ve vodojemu se voda se rozděluje do dvou potrubí:

- gravitačním potrubím DN 160 teče voda do vodojemu pro obce Senohraby a Mirošovice,

- potrubím DN 500/DN 400 je dopravována gravitačně směrem do Benešova. Na trase jsou odbočky do obce Javorník, do VDJ EXON 2×18 m3, do obce Čtyřkoly, do VDJ Čerčany 2×500 m3. Řad pokračuje do ČS+VDJ Mrač 2×600 m3, z kterého je zásobena firma MARS a obec Mrač

Řad DN 400 dále pokračuje a jej jím přiváděna voda odbočkou DN 150 do VDJ Č.Vršky 2×219 m3 (390,0/387,0 m.n.m), který zásobuje první tlakové pásmo ve městě Benešov a přes město Benešov do VDJ Šiberna 2×2000 m3 , který zásobuje druhé tlakové pásmo ve městě Benešov.

Pro zásobení Sedlčanska je navrženo rozšíření vodojemu Šiberna 2×2000 m3 o 1×2000 m3 a výstavba nového výtlačného řadu DN 250, do kterého bude voda čerpána z nové ČS Šiberna. Z vodojemu Šiberna bude voda čerpána do nového vodojemu Minartice 2×150 m3 řadem DN 250. Z přívodního řadu ČS Šiberna – VDJ Minartice je navržena odbočka pro zásobování obce Vrchotovy Janovice.

Z vodojemu Minartice bude voda vedena gravitačně do stávajících vodojemů Sedlčany I 1×250 m3  a Sedlčany II 2×1500 m3 řadem DN 250.

Z řadu VDJ Minartice – VDJ Sedčany je navržena odbočka pro zásobování obce Kosova Hora. Do stávajícího vodojemu Kosova Hora 2×150 m3  bude voda vedena gravitačně řadem DN 100.

z Káraného

- přímo v jímacím území je odběr pro bývalý vojenský vodovod Milovice – Mladá, který dnes zásobuje pouze věznici v Jiřicích (LnL) a dále se voda používá ke skrápění skládky. Další stávající odběr je pro vodovod Kochánky.

V roce 2004 bude tímto vodovodem přiváděna voda do Luštěnic jako náhradní zdroj za zrušené vrty pro vodovod Luštěnice (připojené obce Luštěnice, Zelená, Voděrady, Kosořice, Němčice, Libichov, Struhy, Čachovice, Vlkava, Všejany, Vanovice, ve výhledu Smilovice, Újezd, Újezdec, Bratronice, Rejšice, Charvatce, Jabkenice, Chudíř a Lipník). Toto řešení je provizorní, doporučujeme napojit vodovod Luštěnice na přivaděč z Mladé Boleslavi,

- dále se počítá s odběrem pro nový vodovod Předměřice (připojené obce Předměřice nad Jizerou, Tuřice a Sobětuchy) a nový vodovod Sojovice (připojené obce Sojovice, Skorkov, Podbrahy a Otradovice,

- obec Káraný,

- na výtlačném řadu DN 1100 je zajištěn odběr vody pro Brandýs nad Labem, Zápy, Toušeň, Nehvizdy, Čelákovice, Zeleneč a Dřevčice,

- vodovod Veleň, Sluhy, Brázdim a Polerady bude napojen na III.káranský přívodní řad DN 1600 (zdroj pitné vody Jizera). Voda bude přiváděna z vodojemu Veleň 2×400 m3 (255,0/250,4 m n.m.). Z vodojemu bude voda vedena gravitačně vodovodními přivaděči do příslušných obcí,

z městského rozvodu

- z vodojemu Jesenice je dopravována pitná voda do několika směrů do obcí na území okresu Praha - západ:

- Posázavský skupinový vodovod - zajišťuje zásobení celé jihovýchodní části okresu Praha – západ mezi obcemi Davle, Hradištko, Kamenný Přívoz a Jílové.

Výtlačným řadem DN 400 je přivedena voda z ČS Jesenice do VDJ  Na Pepři. Na tento systém jsou napojeny obce: Jílové (222.01) a  Radlík (222.05).

Za VDJ Na Pepři se v RŠ Bohuliby řad větví do dvou směrů:

- západním směrem je veden řad DN 250 do VDJ Ďábel a dále do oblasti Davle. Na tento systém jsou napojeny obce: Hradištko (214.01), Davle (205.01), Sázava (205.02), Sloup (205.03), Měchenice (236.01) (současně mají i vlastní zdroj), Hvozdnice (215.01.)  a budou připojeny 214.02 Pikovice,

- jižním směrem je veden řad DN 250 do VDJ Luka pod Medníkem. Z  VDJ Luka pod Medníkem pokračuje přívodný řad DN 250 a DN 200 do okresu Benešov (obec Krhanice). Na tento systém jsou napojeny obce: Borek (222.02), Luka pod Medníkem (222.04), Studené (222.06), Žampach (222.07), Kamenný Přívoz (225.01.), Kamenný Újezdec (225.03),

- Vodovod VOVEVRA je napojen na řad DN 400 z ČS Jesenice do VDJ  Na Pepři, z něhož odbočuje výtlačný řad DN 150, který přivádí vodu do věžového VDJ  Libeř. Odtud je vybudován zásobní řad přes další spotřebiště až do Vraného nad Vltavou. Výhledově se předpokládá přivedení vody pro skupinový vodovod VOVEVRA z věžového vdj.Hodkovice 500 m3 (388,5/382,05 m n.m.), obchvatem kolem Zlatníků a Libně do navrhovaného zemního vdj.Zvole. Toto řešení je podmíněno realizací nového vodovodního přivaděče Hodkovice – Zvole DN 200 v délce 4,4 km a znamenalo by vysoké investiční náklady na realizaci. Nepředpokládáme realizaci této stavby v časovém horizontu do r.2015. Na skupinový vodovod VOVEVRA jsou napojeny obce: Libeř (233.01), Libeň (233.02), Ohrobec (239.01), Zvole (274.01), Březová (198.01), Vrané nad Vltavou (269.01) a bude připojeno Oleško (198.02).

Po výhledově plánovaném přepojení VOVEVRY na obchvat kolem Zlatníků a Libně budou Libeř (233.01) a Libeň (233.02) napojeny na Posázavský skupinový vodovod, ostatní obce zůstávají napojeny na vodovod VOVEVRA.

- vodovod Safina – Hodkovice je samostatný přívodný řad DN 200 z ČS Safina (u vdj Safina Vestec) do věžového VDJ Hodkovice. Do VDJ Safina Vestec je přiváděna voda z přivaděče DN 1200, kterým je přiváděna voda z VDJ Jesenice do Prahy. Na tento systém jsou napojeny obce: Hodkovice (273.01), Zlatníky (273.02), Dolní Břežany (209.01) a Lhota (209.03),

- Vodovod Jesenice – Jirčany je zásoben z přívodného řadu, který odbočuje ze zásobního řadu DN 1200 z VDJ Jesenice II.  do Prahy. U odbočky je na přívodném řadu vybudována AT stanice, přes kterou je zásobena obec Jesenice. Dál je veden řad DN 250 směrem na Horní Jirčany a dále do okresu Benešov (obce Radějovice, Sulice ). Na tento systém jsou napojeny obce: Jesenice (221.01), Horní Jirčany (221.02.) a částečně je voda dodávána do Dolních Jirčan (246.02) (zároveň zásobeny z vodovodu Psáry).

- Vodovod Jesenice – Osnice je zásoben z přívodného řadu, který odbočuje ze zásobního řadu DN 1200 z VDJ Jesenice II.  do Prahy. U odbočky je na přívodném řadu vybudována AT stanice, přes kterou je obec zásobena. Dál je veden řad DN 250 směrem na Horní Jirčany, z něhož odbočuje řad DN 225 na Osnici a dále na území pověř. obce Říčany (Modřejovice, Modletice a okolí). Na tento systém jsou napojeny obce: Osnice (221.03), a budou připojeny  Zdiměřice (221.04) (zatím bez vodovodu).

- Vodovod Průhonice je zásoben ze systému pražského vodovodu zásobním řadem DN 400 z VDJ Jesenice II . Pokračuje na území pověř. obce Říčany ( Čestlice ). Na tento systém jsou napojeny obce: Průhonice (245.01), Čestlice a bude připojena Rozkoš (245.02) ( zatím bez vodovodu)

- Vodovod Vestec je samostatný vodovod, napojený na systém pražského vodovodu, zásobený pomocí AT stanice umístěné v ČS Vestec v areálu VDJ Jesenice I. . Jedná se o vodovod pro Vestec (267.01).

- z vodojemu Zbraslav - Baně

V budoucnosti bude na Vodárenskou soustavu Střední Čechy napojen také skupinový vodovod Mníšek ( jihozápadní region ). Jde o plánovaný skupinový vodovod, kterým bude zajištěno zásobování obce Všenory a Mníšeckého regionu pitnou vodou z pražského vodovodu. Zdrojem vody bude stávající vodojem Zbraslav – Baně. V areálu vodojemu je navržena čerpací stanice, kterou bude čerpána voda do stávajícího VDJ Jíloviště I.  a nově navrženého vodojemu Jíloviště. Z vodojemů Jíloviště poteče voda gravitačně do čerpací stanice Líšnice. ČS Líšnice bude dopravovat pitnou vodu do navrhovaného vodojemu Mníšek 1  přívodním řadem DN 200. Na tento systém budou napojeny obce: Jíloviště (223.01 - zatím místní vodovod), Všenory (270.01), Trnová (259.01), Klínec (227.01), Líšnice (235.01 - zatím místní vodovod), Řitka (252.01 - zatím místní vodovod), Čisovice (204.01), Bojov (204.02), Kytín (230.01 - zatím místní vodovod), Mníšek pod Brdy (237.01 - zatím vodovod Mníšek), Zahořany (271.01- zatím vodovod Mníšek), Nová Ves pod Pleší (Dobříš) (311.01 - zatím vodovod Mníšek.). Realizace tohoto skupinového vodovodu se předpokládá v časovém horizontu až po r.2015.

- z oblasti Radotína je voda dopravována pro Poberounský vodovod ze sítě městské části Praha – Radotín). Na tento systém jsou napojeny obce: Černošice (201.01) a Kosoř (229.01)

- z vodojemu Kopanina je pitná voda dopravována několika směry:

- vodovod BKDZH přivádí pitnou vodu z VDJ Kopanina přes území pověř. obce Černošice na území pověřené obce Beroun a Hořovice (do okresu Beroun). Voda je z VDJ Kopanina gravitačně vedena ocelovým řadem DN 600 a DN 400 do VDJ Praskolesy. Z tohoto vodojemu je voda čerpána výtlačným řadem DN 400 do VDJ Šibeničák, kde je skupinový vodovod BKDZ ukončen. Na tento systém jsou napojeny obce:  Chrášťany (217.01), Jinočany (224.01), Rudná (250.01), Drahelčice (210.01) a budou připojeny  Dobříč (207.01), Tachlovice (258.01), Nučice (238.01) a další obce na území Beroun, Hořovice: jsou zásobeny obce Loděnice, Chrustenice, Vráž, Beroun, Králův Dvůr vč. místní části Zahořany, Levín, Trubín, Zdice vč. místních částí Černín a Knížkovice, Svatá, Chodouň, Tmaň vč. místní části Lounín, Stašov, Praskolesy, Lochovice vč. místních částí Netolice a Obora, Litomyšl, Hořovice, Podluhy, Rpety, Záluží, Tlustice, Žebrák a Chlustina (obce Hořovice, Podluhy, Rpety, Záluží, Tlustice, Žebrák (má vlastní zdroj) a Chlustina jsou zásobeny z vodojemu Šibeniček, kde se mísí voda z BKDZH a ÚV Neřežín.

      - přívodným řadem do VDJ Kožová Hora je možné dopravit pitnou vodu do Kladna. V současnosti je však voda přiváděna z vodovodu KSKM z vodojemu Kožová hora. Pro zásobení Kladna je tento řad využíván jen jako havarijní zdroj,

      - pro vodovod Roztoky – Velké Přílepy je voda přivedena z VDJ Kopanina do VDJ Suchdol  a dále přívodným řadem DN 400 resp. DN 350 do vodojemů Žalov v Roztokách. Na tento systém jsou napojeny obce: Horoměřice (212.01), Roztoky (249.01), Velké Přílepy (266.01), Černý Vůl (254.01), Úholičky (263.01) a budou připojeny  Únětice (265.01 - zatím místní vodovod ), propojení na vodovod Roztoky – Velké Přílepy existuje, ale je mimo provoz

      - pro vodovod Kněževes – Tuchoměřice  je voda přivedena přívodným řadem DN 300, který odbočuje z řadu DN 1200 z VDJ Kopanina do VDJ Suchdol. Přívodný řad DN 300 se rozděluje do dvou směrů:

      - řadem DN 200 je voda přiváděna do VDJ  Kněževes,

      - řadem DN 150 je voda přiváděna do věžového vodojemu Tuchoměřice II. a do zemního VDJ Tuchoměřice I..

Na tento systém jsou napojeny obce: Kněževes (228.01), Statenice (254.01 - částečně jsou zásobeny také z vlastního zdroje) a Tuchoměřice (261.01).

- Vodovod Ořech - Zbuzany je samostatný vodovod, napojený na síť městské části Praha – Řeporyje. Zásobuje obce: Ořech (242.01) a Zbuzany (272.01)

- z vodojemu Ládví je přiváděna pitná voda do Bořanovic,

- z vodojemu Klíčov je voda přiváděna do Přezletic,

- z Vinoře bude přiváděna voda dále do Jenštejna,

- z vodojemu Kozinec je pitná voda dopravována dvěma směry :

- pitná voda pro Říčany na území okresu Praha – východ.

- gravitačním řadem z VDJ Kozinec je zásobena obec Újezd nad Lesy. V návrhu se předpokládá s vybudováním přívodného řadu (Újezd nad Lesy – ČS Rohožník – VDJ Škvorec). Tato stavba umožní zásobení pitnou vodou obyvatel v Dobrovčicích, Třebohosticích, Květnici, Škvorci, Tuklatech, Tlustovousých, Rostoklatech a Břežanech II (předpokládaná doba dokončení stavby rok 2003). Ve výhledu napojení Nové Vsi II. (2005) a města Český Brod (2013). Navrhovaný vodovod je označován jako vodovod Škvorec – Tuklaty.

V navazující části popisu jsou popsány významné vodovody navazující na Středočeskou vodárenskou soustavu. Popis menších vodovodů je uveden v části A.3.

#### Skupinový vodovod Benešov – Sedlčany

##### Benešovská část

Pitná voda je do Benešovského přivaděče odebírána z VSSČ (Želivka) v odběrném místě  Javorník. Zahájení výstavby v roce 1972, součástí výstavby VDJ Šiberna a AT stanice Č.Vršky, dokončeno 1976.

Voda gravitačně teče na jih ocelovým potrubím DN 500, délky 1,708 km do VDJ Dub 2×180 m3 (340,70/335,70 m.n.m.) Vodojem slouží hlavně jako rozdělovací komora. Voda se rozděluje do dvou potrubí. Prvním gravitačním ocelovým potrubím DN 160 teče voda do vodojemu pro obce Senohraby a Mirošovice. Druhým ocelovým potrubím, DN 500, délky 0,93 km teče voda gravitačně přes šachtu Š6.

Na trase je jedna odbočka do obce Javorník a navrženo je připojení obce Lštění. Veškeré odběry z Benešovského řadu jsou na vzdušnících nebo kalnících DN 200 v armaturních šachtách.

Z Š6 je odbočka na VDJ EXON 2×18 m3.

Za Š6 teče voda gravitačně ocelovým potrubím DN 500 do šachty Š7 odkud odebírá vodu obec Čtyřkoly.

Ze šachty teč voda gravitačně ocelovým potrubím DN 400, délky 4,17 km do shybky pod řekou Sázavou. Na trase před shybkou jsou dva odběry do chat u železniční stanice.

V současné době je na shybce porucha, které není přesně zjištěna, ale zatím nevyžaduje omezený provoz.

Za shybkou je šachta, kde je odebírána voda gravitačně ocelovým potrubím DN 200, délky do VDJ Čerčany 2x500 m3 (327,50/323,0 m.n.m.).

Od šachty teče voda gravitačně ocelovým potrubím DN 400 do ČS+VDJ Podmračí (objekt je umístěn na přivaděči) :

- V čerpací stanici jsou s výkonem  Q = 90 m3/hod., H = 134,4 m. V provozu jsou pouze tři čerpadla a jedno je rezervní. Rezervní čerpadlo z důvodů stáří řadu nesmí být pouštěno. ČS uvedena do provozu v roce 1976.,

- VDJ Podmračí (slouží jako přerušovací komora) je zemní 2×600 m3 (320,0/315,0 m.n.m., hygienické zabezpečení chlorací do potrubí na přítoku na ČS. Uvedením do provozu 1976.

Z VDJ+ČS Mrač je voda čerpána třemi řady :

- PVC potrubím DN 220 do areálu firmy MARS.

- litinovým potrubím DN 80, DN 100, přes obec Mrač do VDJ Mrač 1×100 m3 (338,7/336,65 m.n.m). Vodojem je starý a dříve byl využíván na akumulaci čerpané jímané vody z prameniště, které dnes je mimo provoz, zdroj byl kontaminován. Zásobení bude rozšířeno o obce Poříčí nad Sázavou a Nespeky, vč. Městečka. Obcí Mrač bude procházet řad (DN 150) do stávajícího VDJ Poříčí n. Sáz. (240 m3). Z VDJ Poříčí, který bude rozšířen o 250 m3, bude zásobováno Poříčí n. Sáz., Nespeky a Městečko.

Třetím ocelovým potrubím DN 400, délky 5,26 km teče voda do Š43 (Tužinka). V Š 43 je výtlačný řad rozdělen do dvou směrů:

- litinové potrubí DN 100, délky 144 m je napojeno na původní zásobní litinové potrubí DN 150, délky 919 m z prameniště Tužinka do  VDJ Č.Vršky 2×219 m3 (390,0/387,0 m.n.m). VDJ zásobuje první tlakové pásmo ve městě Benešov. VDJ slouží i jako ATS.

- ocelové potrubí DN 400 vede přes město Benešov do VDJ Šiberna 2×2000 m3 s maximální hladinou 408,0 m.n.m., dnem 403,0 m.n.m. Vodojem zásobuje druhé tlakové pásmo ve městě Benešov.

##### Sedlčanská část

Město Sedlčany je v současné době zásobováno pitnou vodou z úpravny vody Kosova Hora, která upravuje vodu z potoka Mastník. Trvalým problémem je velké kolísání kvality surové vody v průběhu roku, které má vliv na kvalitu pitné vody. Úpravna není schopna trvale zabezpečit výrobu pitné vody v souladu s požadavky vyhlášky č. 376/2000 Sb. Ministerstva zdravotnictví. Problémy s kvalitou surové vody jsou neodstranitelné a dostatek kvalitní pitné vody podmiňuje další rozvoj Sedlčan.

Z těchto důvodů bylo navrženo přivedení pitné vody ze štolového přivaděče z úpravny vody Želivka, kterým je již v současnosti zásobeno město Benešov a obce Javorník, Čtyřkoly a Čerčany.

Odběr vody pro Sedlčansko je navržen z vodojemu Šiberna 2×2000 m3 (408,0/403,0 m n.m.), situovaného na východním okraji města Benešov. Je navržena třetí komora vodojemu o objemu 1000 m3 a nová čerpací stanice Šiberna.

Pitná voda bude z vodojemu Šiberna čerpána výtlačným řadem DN 250 (dl.10,5 km) z ČS Šiberna do nového vodojemu Vojkov 2×150 m3 (520,0/- m n.m.) řadem DN 250 (dl. 10,5 km).

Z vodojemu Vojkov bude voda vedena gravitačně do stávajících vodojemů Sedlčany I 1 ( 250 m3 (407,5/403,0 m n.m.) a Sedlčany II 2( 1500 (435,0/430,0 m n.m.) řadem DN 250 o celkové délce 10 600 m. Oba vodojemy jsou situovány na jižním okraji města.

Z VDJ Vojkov – VDJ Sedčany je navržena odbočka pro zásobování obce Kosova Hora. Do stávajícího vodojemu Kosova Hora 2(150 m3 (416,0/412,0 m n.m.) bude voda vedena gravitačně řadem z TLT DN 100 a celkové délce 1,0 km.

Z přivaděče Benešov – Sedlčany budou zásobovány ve sledovaném území tyto obce:

- území MÚ Benešov: Jírovice, Mokrá Lhota, Bystřice, Líšno, Nesvačily, Drachkov;

- území MÚ Votice: Vrchotovy Janovice, Vojkov.

Připojení na přivaděč pro obce Jírovice a Mokrá Lhota bude v prostoru katastru obce Jírovice. Obce budou zásobovány z nového vodojemu mezi oběma obcemi (100 m3, cca 400 m n.m.).

Město Bystřice bude připojeno na přivaděč v prostoru mezi obcemi Bystřice a Nesvačily. Nový vodojem by měl zabezpečit tlakové poměry ve spotřebišti (cca 400 m n.m.). Přiváděcí řad dl. cca 1 km bude připojen stávající městský vodovod. Vodovod z Bystřice bude dále prodloužen do obce Líšno, kde bude realizován nový obecní vodovod.

Stávající vodovod obce Nesvačily bude přepojen na přivaděč v profilu poblíž stávajícího věžového vodojemu.

Obec Drachkov bude připojena na přivaděč s připojením v katastru obce Drachkov.  Do obce bude voda dodávána přes nový vodojem, který zabezpečí vyhovující tlakové poměry ve spotřebišti.

Stávající vodovod obec Vrchotovy Janovice bude přepojen na přivaděč Benešov – Sedlčany. Připojení bude provedeno v katastru obce Vrchotovy Janovice. Bude zachován stávající vodojem a systém vodovodních řadů, přívodní řad do vodojemu bude prodloužen do profilu napojení na přivaděč Benešov – Sedlčany.

Stávající vodovodní systém obce Vojkov bude přepojen na přivaděč Benešov – Sedlčany v místě stávajících zdrojů vody. Ostatní obecní vodovodní systém bude zachován.

#### Posázavský skupinový vodovod

Pitná voda je pro Posázavský skupinový vodovod odebírána z pražského vodovodu. Čerpací stanice Vestec je umístěna v těsné blízkosti VDJ Jesenice, ve kterých končí přívodní štola z úpravny vody Želivka.

Současnou kapacitu ČS Vestec 50 l/s (při souběhu čerpadel 75 l/s) je možné v případě potřeby rozšířit až na 150 l/s.

Voda je čerpána výtlačným ocelovým řadem DN 400 délky 12 906 m do VDJ  Na Pepři 200 + 2(500 + 1500 m3 (450,30/445,30 m n.m.). Po trase je umístěna pouze jedna odbočka a to do věžového VDJ Libeř 200 m3 (407,30/401,50 m n.m ) pro zásobení vodovodu VOVEVRA. Z VDJ Libeř je zajištěno gravitační zásobení obcí Libeř, Libeň, Ohrobec, Zvole, a Vrané nad Vltavou. Připravováno je ještě zásobení obcí Březová a Oleško.

Do budoucna je připravováno oddělení vodovodu VOVEVRA od Posázavského skupinového vodovodu ( v časovém horizontu po r.2015 ). Z Posázavského skupinového vodovodu budou zásobeny obce Libeř a Libeň ze stávajícího věžového VDJ Libeř.

Z VDJ Na Pepři 200 + 2(500 + 1500 m3 (450,30/445,30 m n.m.) je zajištěno zásobení města Jílové u Prahy. Z VDJ Na Pepři je pitná voda dopravována gravitačně ocelovým řadem DN 300 k rozdělovací šachtě Bohuliby. Z rozdělovací šachty Bohuliby je voda rozdělována do dvou větví:

- po redukci tlaku řadem DN 250 jižním směrem

- řadem DN 250 do VDJ Ďábel 2(700 m3 (399,40/396,40 m n.m.).

Jižní větev pokračuje po redukci tlaku v rozdělovací šachtě Bohuliby směrem k VDJ Luka p.M. 1(100 m3 (378,60/374,60 m n.m.). Po trase je zásobena obec Bohuliby. Z VDJ  Luka p.M. 1(100 m3 (378,60/374,60 m n.m.) je pak dopravována pitná voda dále gravitačně do Luk pod Medníkem,Borku, Žampachu, Kamenného Přívozu a Kamenného Újezdce. Zásobní řad DN 200 pokračuje dále do okr.Benešov. Doporučujeme rozšíření akumulace VDJ  Luka p.M. o 50 m3.

Ve VDJ Ďábel 2(700 m3 (399,40/396,40 m n.m.), kam je voda přivedena z rozdělovací šachty Bohuliby, je voda opět rozdělována do dvou větví:

- směrem na jih je voda vedena ocelovým řadem DN 250 přes Sázavu do VDJ Hradištko II.2650 m3 (327,10/322,10 m n.m.), který je určen pro zásobení Hradišťka. Po trase je možné připojení obce Pikovice, pro kterou je navrhován VDJ Pikovice 250 m3 (252,20/250,00 m n.m.).

- západním směrem je voda dopravována řadem DN 250 do Davle.

Do Davle je v současnosti dopravována pitná voda díky havarijnímu stavu shybky pod Vltavou poměrně komplikovaným způsobem. Havarijní technický stav shybky neumožňuje dopravovat vodu přímo z VDJ Ďábel do VDJ Račany. Voda je v současnosti přiváděna shybkou pod Vltavou do Davle přes redukční šachtu Libřice, kde je veškerá energie mařena, na levý břeh do čerpací stanice Regent. Z té je pak dále čerpána výtlačným řadem DN 300/200 do VDJ Račany 21000 m3 (326,50/321,30 m n.m.).

Po rekonstrukci shybky bude voda vedena gravitačně z VDJ Ďábel do VDJ Račany.

VDJ Račany je určen k zásobení obce Davle a je z něj voda dopravována dále dvěma směry:

- gravitačně do VDJ Měchenice 160 m3 (283,15/280,65 m n.m.), .který je určen pro zásobení obce Měchenice.

- čerpáním do obce Sloup a Hvozdnice.

Na území okresu Benešov vstupuje Posázavský vodovod u obce Prosečnice, kde je provozovatel Vodohospodářská společnost Benešov s.r.o., Černoleská 1600, 265 13 Benešov.

Potrubí je litinové DN 200. Z přivaděče je odběr do chatové oblasti Prosečnice, litinovým potrubím DN 80. Druhý odběr z vodovodu je do léčebny TRN Prosečnice. Obec Prosečnice je napojena na vodovod od roku 1964.

Vodovod dále pokračuje na severovýchod litinovým a azbestovým potrubím DN 200, k obci Krhanice. Obec Krhanice je napojena na Posázavský vodovod přes VDJ Krhanice od roku 1964. VDJ je přímo na řadu, je zemní, dvoukomorový 2x150m3. Maximální hladina je 348,5 m.n.m., dno 344,0 m.n.m. Hygienické zabezpečení ve VDJ je chlornanem sodným – ASTRAL. Uvedení do provozu 1964.

Za VDJ Krhanice je odbočka do chatové oblasti Sádek. Vodovod pokračuje v ocelovém potrubím DN 300 z VDJ Krhanice.

Za odbočkou do chatové oblasti Sádek se mění materiál a profil na litinu DN 200.

Vodovod dále vede litinovým potrubím DN 200 přes obec Krhanice, kde je i odběr do Krhanic odbočkou z litiny DN 150. Za ní je hned odběr z Š29 PE potrubím DN 160 pro vojenské objekty v Lešanech. V úseku za VDJ Krhanice dochází několikrát ke změně materiálu potrubí v profilu DN 200. V současné době provozovatel sám neví, kde jaký materiál potrubí končí a jaké délky litinového a azbestového potrubí jsou uloženy v zemi.

Vodovod za obcí Krhanice vstupuje na katastrální území obce Chrást II., kde je jeden ze dvou předávacích vodoměrů pro provozovatele. Sídliště Chrást II. Je zásobováno samostatně z Posázavského vodovodu.

Posázavský vodovod obchází sídliště Chrást II. a vede do VDJ Chrást. Za sídlištěm je druhý předávací vodoměr VHS Benešov. Za vodoměrem už provozuje Posázavský vodovod TS Benešov.

Voda teče do VDJ Chrást gravitačně litinovým potrubím DN 200.

VDJ Chrást je dvoukomorový 2x1000 m3, maximální hladina 325,0 m.n.m., dno 320,0 m.n.m. Obec je napojena na vodovod od roku 1991 z důvodů posílení obecního vodovodu.

Za VDJ Chrást vede vodovod litinovým potrubím DN 300, délky 1,450 km přes obec Týnec nad Sázavou, kde je voda odebírána. Potrubí na trase VDJ Chrást-spotřebiště Týnec nad Sázavou, Brodce-ÚV+ČS Pecerady mění profil z DN 300 na DN 150 – 0,3 km, DN 200 – 1,8 km, DN 150 – 0,36 km, DN 100 – 0,54 km. V tomto úseku je potrubí celé z litiny. Potrubí funguje obousměrně v případě, že si obec Týnec nad Sázavou bude vyrábět vlastní vodu v ÚV Pecerady, která má kapacitu 8 l/s. Obec Brodce je napojena na vodovod od roku 1991 z důvodů posílení obecního vodovodu.

V ÚV+ČS Pecerady je voda akumulována (100 m3) a čerpána dále do VDJ Bukovany. Max. hladina v ÚV+ČS Pecerady je 297,0 m.n.m. a dno 294,80 m.n.m. ÚV byla zatím jen ve zkušebním provozu. V současné době je ÚV  mimo provoz, ionexové filtry jsou v havarijním stavu a voda není žádným způsobem upravována a jímána ze zdrojů Pecerady.

VDJ Bukovany je dvoukomorový 2x150m3, maximální hladina 364,67 m.n.m., dno 361,14 m.n.m.

Z VDJ Bukovany teče voda gravitačně litinovým potrubím, DN 150, délky 1,871 km do VDJ Taranka, který je jednokomorový 1x50 m3, maximální hladina 324,26 m.n.m., dno 321,70 m.n.m. VDJ slouží i jako přerušovací komora a zásobuje severní část Týnce nad Sázavou – (Starý Týnec, Farský kopec, Kozlovice), kde v letních měsících bývá problém s nízkým tlakem ve vyšších budovách.

Vodní zdroje Bukovany, které byly zaústěny přes VDJ Taranka od vodovodu jsou odpojeny z důvodů kontaminace.

Z VDJ Taranka vede zpět do spotřebiště Týnec nad Sázavou ocelové potrubí, DN 150, délky 0,793 km. Ve spotřebišti jsou litinové trouby DN 80, které jsou napojeny na řady, které jsou zásobovány vodou přímo z VDJ Chrást.

V návrhu se uvažuje napojení :

- obce Chářovice na Týnec nad Sázavou v lokalitě Tejnice. Přívodný řad DN 80 je délky 1,086 km.

- obce Pecerady v lokalitě pod ÚV Pecerady,

- obce Podělusy v lokalitě Tejnice.

#### Skupinový vodovod VOVEVRA

Skupinový vodovod VOVEVRA je zásobován z Posázavského skupinového vodovodu. Voda je čerpána z VDJ Jesenice výtlačným ocelovým řadem DN 400 délky 12 906 m do VDJ Na Pepři 200 + 2(500 + 1500 m3 (450,30/445,30 m n.m.). Po trase je umístěna pouze jedna odbočka a to do věžového VDJ Libeř 200 m3 (407,30/401,50 m n.m ) pro zásobení vodovodu VOVEVRA. Z VDJ Libeř je zajištěno gravitační zásobení obcí Libeř, Libeň, Ohrobec, Zvole, a Vrané nad Vltavou. Připravováno je ještě zásobení obcí Březová a Oleško.

Do budoucna je připravováno oddělení vodovodu VOVEVRA od Posázavského skupinového vodovodu. Do věžového vodojemu Hodkovice je voda přiváděna z přivaděče ze Želivky přes vodojem a ČS Safina. Z toho vyplývá potřeba rekonstrukce ČS Safina a vybudování nového zásobního řadu DN 200 délky 4400 m od věžového VDJ Hodkovice pro zásobování navrhovaného VDJ Zvole 2(1000 m3 (379,25/374,25 m n.m.). Vodojem bude umístěn v prostoru mezi obcemi Libeň, Zvole a Ohrobec. U vodojemu bude ATS, která bude zásobovat obce Zvole a Ohrobec. Realizaci nového vodovodního přivaděče Hodkovice – Zvole nepředpokládáme v časovém horizontu do r.2015.

Pro obce Březová – Oleško, Nová Březová a Vrané nad Vltavou bude voda z vodojemu Zvole vedena gravitačně. Tak jak to předpokládal PRVKUC Praha – západ, je třeba vybudovat samostatný gravitační řad DN 150, dl. 2000 m z vodojemu kolem obce Zvole, kde se napojí na stávající řad DN 150.

#### Skupinový vodovod Mníšek pod Brdy – Jihozápadní region

Navrženým skupinovým vodovodem bude zajištěno zásobování Mníšeckého regionu pitnou vodou z pražského vodovodu. Zdrojem vody bude stávající vodojem Zbraslav – Baně 3×400 m3 (289,55/284,55 m n.m.). V areálu vodojemu je navržena čerpací stanice, kterou bude čerpat vodu do stávajícího a nově navrženého vodojemu Jíloviště 1×400 m3 (406,07/402,15 m n.m.). Výtlačný řad je navržen s profilem DN 300, celková délka řadu je 4200 m. Z vodojemů Jíloviště bude voda vedena gravitačně řadem DN 250 do čerpací stanice Líšnice. Na trase tohoto řadu je navržena na 1,9 km odbočka pro zásobování obce Trnová a na 2,66 km odbočka pro zásobování obce Klínec.

Čerpací stanice Líšnice je navržena jako čerpací stanice na řadu (bez akumulace). Čerpací stanice bude dopravovat pitnou vodu do navrhovaného vodojemu Mníšek 1 2×500 m3 (435,0/430,0 m nm.) řadem DN 200 o délce 5,11 km. Na řadu je na 1,9 km navržena odbočka do stávajícího věžového vodojemu Řitka.

Z vodojemu Mníšek 1 bude:

- stávajícími řady gravitačně zásobeno 1. a 2.tlakové pásmo Mníšku pod Brdy,

- voda čerpána do navrhovaného vodojemu Mníšek 2B 2×100 m3 (490,0/486,3 m n.m.) a stávajícím výtlačným řadem do stávajícího vodojemu Štítek. Pro čerpání vody je navržena v armaturní komoře vodojemu čerpací stanice.

Z vodojemu Štítek je zásobeno 2A tlakové pásmo města Mníšku pod Brdy.

Z vodojemu Mníšek 2B je gravitačně zásobeno 2B tlakové pásmo Mníšku pod Brdy a obce Stříbrná Lhota a Kytín.

Z vodojemu Mníšek 2B je také zásoben areál Skalka. Pro zásobení této lokality je ve vodojemu Mníšek 2B navržena čerpací stanice.

Navrženým Mníšeckým skupinovým vodovodem bude zajištěno zásobování obcí Jíloviště a Mníšek pod Brdy, včetně obcí Stříbrná Lhota a Kytín, pitnou vodou z pražského vodovodu. V dalších etapách výstavby se uvažuje s připojením obcí Klínec, Líšnice, Řitka, Trnová, Čísovice, Zahořany a Nová Ves pod Pleší.

#### Skupinový vodovod BKDZH (Beroun – Králův Dvůr – Zdice – Hořovice)

Pitná voda pro skupinový vodovod BKDZH je odebírána z pražského vodovodu. Voda je vedena přívodným ocelovým řadem DN 600, který je přes VDJ Kopanina 74000 m3 (393,00/388,00 m n.m.) napojen na systém pražského vodovodu. Přívodný řad zasahuje do území pověřené obce Černošice (do okresu Praha – západ ) a dále pokračuje na území pověřené obce Beroun a Hořovice (do okresu Beroun ). Kapacita vodovodu je 210 l/s. Voda je z VDJ Kopanina gravitačně vedena ocelovým řadem DN 600 a DN 400 do VDJ Praskolesy 2×1500 m3 (322,0/317,0 m n.m. ). Z tohoto vodojemu je voda čerpána výtlačným řadem DN 400 do VDJ Šibeničák 2×2000 m3 (442,0/436,8 m n.m.), kde je skupinový vodovod BKDZ ukončen.

Čerpací stanice Praskolesy je umístěna v těsné blízkosti VDJ Praskolesy. Současná kapacita ČS Praskolesy je 45 l/s.

Na území okresu Praha - západ jsou z přivaděče vybudovány tři samostatné odbočky:

- odbočka do VDJ  Jinočany 2250 m3 (372,50/367,50 m n.m.) s dvěma  AT stanicemi. Přes první AT stanici je voda přiváděna do sítě obce Jinočany a pomocí druhé AT stanice je pak zásobována obec Chrášťany.

- odbočka DN 150 do VDJ  Dobříč 2(100 m3 (384,15/380,00 m n.m.), ze kterého budou zásobeny obce Dobříč a Tachlovice ( vodovodní síť v současné době před kolaudací )

- odbočka do VDJ Rudná 2(1000 m3 (368,00/363,00 m n.m.) s AT stanicí, ze které jsou zásobovány obce Rudná a Drahelčice a odpočívka na dálnici.

Na území okresu Beroun jsou dále na gravitačním ocelovém potrubí odbočky, které zásobují VDJ Loděnice 2×650 m3 (318,5/313,5 m n.m.), VDJ Vráž 2×250 m3 (360,0/355,0 m n.m.), VDJ Veselá 2×250 m3 (327,8/324,50 m n.m.), VDJ Beroun 2×3000 m3 (325,26/320,06 m n.m.), VDJ Králův Dvůr 2×1000 m3 (300,20/295,40 m n.m.), VDJ Levín 2×50 m3 (315,2/313,0 m n.m.), vdj Zdice 2×1000 m3 (330,00/324,80 m n.m.), obec Stašov.

Na výtlačném ocelovém potrubí DN 400 je odbočka, která zásobuje VDJ Praskolesy 2×50 m3(360,7/358,5 m n.m.), vdj Lochovice 2×250 m3 (361,7/358,5 m n.m ).

Z vdj Loděnice je zásobna obec Chrustenice a Loděnice, z vdj Vráž je zásobena obec Vráž, z vdj Veselá je  zásobeno město Beroun, z vdj Beroun je zásobeno město Beroun, z vdj Králův Dvůr je zásobeno město Králův Dvůr a místní část Zahořany, z vdj Levín je zásobena obec Levín, Trubín, z vdj je Zdice je zásobeno město Zdice, Černín, Knížkovice, Chodouň, Tmaň, Lounín, Stašov a Svatá, z vdj Praskolesy je zásobena obec Praskolesy, z vdj Lochovice je zásobena obec Lochovice, Netolice, Obora, Libomyšl, z vdj Šibeničák je zásobeno město Hořovice  a obce Podluhy, Rpety, Záluží, Tlustice, Žebrák a Chlustina.

V návrhu „Plánu rozvoje“ je uvažováno s připojením obcí Bavoryně, Bubovice, Hudlice, Mezouň, Malé Přílepy, Železná, Lhotka u Berouna – místní části obce Chyňava, Vysoký Újezd vč. místní části Kozolupy, Lužce, Mořina vč. místní části Trněný Újezd, Tetín, Trubská a Křižatky – místní části Králova Dvora. Ve výhledu (po roce 2015) pak i obcí Koněprusy, Mořinka a Nenačovice. Dále pak je uvažováno s připojením Otmíče, Kotopeky vč. místní části Tihava a Lhotka

### Soustava KSKM (vodovody Kladno – Slaný – Kralupy – Mělník)

#### Celkový popis

Soustava KSKM představuje vodárenský systém zabezpečující zásobování obcí v rozsáhlém území severně a západně od Prahy. Zahrnuje oblast při soutoku Labe s Vltavou a dále území v okolí Kladna až k řece Berounce (u Zbečna).

Soustava KSKM má několik vlastních zdrojů a je propojena se systémem pražského vodovodu.

Základem distribučního systému vodárenské soustavy KSKM je (zatím neuzavřený) okruh páteřních řadů v územním rozsahu (generelně) Mělník, Neratovice, Kralupy nad Vltavou, Kladno, vodárenská nádrž Klíčava, Stochov, Smečno, Slaný a Velvary. Mezi obcemi Vepřek a Lužec v severní části není okruh dosud dobudován a tedy ani uzavřen.

Na distribuční systém jsou napojeny jednotlivé větve, zásobující podle svého průběhu obvykle několik obcí.

V rámci soustavy KSKM jsou vymezeny dva skupinové vodovody – skupinový vodovod KSKM a Slánský vodovod.

#### Skupinový vodovod KSKM

##### Zdroje skupinového vodovodu KSKM

Zdroje skupinového vodovodou KSKM se nacházejí v okolí Mělníka (severní část soustavy), v blízkosti řeky Berounky (jihozápadní část soustavy) a v okolí Kladna. Jde o tyto zdroje:

- Prameniště Liběchovka

- Mělnická Vrutice

- Bažantnice

- Klíčava

- Velká Dobrá

- Hostouň

- Hřebeč

- Pražský vodovod (propojení s VDJ Kopanina řadem Kopanina – Hostouň – Kožová Hora)

- Zdroje Slaného (v současné době – rok 2003 – pouze pro případ havárie)

S výjimkou zdroje Klíčava a Pražského vodovodu jde o zdroje podzemní vody.

V současné době (rok 2003) je hlavním zdrojem pro systém KSKM zdroj Mělnická Vrutice.

##### Distribuční systém (páteřní řady)

###### Řady a objekty v úseku Chloumek - Lužec

Z prameniště Liběchovka v nejsevernější části soustavy je voda čerpána ocelovým řadem DN 500 do zemního vodojemu Rymáň 2×1 500 m3 (259,0/254,0 m n.m.) . Odsud pokračuje jižním směrem ocelový řad DN 400 do systému vodojemů Chloumek 2×1500 m3 (269,5/264,5 m n. m.) (pro zásobování Mělníka).

Z uvedeného řadu DN 400 je západním směrem veden další páteřní řad soustavy KSKM do vodojemu Vehlovice 2×1500 m3 (234/229 m n. m.) s odbočkou pro spotřebiště Vehlovice. Řad je dnes (rok 2003) určen pro zásobování obcí na levém břehu Vltavy a Labe. Řad kříží řeku Labe nad Dolními Beřkovicemi a je zatím ukončen v obci Lužec. Po vybudování úseku Lužec – Vepřek dojde k uzavření soustavy KSKM jako okruhu. Z vodojemu Vehlovice 2×1500 m3 (234/229 m n. m.) jsou zásobována spotřebiště

- Mlazice,

- Křiveice,

- Beřkovice,

- Spotřebiště Rigips,

- Horní Počaply,

- Cítov (přes věžová vodojem Cítov),

- Hořín,

- Býkev.

Ze systému vodojemů Chloumek 2×1500 m3 (269,5/264,5 m n. m.) je zásobeno město Mělník a obec Chloumek.

###### Páteřní řady Chloumek – Mělnická Vrutice – Hostín

Páteřní okruh soustavy KSKM pokračuje ze systému vodojemů Chloumek 2×1500 m3 (269,5/264,5 m n. m.) ocelovým řadem DN 350 do čerpací stanice s akumulací Mělnická Vrutice 2×5000 m3 (203,0/197,8 m n.m.). Z řadu jsou vedeny odbočky pro zásobení obcí Borek a Mělnická Vrutice. Do akumulace je přiváděna voda z prameniště Mělnická Vrutice.

Z čerpací stanice s akumulací Mělnická Vrutice 2×5000 m3 (203,0/197,8 m n.m.) je veden další páteřní řad soustavy KSKM směrem do komplexu vodojemů Hostín 2×6000 m3 (2×2800 m3, 286,7/281,50 m n.m.). Komplex vodojemů Hostín 2×6000 m3 (2×2800 m3, 286,7/281,50 m n.m.) je při současném (rok 2003) způsobu provozování centrální akumulací pro celou soustavu KSKM.

###### Páteřní řad Hostín – Dolany

Z komplexu vodojemů Hostín 2×6000 m3, 2×2800 m3 (286,7/281,50 m n.m.) pokračuje páteřní okruh soustavy KSKM do vodojemu a čerpací stanice Dolany 2×5000 m3 (247,4/242,4 m n.m.) železobetonovým řadem DN 800. Významnými objekty na páteřním řadu Hostín – Dolany jsou sekční uzávěry Korycany a Chvatěruby. Z řadu vycházejí odbočky pro zásobení obcí:

- Byšice a Liblice,

- Vavřineč, Jelenice a Malý Újezd,

- tzv. Všetatská větev soustavy KSKM (popsána samostatně),

- Míkov,

- Záboří,

- Kelské Vinice,

- Kly, Píska, Tuháň a Větrušice,

- Chlumín a Obříství,

- Netřeba a Kopeč,

- odbočka do vodojemu Dřínov (z této odbočky je veden zásobní řad pro obec Červená Lhota) určeného pro zásobování obcí Vojkovice, Všestudy a Zlosyň, dále

- větev pro směr Odolena voda (popsána samostatně),

- Úžice

- Kozomín

- Závod Kaučuk Kralupy

- Zlončice

- Chvatěruby

- Dolany

###### Páteřní řady Dolany – Kozinec – Buštěhrad – Kožová Hora

Z vodojemu a čerpací stanice Dolany 2×5000 m3 (247,4/242,4 m n.m.) vychází řad pro zásobování obce Kralupy nad Vltavou a dále (ve směru Dolany – Kozinec výtlačný) ocelový řad DN 700 – další páteřní řad okruhu KSKM – do zemního vodojemu Kozinec 2×1600 m3 (334,8/329,6 m n.m.). Vodojem Kozinec 2×1600 m3 (334,8/329,6 m n.m.) má poměrně malou akumulaci, jeho význam tkví zejména v jeho výškové poloze. Z vodojemu Kozinec (2×1600 m3, 334,8/329,6 m n.m.) vychází zásobní řad pro obce Tursko a Libčice, samostatný řad pro obec Holubice a místní část Kozinec a další ocelový páteřní řad DN 700 okruhu soustavy KSKM do vodojemu a čerpací stanice Buštěhrad 2×2800 m3 (311,8/306,6 m n.m.). Z páteřního řadu Kozinec – Buštěhrad jsou vedeny odbočky pro zásobování obcí:

  - Otvovice a Trněný Újezd,

  - Koleč a Zákolany,

  - Dřetovice

  - Stehelčeves

Uspořádání vodojemu a čerpací stanice Buštěhrad 2×2800 m3 (311,8/306,6 m n.m.) umožňuje dopravu vody i ve směru Buštěhrad – Kozinec (v současnosti – rok 2003 – jen jako havarijní).

Z vodojemu a čerpací stanice Buštěhrad 2×2800 m3 (311,8/306,6 m n.m.) vychází větev do vodojemu Theodor pro zásobení Slánska (popsána samostatně).

Páteřní okruh soustavy KSKM pokračuje z vodojemu a čerpací stanice Buštěhrad 2×2800 m3 (311,8/306,6 m n.m.) do vodojemů Kožová Hora 2×20000 a 2×6000 m3 (457,7/452,50/450,9 m n.m.) ocelovým řadem DN 700. Z řadu Buštěhrad – Kožová Hora je odbočkou zásobena obec Hřebeč a řada obcí ležících na lidické větvi soustavy KSKM (popsána samostatně). Součástí lidické větve jsou i zdroje Hřebeč a Hostouň. Řad lze provozovat i ve směru Kožová Hora – Buštěhrad.

###### Páteřní řad Kožová Hora – Vápenec

Z vodojemů Kožová Hora 2×20000 a 2×6000 m3 (457,7/452,5/450,9 m n.m.) vychází větev směr Kopanina 2×25000 m3 (393,0/388,0 m n.m.) (popsána samostatně), kterou se realizuje propojení soustavy KSKM a pražského vodovodu, a litinový páteřní řad „K“ DN 400 soustavy KSKM Kožová Hora – vodojem Vápenec. Na páteřním řadu „K“ je zvyšovací čerpací stanice Velká Dobrá a z řadu vycházejí odbočky pro zásobování lokalit:

- Braškov, Valdek, Toskánka, Kyšice a Pletený Újezd,

- Družec (spodní pásmo) a Doksy (horní pásmo),

- Družec (horní pásmo) a Doksy (spodní pásmo),

- Lhota (zásobování z „K“ řadu)

a dále je na řad Kožová Hora – Vápenec napojena větev Velká Dobrá se zdrojem Velká Dobrá. Řad „K“ je propojen s řadem „R“ tzv. propojením „R“ a „K“ Lhota. I páteřní řad Kožová Hora – Vápenec je uspořádán tak, že umožňuje i provoz ve směru Vápenec – Kožová Hora.

Do zemního vodojemu Vápenec 4×1050 m3 (466/461 m n.m.) může být přiváděna kromě vody z vodojemu Kožová Hora 2×20000 a 2×6000 m3 (457,7/452,5/450,9 m n.m.) také voda ze zdroje Klíčava, a to ocelovými řady DN 350 „L“ a „P“. Z vodojemu Kožová Hora 2×20000 a 2×6000 m3 (457,7/452,5/450,9 m n.m.) vychází další páteřní řad soustavy KSKM označovaný „R“.

###### Páteřní řad „R“ v rozsahu Vápenec – Kamenné Žehrovice

Páteřní řad soustavy KSKM označovaný jako „R“ („Rozdělov“, litina, DN 400) vychází z vodojemu Vápenec 4×1050 m3 (466/461 m n.m.) a pokračuje do vodárenských zařízení města Kladna. Páteřní řad „R“ se v blízkosti obce Kamenné Žehrovice rozděluje – první část pokračuje (označováno i nadále jako řad „R“) směrem na Rozdělov a dále do vodárenského systému města Kladna, druhá (západní) část pod označením „S“ směřuje do systému vodojemů Stochov 2×270 m3 (411,65/407,45  n.m.). Část „S“ je v některých pramenech označována jako vodovod Stochov nebo jako stochovská větev KSKM. Obě části se v armaturní šachtě Hrdlív opět spojí. Okruh páteřních řadů je tedy v úseku od Kamenných Žehrovic k armaturní šachtě Hrdlív rozdvojen. Každá část je popsána v samostatné kapitole.

Z páteřního řadu „R“ v oblasti Vápenec – Kamenné Žehrovice vycházejí větve pro zásobení spotřebišť

- Sýkořice (přes zemní vodojem Sýkořice), Pěnčina, Lesní správa Lány,

- Běleč,

- Bratronice

- Lhota,

- Žilina,

- Tuchlovice (přes zemní vodojem Tuchlovice).

###### Rozdělovská část soustavy KSKM a Kladno

Jako rozdělovská část soustavy KSKM je v této dokumentaci označován systém vodárenských zařízení, jejichž základem je část vodovodního řadu KSKM označovaného „R“ po odbočení řadu „S“ u Kamenných Žehrovic. Významnými prvky Rozdělovské části soustavy KSKM jsou:

- Zvyšovací stanice Mrákavy,

- Řad azbestocement DN 200 z armaturní šachty Zvoneček do vodojemu Libušín procházející po západním okraji města Kladno,

- Armaturní šachta Libušín,

- Armaturní šachta Hrdlív.

V úseku od odbočení řadu „S“ do zvyšovací stanice Mrákavy odbočují z řadu „R“ větve pro zásobování spotřebišť

- Kamenné Žehrovice horní pásmo,

- Kamenné Žehrovice dolní pásmo,

- Srby.

Řad „R“ slouží zejména k zásobování města Kladna.

Řad azbestocement DN 200 procházející po západním okraji města Kladna tvoří „obchvat“ vodovodního systému města Kladna, na který je napojen u armaturní šachty Zvoneček („před Kladnem“) a za armaturní šachtou Strnadovna („za Kladnem“). V části mezi armaturní šachtou Strnadovna a armaturní šachtou Libušín odbočují větve pro zásobení některých spotřebišť v okrajových částech Kladna a větev k vodojemu Libušín.

Z armaturní šachty Libušín je veden řad (PVC DN 200 a ocel DN 300) k armaturní šachtě Hrdlív. V této armaturní šachtě se znovu spojuje Rozdělovská a Stochovská část systému KSKM.

###### Stochovská část soustavy KSKM

U obce Kamenné Žehrovice se z páteřního řadu KSKM označovaného „R“ odděluje významný řad označovaný „S“, který tvoří základ tzv. Stochovské části systému KSKM (často označované jako Stochovský vodovod). Jeho základem je právě řad „S“ od Kamenných Žehrovic (zásobování Kamenných Žehrovic je však z řadu „R“) do vodojemu a čerpací stanice Stochov 2×270 m3 (411,65/407,45  m n.m.). Z řadu „S“ jsou zásobována spotřebiště

- Tuchlovice,

- Tuchlovice (nádražní),

- Tuchlovice (nouzové),

- Benzina (PASOIL).

Z vodojemu Stochov 2×270 m3 (411,65/407,45  n.m.) jsou zásobována spotřebiště

- Rynholec, Nové Strašecí (s akumulací ve věžovém vodojemu Nové Strašecí 250 m3 (523,15/518,15 m n.m.) a zemním vodojemu Nové Strašecí 2×700 m3 (491,70/486,70 m n.m.)) a Mšec (s věžovým vodojemem Mšec zásobovaného z věžového vodojemu Nové Strašecí),

- Lány,

- Zámek Lány a Hájovna přes zemní vodojem Pustinky a důl Nosek přes čerpací stanici Kamenné Žehrovice.

Z vodojemu Stochov 2×270 m3 (411,65/407,45  n.m.) dále vystupuje litinový řad DN 200 do zemního vodojemu Kačice 2×650 m3 (465,2/461,9 m n.m.) (jde o jeden z páteřních řadů systému KSKM). Z tohoto řadu Stochov – Kačice odbočuje větev pro zásobení spotřebiště Slovanka  a zejména větev do věžového vodojemu Stochov 1×500 m3 (490/484 m n.m.) pro zásobování obce Stochov.

Z vodojemu Kačice 2×650 m3 (465,2/461,9 m n.m.) pokračuje páteřní řad soustavy KSKM dále na severovýchod (PVC, DN 160 a ocel DN 200) do věžového vodojemu Smečno 1×200 m3 (412,0/406,0 m n.m.). Z řadu Kačice – Smečno jsou zásobována spotřebiště

- Honice,

- Čelechovice,

- Kačice (spodní pásmo),

- Kačice (horní pásmo),

- VÚ Kačice,

- Nová Studnice, Hradečno, Drnek, Malíkovice, Čanovice, Hvězda,

- Areál AGPI.

Z vodojemu Smečno 1×200 m3 (412,0/406,0 m n.m.) je veden páteřní řad soustavy KSKM do armaturní šachty Hrdlív (PVC 225). Z řadu Smečno – Hrdlív jsou zásobována spotřebiště

- Ledce,

- Smečno město,

- Hrdlív – Těhul.

V armaturní šachtě Hrdlív se spojuje Stochovská a Rozdělovská část systému KSKM.

###### Páteřní řady Hrdlív – Vepřek („Slanovod“)

Z armaturní šachty Hrdlív pokračuje páteřní okruh soustavy KSKM ocelovým řadem DN 300 do armaturní šachty Slaný. Z řadu armaturní šachta Slaný – armaturní šachta Slaný jsou zásobována spotřebiště

- Zahrádky Brůdek,

- Zahrádky Háje,

- Energie

Z armaturní šachty Slaný jsou zásobována spotřebiště

- VÚVZV Slaný

- SLAVOS – voda předaná

Uspořádání je takové, že umožňuje odebírat vodu od provozovatele SLAVOS jako vodu převzatou (v armaturní šachtě Slaný).

Z armaturní šachty vychází další řad páteřního okruhu soustavy KSKM směrem na armaturní šachtu Vepřek obvykle označovaný jako „Slanovod“. V armaturní šachtě je ukončen – páteřní okruh tedy zatím není uzavřen mezi armaturní šachtou Vepřek a obcí Lužec.

„Slanovod“ vychází z armaturní šachty Slaný potrubím polyetylénovým DN 300 (průměr 315). Z tohoto (PE 315) úseku řadu vede odbočka pro zásobení odběrného místa

- Grafobal.

Za touto odbočkou se „Slanovod“ rozdvojuje na dvě paralelní potrubí azbestocementová DN 250. Na těchto řadech jsou vybudovány tyto objekty:

- Armaturní šachta Dolín – propojení se zdroji provozovatele SLAVOS,

- Redukční šachta Luníkov,

- Odbočka pro Ješín,

- Armaturní šachta chlorovna Velvary s odbočkou pro zásobení města Velvary,

- Armaturní šachta Radovič s odbočkami do vodojemu Radovič a odbočkou pro město Velvary

- Odbočka pro Nové Uhy

- Armaturní šachta s odbočkami pro obce Uhy, Chržín, Hospozín, Budihostice, Kamenice a čerpáním přes armaturní šachtu Miletice pro obce Kmetiněves, Miletice a Černuc

- Armaturní šachta PŠ 2 s odbočkou pro obec Nové Ouholice

- Armaturní šachta s odbočkou do redukční šachty Nová Ves pro zásobování Nové Vsi a přes zvyšovací stanici Nová Ves zásobování obcí Sazená a vodojemu Ledčice

- Armaturní šachta Vepřek – zde je „Slanovod“ ukončen. Z armaturní šachty vystupuje odkalovací potrubí do Vltavy.

##### Větve soustavy KSKM

###### Všetatská větev soustavy KSKM

Všetatská větev soustavy KSKM je tvořena ocelovým řadem DN 400, který je napojen na páteřní řad soustavy KSKM Hostín – Dolany ve dvou místech – v blízkosti obce Vavřineč a v armaturní (sekční) šachtě Korycany. Všetatská větev je tedy okruhem.

Všetatskou větví jsou zásobena spotřebiště:

- Všetaty (přes vodojem Všetaty)

- Čečelice (přes vodojem Všetaty)

- Neratovice (přes věžový vodojem Kojetice), do budoucnosti se předpokládá připojení obce Čakovičky

- Byškovice

- Korycany a Horňátky

###### Větev soustavy KSKM pro směr Odolena voda

V blízkosti obce Úžice odbočuje z páteřního řadu Hostín – Dolany směrem na jih větev (litina, DN 300) pro zásobení obcí na pravém břehu Vltavy. Voda je akumulována ve vodojemu Odolena Voda spodní 2×650 m3 (243,5/238,8 m n.m.) a odtud čerpána čerpací stanicí Odolena Voda do vodojemu Odolena Voda horní 2×1500 m3 (282,2/277,5 m n.m.). Z vodojemu Odolena Voda horní 2×1500 m3 (282,2/277,5 m n.m.) jsou zásobována obě tlaková pásma obce Odolena Voda. Dále je voda z vodojemu Odolena Voda horní 2×1500 m3, (282,2/277,5 m n.m.) dopravována do:

- věžového vodojemu Zdiby - PEMA 1×300 m3 pro zásobování spotřebišť PEMA a Bášť,

- věžového vodojemu Klecany 1×200 m3 (317,0/311,5 m n.m.) a z tohoto vodojemu dále do zemního vodojemu Řež 2×200 m3.

###### Větev soustavy KSKM do vodojemu Theodor pro zásobení Slánska

U obce Buštěhrad vychází z vodojemu a čerpací stanice Buštěhrad 2×2800 m3 (311,8/306,6 m n.m.) severním až severozápadním směrem výtlačný (ve směru Buštěhrad – Theodor) ocelový řad DN 500 do vodojemu Theodor 2×1250 m3 (348,42/343,22 m n.m.). Uspořádání armatur a potrubí umožňuje provoz i v opačném směru, tedy Theodor – Buštěhrad. Z ocelového řadu Buštěhrad – Theodor odbočují řady pro zásobování spotřebišť

- Brandýsek a Třebušice

- Cvrčovice přes věžový vodojem Cvrčovice

Z vodojemu Theodor 2×1250 m3 (348,42/343,22 m n.m.) jsou litinovým řadem DN 200 zásobena spotřebiště

- Theodor

- Pchery

- Vinařice přes zemní vodojem Vinařice

- Celá oblast Slaného (jako voda prodaná)

###### Lidická větev soustavy KSKM

U obce Hřebeč vystupuje směrem severním z páteřního řadu soustavy KSKM Buštěhrad – Kožová Hora řad do zemního vodojemu Lidice 2×1000 m3 (382,8/377,8 m n.m.) . Ze zemního vodojemu Lidice 2×1000 m3 (382,8/377,8 m n.m.) vede zásobní řad pro spotřebiště Dubí – Vrapice a další zásobní řad pro spotřebiště Buštěhrad, Hřebeč, Lidice, Makotřasy a Středokluky.

Do vodojemu Lidice 2×1000 m3 (382,8/377,8 m n.m.) je naopak čerpána voda ze zdrojů Hřebeč a Hostouň.

###### Větev soustavy KSKM směr Kopanina – propojení s pražským vodovodem

Základem popisované větve je vodovodní řad Kopanina – Kožová Hora (v úseku Kopanina – Hostivice ocel DN 1000, v úseku Hostivice – Kožová Hora ocel DN 800). Původně tento řad sloužil k transportu vody z vodojemu Kopanina (74000 m3, 393,0/388,0 m n.m.) (součást systému Pražského vodovodu) do vodojemu Kožová Hora 2×20000 a 2×6000 m3 (457,7/452,5/450,9 m n.m., vodojem je součástí páteřního okruhu KSKM), v současnosti (rok 2003) je voda dopravována ve směru z vodojemu Kožová Hora 2×20000 a 2×6000 m3 (457,7/452,5/450,9 m n.m.) až k vodojemu Kopanina (74000 m3, 393,0/388,0 m n.m.), do kterého však není dodávána. Propojení soustavy KSKM a soustavy Pražského vodovodu je tak sice možné, avšak v přítomné době (rok 2003) nevyužívané.

Na řadu Kopanina – Kožová Hora jsou dva významné objekty – čerpací stanice Hostouň a armaturní šachta Hostivice. Z čerpací stanice Hostouň jsou zásobována spotřebiště

- Červený Újezd a Ptice,

- Hostouň.

V úseku Hostouň – Hostivice jsou odbočky pro zásobování obcí

- Jeneč,

- Dobrovíz.

Přímo z armaturní šachty Hostivice vychází zásobní řad pro obec Hostivice.

V úseku Hostivice – Kopanina odbočuje z řadu Kopanina – Kožová Hora řad pro zásobování spotřebiště Tulipan Park. Do vodojemu Kopanina 74 000 m3 (393,0/388,0 m n.m.) je voda dodávána ze systému Pražského vodovodu, propojení je v současné době (rok 2003) uzavřeno.

##### Rozvoj skupinového vodovodu KSKM

V rámci rozvoje skupinového vodovodu KSKM se navrhuje řada poměrně rozsáhlých investičních akcí. Akce, které mají rozhodující význam pro skupinový vodovod jako celek, jsou popsány v následujících kapitolách. Další akce, jejichž přínos tkví především v zajištění dodávky pitné vody jednotlivým obcím, jsou uvedeny v rámci popisu zásobování pitnou vodou jednotlivých obcí.

###### KSKM II, přívodní řad Býkev – Vepřek

Z hlediska systému KSKM jde o klíčovou investici, kterou se uzavře celý okruh páteřních řadů (srov. úvod kapitoly 4.8.3.1).

Akce je rozložena do dvou etap, v rámci první etapy budou realizovány řady DN 300 v délce 3960 m a řady DN 150 v délce 2250 m, v rámci druhé etapy potom řady DN 300 v délce 7890 m a čerpací stanice Mlčechvosty. Součástí druhé etapy prací je dále propojovací řad délky 1100 m z PVC, DN 100 mezi hlavním přivaděčem a stávající ČS ve Spomyšli.

###### Kralupy nad Vltavou – přivaděč

Jde o vybudování nového přívodního řadu DN 250 délky 2700 m a DN 200 délky 950 m od sekčního uzávěru Chvatěruby na pravý břeh Vltavy v Kralupech nad Vltavou.

###### Okruh Kostelec nad Labem – Mratín – Měšice - Bášť

Jde o dostavbu řadů v oblasti uvedených obcí. Navrhuje se výstavba řadu DN 300 délky 1825 m vycházejícího z existující Všetatské větve systému KSKM (srov. kapitola 4.8.3.2.3.1) na levém břehu Labe a směřujícího směrem ke Kostelci nad Labem a řadu DN 200 délky 2650 m od obce Nová Ves (Praha – Východ) do obce Mratín.

Stavba okružního řadu umožní bezporuchové zásobování a rozvoj výstavby v obcích, které jsou již napojené na vyšší systémy. Jedná se o obec Předboj, Líbeznice, Měšice, Mratín, Hovorčovice a připojení dalších obcí, které doposud vodovod nemají. (Bášť, Nová Ves (Mělník)).

###### Vodojem Klecany

Vzhledem k rozsáhlé výstavbě nových rodinných domů v Klecanech a Zdibech je stávající kapacita věžového vodojemu Klecany 200 m3 (316,43/310,0 m n. m.) již vyčerpána. Další rozvoj sídel včetně uvažovaných komerčních aktivit je podmíněn výstavbou nového věžového vodojemu Klecany II 1000 m3 (316,0/310,0 m n. m.).

###### Vodojem Bášť a přívodní řady

Na přivaděč DN 350 pro Neratovice je napojen přívodní řad DN 200, který zásobuje obce Kojetice, Předboj, Líbeznice, Hovorčovice, Měšice a Mratín. Obce jsou napojeny přímo, bez akumulace, která by vyrovnávala špičkové odběry a udržovala potřebný přetlak.

Navržen je věžový vodojem Bašť 500 m3 (265,0/260,0 m n. m), situovaný na okraji obce Bašť. Dále je navržen přívodní řad DN 200 délky 2750 m k vodojemu.

###### Okruh ČS Odolena Voda - Panenské Břežany

Cílem stavby je zajistit dostatečnou kapacitu přivaděče z Odolena Vody pro Klecany a Zdiby v souvislosti s rozvíjející se výstavbou. Vodovodní přivaděč je z ČS Odolena Voda až k Panenským Břežanům pouze profilu DN 200, dále pokračuje profilem DN 300. Kapacita profilu DN 200 je v současné době již vyčerpána a je proto navrženo zokruhování tohoto úseku. Okružní řad bude proveden profilem DN 200, délky 2750 m.

###### Propojení Bukol – Kozárovice

Tato stavba zlepší hydraulické podmínky funkce hlavního přivaděče KSKM, protože umožní zásobování obcí Obříství, Chlumín, Zálezlice a Bukol ze stávajícího vodojemu Dřínov 2 x 1000 m3 (232/227 m.n.m.) a nikoliv přímým napojením na KSKM.

Rozhodujícím důvodem pro realizaci stavby je však zvýšení zabezpečenosti dodávky vody do této oblasti, která patří do záplavového území Vltavy a Labe. Při problémech na hlavním přivaděči KSKM (shybka pod Labem) je možné využít okružní „Všetatské větve“ pro přivedení pitné vody do VDJ Dřínov.

Navrhuje se řad D 150 délky 1800 m.

###### Propojení KSKM na Středočeskou vodárenskou soustavu (Pražský vodovod)

Navrhováno je propojení systému KSKM se Středočeskou vodárenskou soustavou přes Bořanovice do Líbeznice (DN 100, PVC, délka 1,05 km) vzhledem k posílení tlaku ve vodovodní síti a z Třeboradic do Hovorčovic (DN 100, PVC, délka 1,2 km).

###### Úpravy na ÚV Klíčava

V rámci splnění požadavků evropské legislativy je navrženo doplnění technologie ÚV Klíčava o ozonizaci a filtraci na granulovaném aktivním uhlí.

###### Vnitřní cementace přivaděčů Klíčava – Kladno

V rámci splnění požadavků evropské legislativy je navržena vnitřní cementace řadů Klíčava – Kladno v délce cca 33 km, DN v rozsazích 300 až 450. Odstraní se tak znehodnocování kvalitní vody železem, vznikající zejména při hydraulických změnách.

###### Vnitřní cementace přivaděče Kopanina – Kladno

V rámci splnění požadavků evropské legislativy je navržena vnitřní cementace řadu Kopanina – Kladno v délce cca 20 km, DN v rozsazích 800 až 1000. Odstraní se tak znehodnocování kvalitní vody železem, vznikající zejména při hydraulických změnách.

#### Slánský vodovod

Oblast Slánska má vlastní zdroje pitné vody a současně je napojena na soustavu KSKM. Zdroji Slánské oblasti tedy jsou

- Kvíček – studna,

- Pozdeň – důlní jáma, v současné době (rok 2003) odstaveno, schopno znovuuvedení do provozu

- Studeněves – vrt, studna a úpravna vody (též Krkavčí vrt),

- Soustava KSKM – vodojem Theodor (2×1250 m3, 348,42/343,22 m n.m.).

Voda ze zdroje Kvíček je za normálního provozního stavu (rok 2003) přečerpávána do zemního vodojemu Háje (1×1000 m3, 325,0/320,0 m n.m.) a dále do věžového vodojemu Háje (1×500 m3, 350,0/344 m n.m.). Z odstaveného zdroje Pozdeň byla v minulosti čerpána voda do vodojemu Jedomělice (250 m3, 376,7/374,9 m n.m.) a dále byla gravitačně dopravována do akumulace ÚV Studeněves (200 m3, 354,7/349,7 m n.m.). Ze zdroje Studeněves se voda čerpá do věžového vodojemu Tuřany a z tohoto vodojemu do zemního vodojemu Háje (1×1000 m3, 325,0/320,0 m n.m.), dále potom opět do věžového vodojemu Háje (1×500 m3, 350,0/344 m n.m.). Voda z vodojemu Theodor (2×1250 m3, 348,42/343,22 m n.m.) je dopravována do vodojemu Okrouhlík (1000 m3, 316,20/312,80 m n.m.), odtud přetéká do zemního vodojemu Háje (1×1000 m3, 325,0/320,0 m n.m.) a je přečerpávána do věžového vodojemu Háje (1×500 m3, 350,0/344 m n.m.).

V oblasti Slaného lze vytýčit skupinové vodovody určené vždy pro zásobování několika obcí ze společného řadu. Jedná se o tyto skupiny obcí:

- Kvíc a Přelíc – zásobovány ze společného řadu napojeného na systém města Slaný,

- Studeněves, Řisuty, Tuřany, Byseň, Libovice a Jedomělice (do budoucna i Pozdeň) – zásobovány společně z úpravny vody Studeněves s možností napojení na ostatní zdroje Slánska,

- Trpoměchy, Otruby, Královice, Dřínov, Bakov, Zlonice – z řadu Slaný - Zlonice, tedy z věžového vodojemu Slaný – Háje,

- Dolín, Želevčice a Beřovice – řad Slaný – Beřovice,

- Blahotice, Drnov, Žižice, Luníkov, Osluchov – napojeny na společný řad vycházející z vodojemu Okrouhlík,

- Jemníky, Knovíz, (Podlešín – nemá rozvodnou síť), Zvoleněves – zásobování vodou ze společného řadu odbočujícího přímo z řadu Theodor – Okrouhlík.

Investiční akce rozvoje Slánského vodovodu jsou uvedeny v rámci popisu jednotlivých obcí.

### Oblastní vodovod Kutná Hora – Čáslav – Kolín

#### Skupinový vodovod Kutná Hora - Čáslav

Skupinový vodovod Kutná Hora – Čáslav zajišťující zásobení Kutné Hory, Čáslavi a řady dalších obcí v okolí, je největším vodovodem v oblasti.

Pro města a obce zásobené ze Skupinového vodovodu Kutná Hora - Čáslav je přiváděna voda ze dvou zdrojů:

- z úpravny vody Trojice, která upravuje surovou vodu z vodárenské nádrže Vrchlice. Stará úpravna vody s výkonem 80 - 90 l/s a nová úpravna vody, s kapacitou 140 l/s. Celkový výkon úpravny vody je nyní až 230 l/s,

- z prameniště Maleč, které je na území okresu Havlíčkův Brod a je ve správě VčVaK Havlíčkův Brod. V současné době je smluvně stanoveno, že do okresu Kutná Hora bude přiváděno z prameniště Maleč 6,5 l/s.

Z úpravny vody Trojice je pak voda dopravována:

- do Kutné Hory voda gravitačně řadem DN 500 do VDJ Střed 21500 + 3000 m3 (286,3/280,9 m n.m.) a čerpáním řadem DN 300 do VDJ Pták 2250 m3 (337,28/332,93 m n.m.) + 21000 m3 (337,07/331,57 m n.m.). Do VDJ Pták je rovněž možné samostatným řadem DN 200 čerpat vodu z VDJ Střed. Z VDJ Střed je voda čerpána řadem DN 300 dále do VDJ Sukov 22000 m3 (310/305 m n.m.) a dále do VDJ Kaňk 3400 m3 (327/323 m n.m.), který zásobuje Kaňk, ČKD a RD Kutná Hora a přes přerušovací komoru Hlízov 220 m3 (250/247,4 m n.m.) i Hlízov. Do budoucna se plánuje z tohoto vodojemu zásobovat obec Starý Kolín (býv. okr. Kolín). Z VDJ  Sukov vede také přivaděč Kutná Hora - Kolín do vodojemu Letiště II 22000  m3 ( - /268,9 m n.m.), v množství 5-10 l/s (kapacita 45 l/s),

- do jižní oblasti pomocí čerpací stanice Trojice do ATS Malešov, ze které bude zásobena obec Malešov (v současné době je vodovod Malešov těsně před kolaudací) a přes redukční ventil i obec Poličany. Vodovod byl dále pak prodloužen do obce Křesetice. Přívodný řad dále pokračuje z Malešova do VDJ Polánka 2(250 m3 (386,4/383,4 m n.m.), přičemž do budoucna se předpokládá další rozšíření vodovodu do obcí  Roztěž, Bykáň, Krupá a Chrást,

- samostatným výtlačným řadem je čerpána voda do VDJ Přítoky 2×100 m3 (355,7/358,2 m n.m.), který je určen pro zásobení obcí: Přítoky, Miskovice, Mezholezy, Karlov, Tuchotice, Vidice, Suchdol, Dobřeň, Vysoká, Solopysky a Malenovice.

Plánuje se vybudování přivaděče Kutná Hora – Čáslav, který by vedl z VDJ Přítok (již vybudováno) na západ přes obce Miskovice, Suchdol, Dobřeň, Malenovice, Solopysky, Červený Hrádek (býv. okr. Kolín), Zadní Hrádek (býv. okr. Kolín), Jidice, Mančice, Žíšov, Chmeliště, s odbočkou na Uhlířské Janovice, Bláto, Skvňov (býv. okr. Kolín), Smrk, Chrastná, Karlovice, Radvanice do Sázavy.,

- do nově navrhovaného VDJ Karlov 22500 m3 (256/251 m n.m.), který má být umístěn ve východní části města, bude přiváděna voda gravitačně řadem DN 300 (cca 3440 m) z ÚV Trojice.

Z VDJ Sukov je vedena trasa vodovodu dále směrem na jihovýchod do západní části města Čáslav přes městskou část Čeplov řadem (ocel-DN 300, dl.9200 m a litina-DN 400, dl.1800 m). Na tomto úseku jsou odbočkami napojeny obce Neškaredice (přes redukční ventil), Církvice (odbočka do VDJ Jakub 1(100 m3 ( - /257,5 m n.m.), Třebešnice (odbočka z řadu zakončená výtokovým stojanem) a obec Lochy.

Do budoucna se plánuje odbočka z řadu pro budoucí zásobování řady dalších obcí. Jedna větev bude zásobovat obce Třebešice, Kluky, Pucheř a Olšany, druhá větev bude zajišťovat zásobení obcí Močovice, Vodranty, Krchleby, Souňov a Nová Lhota.

Doplňkovým zdrojem pitné vody pro město je ještě vrtaná studna v prameništi Rezkovec. Vydatnost prameniště je 3 l/s, voda je z něj dopravována přímo do spotřebiště (tento zdroj je v současné době mimo provoz).

Do východní části města Čáslav je přiváděna voda z prameniště Maleč gravitačně z VDJ Spačice (ve správě VčVaK Havlíčkův Brod) do VDJ Bambousek 2(800 m3 (303,7/299,6 m n.m.), odkud je část města Čáslav zásobena gravitačně řadem (ocel-DN 300, dl. 10230 m). Na řad mezi VDJ Bambousek a městem Čáslav jsou napojeny obce Drobovice a Filipov.

V úseku mezi předávacím vodoměrem a VDJ Bambousek je přímo z řadu (ocel-DN 250, dl. 3020 m) zásobeno několik obcí - Kněžice (býv. okr. Havlíčkův Brod), Kamenné Mosty, Zehuby, Okřesaneč a připravováno je zásobení obcí Hostovlice, Skryje a Hostačov. Kromě toho je z ATS Bambousek zásoben skupinový vodovod Bratčicě – Vlkaneč – Zbýšov – Tupadly.

Odbočkou z řadu je přivedena rovněž voda do věž.VDJ Žleby II. 200 m3 (309,0/302,5 m n.m.). Odtud je gravitačně zásobena obec Žleby. Další část obce je zásobena z VDJ Žleby I. m3 (cca 270,0 m n.m.), jehož zdrojem vrtaná studna o vydatnosti 3,0 l/s. Oba vodovody byly navzájem propojeny.

I do budoucnosti bude hlavním zdrojem pro zásobení severní části okresu Kutná Hora vodárenská nádrž Vrchlice s úpravnou vody Trojice s výkonem 230 l/s ve spolupráci s prameništěm Maleč, kde je v současné době smluvně zabezpečen přívod vody v množství 6,5 l/s. Jak již bylo uvedeno, je z těchto dvou zdrojů přiváděna upravená voda do Skupinového vodovodu Kutná Hora - Čáslav. Ze skupinového vodovodu jsou, mimo dvě největší města Kutná Hora a Čáslav, zásobeny obce podél přivaděče z prameniště Maleč do Čáslavi. Připraveno je další rozšíření počtu zásobených obcí. Obdobně se postupně realizuje zásobení obcí západním a jižním směrem od Kutné Hory.

Do budoucnosti se předpokládá další rozšíření zásobené oblasti tak, aby bylo možné maximálně využít kapacitu úpravny vody Trojice 230 l/s. Dalším kritériem, které ovlivňuje návrh na rozšíření zásobené oblasti jsou investiční a provozní náklady, které bude nutné pro zajištění dopravy vody do nově zásobených obcí investovat.

Otázkou je rovněž množství vody, které bude do budoucnosti převáděno do Kolína, kde se v současné době připravuje rekonstrukce úpravny vody.

Vodovod Bratčice - Tupadly je napojen na skupinový vodovod Kutná Hora – Čáslav. Hlavním zásobním vodojemem, do kterého je voda přiváděna ze SV Kutná Hora – Čáslav je VDJ Bambousek 2800 m3 (303,7/299,6 m n.m.).

U VDJ Bambousek je umístěna ATS Bambousek, ze které je voda čerpána do VDJ Zálesí (2×250 m3, 347,0 m .n.m./350,6 m n.m.), který slouží pro obce Potěhy, Horky, Adamov, Tupadly jako VDJ „za spotřebištěm“. Obce Adamov a Tupadly jsou zásobeny přes rozvodnou síť obce Potěhy.

U VDJ Zálesí je situována ATS Zálesí (2 x 1,13 l/s, výtlačná výška 75,9 m), ze které jsou zásobovány Přibyslavice a dále je voda čerpána do ATS s akumulací Kocanda (4 l/s, 50 m3, 55 m), odkud jsou zásobovány obce Kozohlody, Vlkaneč, Klucké Chvalovice, Zbýšov a Šebestěnice. Výhledově se počítá s prodloužením vodovodu do Březí. Ve Vlkanči je umístěn vyrovnávací věžový vodojem Vlkaneč (50 m3, 451,0 m n.m./454,0 m n.m.).

#### Skupinový vodovod Kolín

Skupinový vodovod Kolín zásobuje v současné době pitnou vodou město Kolín a obce Sedražice, Štítary, Zibohlavy, Ovčáry, Tři Dvory, Chocenice, Břežany I, Plaňany, Velim, Nebovidy, Červené Pečky, Libenice.

Zdrojem vody pro skupinový vodovod je:

- ÚV Vinice 60-65 l/s (kapacita 100 l/s), prameniště Tři Dvory (celková vydatnost 50 l/s + Veletov (celková vydatnost prameniště je 45 l/s, z toho se dnes využívá 14-18 l/s).

- ÚV Nová vodárna 35 l/s (kapacita 50 l/s), prameniště Nová vodárna (vydatnost 25 l/s) + artézská studna Velim (povolený odběr je 17 l/s, dnes se odebírá 10-11 l/s).

- ČS Štítary 11 l/s (kapacita 17 l/s), prameniště Štítary (současná vydatnost je 11-13 l/s).

- přivaděč Kutná Hora - Kolín, kterým se přivádí voda z vodojemu Sukov do vodojemu Letiště II v množství 5-10 l/s (kapacita 45 l/s). Z tohoto přivaděče jsou zásobovány obce Libenice, Nebovidy, Červené Pečky a v budoucnu budou ještě připojeny obce Hluboký Důl, Bojiště a Polepy. Nedostatky vody ve zdrojích skupinového vodovodu Kolín budou kryty z tohoto přivaděče. Předpokládáme, že v r. 2010 to bude 16,0 l/s.

Ze všech těchto zdrojů je voda dopravována do vodojemů Kolína, z kterých je přímo zásobováno město Kolín a obce Štítary, Sendražice, Ovčáry a Tři Dvory.

Vodovodní síť města Kolín je rozdělena na tři tlaková pásma:

- 1.tl.pásmo - nižší (194 – 200 m n.m.) je oblast Zálabí ,Sendražice, Ovčáry a Tři Dvory. Zásobováno je z vodojemu Vinice 2×1100 m3 (238,60/ 233,60 m n.m.). Do vodojemu se čerpá voda z ÚV Vinice,

- 2.tl.pásmo - střední (198 - 230 m n.m.) zahrnuje jihovýchodní část Kolína. Zásobováno je z vodojemu Letiště I. 2×2100 m3 (260,60/255,6 m n.m.). Zdrojem vody je ÚV Vinice odkud se do vodojemu čerpá,

- 3.tl.pásmo - vyšší (210 - 252 m n.m.) zahrnuje Pražské předměstí včetně sídliště, Štítary a Štírarské předměstí. Na severu zasahuje do Sokolské ulice. Zásobováno je z vodojemu Letiště II. 2×6000 m3 (274,00/268,60 m n.m.). Do vodojemu je voda čerpána z ÚV Nová vodárna a ČS Štítary přes síť vyššího pásma. Je také možné plnit vodojem z výtlaku ŮV Vinice - vodojem Letiště I.

Pro výškovou zástavbu je v některých místech zvyšován tlak hydroforovými stanicemi, jejichž provoz zajišťuje Městské tepelné hospodářství.

Z ÚV Nová vodárna navrhujeme zásobovat Novou Ves I + Ohradu a to samostatným výtlačným řadem do nového vodojemu Nová Ves 2(250 m3 (242,20/242,00 m n.m.).

Z vodojemu Letiště II. 2(6000 m3 (274,00/268,60 m n.m.) je voda čerpána do vodojemu Křečhoř 2(400 m3 (324,50/320,40 m n.m.) řadem DN 200, který zároveň slouží jako zásobní řad z vodojemu Křečhoř pro obec Zibohlavy.

Ve výhledu doporučujeme vybudovat výtlačný řad z VDJ Letiště II. 2×6000 m3 pro obce Lošany, Kořenice, Ratboř, Kbel a místní část Kbílek. Přívodný řad bude ukončen ve věžovém VDJ Kořenice 200 m3 (359,65/354,15 m n.m.). Z VDJ Kořenice bude zásobována obec Kořenice a přes stávající rozvodnou síť nedaleká obec Ratboř. Před místní částí Kbílek bude odbočka z výtlačného řadu, z které budou zásobeny obce Kbel, místní část Kbílek a obec Lošany. Za obcí Kbel bude vybudován věžový VDJ 200 m3 (365/360 m.n.m.).

Z vodojemu Křečhoř 2×400 m3 (324,50/320,40 m n.m.) bude zásobována obec Křečhoř – v současné době je přívodný řad doveden až k obci.

Z vodojemu Křečhoř teče voda gravitačním řadem DN 200 do rozdělovací šachty, odtud řadem DN 150 do přerušovací komory Velim 15 m3 (236,0/234,30 m n.m.) a řadem DN 200 směrem na Plaňany a do vodojemu Radim 2×250 m3 (259,3/256,0 m n.m.). Pro obec Plaňany je na odbočce umístěna přerušovací komora 15 m3 (248,7/247,0 m n.m.). Obec Chotutice je zásobována vodou z vodovodní sítě Radimi.

Před rozdělovací šachtou jsou na gravitační řad z vodojemu Křečhoř napojeny obce Břežany I. a Chocenice.

Z větve pro Plaňany a Radim navrhujeme vybudovat odbočku do nového věžového vodojemu Cerhenice 200 m3 (265,0/260,0 m n.m.) pro obec Cerhenice a Cerhýhky.

Pro obec Plaňany doporučujeme vybudovat přívodný řad z VDJ Radim 2×250 m3 (259,3/256,0 m n.m.), který povede v souběhu se stávajícím přívodným řadem do VDJ Radim.

Přerušovací komoru Velim doporučujeme nahradit vodojemem Velim 2×150 m3 (246,7/243,0 m n.m.). Na vodovodní síť obce Velim bude připojena obec Vítězov.

Ve výhledu doporučujeme prodloužit stávající severní větev (Kolín – TPCA) skupinového vodovodu. Na tuto větev by v budoucnu bylo možné napojit Velký Osek, Veltruby, Jestřábí Lhotu a Volárnu.

Přivaděčem DN 300 Kutná Hora - Kolín je voda gravitačně dopravována z vodojemu Sukov 2×2000 m3 (311,0/306,2 m n.m.) do vodojemu Letiště II 2×6000 m3 (274,0/268,6 m n.m.). Z tohoto řadu jsou přímo zásobovány obce Libenice (přes redukční komoru), Nebovidy, Červené Pečky a Polepy.

Do budoucnosti doporučujeme vybudovat vodojem Červené Pečky 2×150 m3 (300,0/297,3 m n.m.), z kterého by bylo zásobeno 1. tlakové pásmo Červených Peček, Nebovidy a Hluboký Důl. Přes ATS by z vodojemu bylo zásobováno 2. tlakové pásmo Červených Peček a Bojiště.

### Ostatní významné skupinové vodovody ve východní části kraje

#### Skupinový vodovod Poděbrady

Jedná se o rozsáhlý vodárenský systému ve správě VaK Nymburk a.s. Síť zdrojů podzemní vody je umístěna po obou stranách řeky Labe, jihovýchodně od města. Původní městské prameniště „Staré prameniště“ je v sousedství komunikace směrem na Hradec Králové. Jeho součástí je i úpravna vody a čerpací stanice. Prameniště „Kluk“ tvoří 9 vrtů v území na levém břehu Labe. Jsou to vrty LC 11, 12, 13, 20, 21, 26, 27, 31 a 32. Surová voda je soustřeďována ve společné čerpací stanici a odtud je výtlačným potrubím DN 400 dopravována do nové úpravny vody v sadech S.K.Neumanna. Prameniště Choťánky tvoří 10 vrtů na pravém břehu řeky Labe. V současné době jsou vystrojeny vrty HV 1-4. Voda z nich je dopravována přes starou úpravnu, kde je napojena na systém starého prameniště a pak společně čerpána výtlakem DN 400 do nové úpravny vody. Maximální vydatnost těchto zdrojů je 247 l/s, průměrná vydatnost je 101 l/s.

Pro vysoký obsah manganu a železa je nutno surovou podzemní vodu upravovat. Zároveň je provzdušňováním odstraňován i čpavek, který je v surové vodě také obsažen. Technologie úpravny vody: provzdušnění, dvoustupňová úprava čiřením, prostá infiltrace, dezinfekce. Kapacita úpravny vody je 140 l/s. Čerpací stanice má kapacitu 215 l/s. Počet čerpadel a jejich výkony: 1+1 s výkony 9+9 l/s a dopravní výškou 70 m, 2+1 s výkony 67+62+77 l/s a dopravní výškou 40 m, 1+1 s výkony 60+77 l/s a dopravní výškou 20 m.

Z úpravny vody je voda výtlačným řadem DN 400 z litiny délky 0,28 km dodávána do věžového vodojemu 1×420 m3 (226,5/219,5 m n.m.), který byl postaven pro vyrovnání denních a hodinových maxim. Z úpravny vedou čtyři hlavní zásobovací řady: DN 400 do Nymburka, Bobnice, Kovanska, Strak, Zbožíčka, Zvěřínku, Sadské, DN 300 a DN 400 do Městce Králové, Vlkova nad Lesy, Novýho, Sloveče, Kněžic a Oseka a DN 300 do městské sítě k bažantnici a DN 400 do městské sítě směrem na Kostelní předměstí. Dále jsou tímto vodovodem zásobovány obce a místní části Polabec, Kluk, Vlkov pod Oškobrhem, Kolaje, Hradčany, Opočnice, Vrbice, Senice, Podmoky. V současné době se provozní hydrodynamický tlak v distribuční síti pohybuje mezi 0,28 – 0,32 MPa.

Pro zásobení oblasti  Nymburk – Chotuc bude nutné posílení čerpací stanice v ÚV Poděbrady, odkud je voda do Babína dodávána (výměna provozního čerpadla za výkonnější s parametry Q = 75 l/s, H = 17.

Čerpadla pro dopravu vody do VDJ Chotuc budou osazena ve stávající čerpací stanici Babín.

Vodojem Chotuc 2×250 m3 (243,2/239,2 m n.m.) je umístěn na jižním svahu zalesněného vrchu Chotuc. Ve vodojemu bude dávkován chlornan sodný

Přívodné řady zajistí přivedení pitné vody pro obce napojené na navrhovanou část Skupinového vodovodu Poděbrady (část Nymburk – Chotuc) V současné době obyvatelé v těchto lokalitách jsou zásobováni pitnou vodou z místních zdrojů s kvalitou vody nevyhovující hygienickým požadavkům. Z této části vodovodu budou zásobeny obce: Bobnice (již zrealizováno), Budiměřice, Šlotava, Rašovice, Hrubý Jeseník, Chleby, Jíkev, Krchleby, Křinec, Bošín, Mečíř, Nové Zámky, Sovenice, Zábrdovice, Mcely, Oskořínek, Rožďalovice, Hasina, Ledečky, Podlužany, Viničná Lhota, Vestec, Všechlapy, Žitovlice, a Pojedy.

V budoucnu se předpokládá napojení dalších obcí:

- u obce Netřebice (Nymburk) napojení obce Úmyslovice

- u obce Kněžice napojení obce Záhornice

- u obce Osek napojení obcí Dvořiště a Chroustov

- u obce Dlouhopolsko napojení obcí Běrunice, Velké Výkleky, Běruničky a Kněžičky

- z Poděbrad napojení obcí Křečkov a Kouty

- z Poděbrad napojení obce Pátek

- z Poděbrad napojení místní části Přední Lhota a Vrbová Lhota

- napojení obcí Choťánky, Okřínek, Odřepsy, Libice nad Cidlinou, Kanín, Opolany, Opolánky, Oškobrh, Sány, Dobšice (dále Žehuň a Choťovice z Kolína)

#### Skupinový vodovod Jevany - Kostelec

Skupinový vodovod Jevany - Kostelec zásobuje v současné době pitnou vodou  obce Jevany, Kostelec nad Černými Lesy, Prusice, Nučice, Výžerky, Krymlov, Oleška, Bulánka - Králka, Kouřim a Zásmuky.

Zdrojem vody pro skupinový vodovod je:

- prameniště Nučice o vydatnosti 27,0 l/s, prameniště u obce Nučice (17,0 l/s) je posíleno ze zdrojů u obce Výžerky (10,0 l/s). Ve výhledu doporučujeme rozšíření prameniště o 4,0 l/s.

- prameniště Bulánka o vydatnosti 6,0 l/s,

Kvalita vody v těchto prameništích vyhovuje vyhl.376/2000 Sb a používá se bez  úpravy, pouze se bakteriologicky zabezpečuje.

Dále se i do budoucnosti počítá s využitím dnešního prameniště Horní Kruty v množství 1,0 l/s. Voda obsahuje dusičnany v množství 58 mg/l a proto se bude ředit vodou z ostatních pramenišť, aby vyhovovala vyhl.376/2000 Sb.

Ze zdroje Výžerky se AT stanicí zásobuje obec Výžerky a ČS dopravuje vodu do akumulace v prameništi Nučice. Z této akumulace je přes ATS zásobována obec Nučice. Do budoucnosti doporučujeme vybudovat pro obec vodojem Nučice 2×150 m3 (400,0/396,3 m n.m.).

Z akumulační nádrže v prameništi Nučice 400 m3 (hl.357,4 m n.m.) se čerpá cca 9 l/s do vodojemu Kostelec I. 2×1000 m3 (431,95/426,95 m n.m.) řadem DN 200, který zároveň slouží jako zásobní řad z vodojemu Kostelec I. pro obec Prusice. Z vodojemu Kostelec I. je:

- samostatným řadem zásobováno nižší tlakové pásmo obce Kostelce nad Č. Lesy,

- voda čerpána do věžového vodojemu Kostelec II. 200 m3 (463,60/458,10 m n.m.), z kterého je zásobováno vyšší tlakové pásmo obce. Ve výhledu počítáme s vybudováním přívodného řadu z vyššího tlakového pásma Kostelce do vodojemu Kozojedy 200 m3 (428,0/423,0 m n.m.),

- výtlačným řadem DN 200 se čerpá do věžového vodojemu Jevany 50 m3 (453,25/448,75 m n.m.). Pro zásobení obce doporučujeme vybudovat nový vodojem Jevany 2×250 m3 (453,0/448,0 m n.m.). V r.1998 bude zahájena výstavba vodovodu Vyžlovka. Výtlačný řad bude prodloužen do věžového vodojemu Vyžlovka 250 m3 (474,0/469,0 m n.m.).

Z akumulační nádrže v prameništi Nučice se dále čerpá výtlačným řadem DN 150 cca 4 l/s do vodojemu Krymlov 2(250 m3 (440,00/435,00 m n.m.). Z vodojemu Krymlov je gravitací zásobena obec Oleška a přes AT stanici obec Krymlov.

Z vodojemu Krymlov teče voda do přerušovací komory Bulánka 15 m3 (399,90/398,4 m n.m.). Do tohoto řadu je také čerpána voda z prameniště Bulánka. Z přerušovací komory se voda čerpá do věžového vodojemu Bulánka 200 m3 (435,0/429,5 m n.m.). Z přerušovací komory teče voda gravitačním řadem DN 100 k obci Dobré Pole, kde je předávací šachta pro město Kouřim. Řadem DN 80 je voda dopravena do věžového vodojemu Kouřim 250 m3 (301,50/295,40 m n.m.). Pro Kouřím doporučujeme vybudovat na přívodném řadu další vodojem 1(500 m3 (310,00/305,00 m n.m.).

Pro obec Dobré Pole je na řadu u předávací šachty připravena odbočka, ale zatím obec nebyla připojena (používá vlastní zdroje). V těchto místech je také odbočuje přívodný řad pro ČS Transgas, který si v současné době hledá vlastní zdroj. Do budoucnosti doporučujeme využít tento přívodný řad pro dopravu vody do nového vodojemu Lipanská hora 2(50 m3 (360,20/358,00 m n.m.). Odtud budou gravitací zásobeny obce Lipany, Borek, z vodojemu Borek 2(30 m3 (302,00/300,00 m n.m.) obce Třebovle a přes redukční šachtu Klášterní Skalice a Miškovice. Dále z vodojemu Lipanská Hora budou přes redukční šachtu zásobeny obce Vitice, Chotýš + Močedník a Hřiby.

Z vodojemu Krymlov teče voda také gravitačním řadem DN 150 do stávajícího vodojemu Zásmuky 80 m3 (393,80/391,60 m n.m.). Doporučujeme vybudovat nový vodojem Zásmuky II. 2(100 m3 (403,70/400,00 m n.m.), který bude lépe vyhovovat objemem a výškovým umístěním. Do tohoto vodojemu bude zaústěn přívodný řad z vodojemu Krymlov.

Ve výhledu se počítá s výstavbou přívodného řadu DN 100 pro obec Barchovice a Horní Kruty, který odbočuje z řadu Krymlov - Zásmuky u obce Malotice. Obec Barchovice bude připojena přímo přes redukční šachtu na přívodný řad. V Horních Krutech bude přívodný řad končit ve stávajícím vodojemu Dolní Kruty 150 m3 (404,70/401,20 m n.m.) kam je čerpána voda z prameniště Horní Kruty. Z tohoto vodojemu je dnes voda čerpána do vodojemu Horní Kruty 50 m3 (424,15/421,25 m n.m.). V budoucnu budou z vodojemu Dolní Kruty zásobeny gravitací také obce Dolní Kruty, Přestavlky, Újezdec a Bohuňovice II.

Přímo na řad Krymlov - Zásmuky budou přes redukční šachty připojeny obce Malotice a Vršice.

Rozšíření skupinového vodovodu je z důvodu malé kapacity zdrojů podmíněno výstavbou propoje mezi skupinovým vodovodem Jevany – Kostelec a skupinovým vodovodem Kutná Hora – Čáslav (přívodný řad Kutná Hora - Sázava). Propoj je uvažován přes VDJ Sobočice.

### Ostatní významné skupinové vodovody v jižní části kraje

#### Skupinový vodovod Příbram

##### Všeobecné informace

Do bilance Příbramského skupinového vodovodu jsou promítnuty navrhované rekonstrukce a zvýšení výkonu úpraven vody Kozičín a Hvězdička.

Pokles potřeby vody v Příbrami vychází z předpokladu, že bude zahájena komplexní rekonstrukce vodovodní sítě, a že dojde k postupnému snižování objemu vody nefakturované.

##### Skupinový vodovod Příbram

Skupinový vodovod Příbram využívá několika povrchových zdrojů surové vody. Jsou to vodárenské nádrže Pilská, Lázská, Obecnice a řeka Vltava. Surová voda z nádrží Pilská a Lázská je upravována v úpravně vody Kozičín. Surová voda z nádrže Obecnice je upravována v úpravně vody Hvězdička. Voda z Vltavy je odebírána pod nádrží Orlík v profilu obce Solenice a je čerpána do úpravny vody Hatě. Všechny úpravny vody jsou soustředěny do blízkosti města Příbrami. Povrchové zdroje jsou doplňovány vodou z podzemních zdrojů.

Úpravna vody Hatě

Surová voda se čerpá v profilu Solenice  do vodojemu Nepřejov 1×400 m3 (489,00/485,00 m n.m.) a odtud se přečerpává do vodojemu Háje I 2×4000 m3 (561,60/556,00 m n.m.). Vodojemy jsou součástí průmyslového vodovodu. Z tohoto vodojemu je přebytečná kapacita v množství Q = 65 - 70 l/s dopravována potrubím DN 400 přes armaturní komoru gravitačně do ÚV Hatě.

Z ÚV Hatě je upravená voda gravitačně přivedena řadem DN 500 do VDJ  Hatě I 2´4000 m3 (556,65/561,60 m n.m ). Vodojem je propojen se zásobním řadem a rozvodnou sítí sídliště v Příbrami.

Z přečerpávací stanice ve VDJ Hatě I 2´4000 m3 (556,65/561,60 m n.m) je voda vedena výtlačným řadem DN 250 do VDJ  Hatě II 2´1500 m3 (580,00/585,00 m n.m). Vodu z VDJ  Hatě II 2´1500 m3 (580,00/585,00 m n.m ) dopravuje samostatný ocelový řad DN 500 do rozvodné sítě sídliště v Příbrami VIII.

Z úpravny vody Hatě se rovněž čerpá pitná voda do vodojemů Háje 300, 2 x 150 m3 (594,30/590,30 m n.m) a vodojemu Háje 400, 1 x 400 m3 (594,30/590,30 m n.m). Z vodojemu Háje 300 je voda vedena do Milínské větve, z vodojemu Háje 400 do Dobříšské větve Příbramského skupinového vodovodu.

V úpravně vody Hatě, která má technologickou linku tvořenou sedimentací a pískovou filtrací, je navrhováno k posouzení doplnění filtrace přes granulované aktivní uhlí. V úpravně vody bude doplněna automatizace řízení provozu. Výkon úpravny vody Hatě nebude při této rekonstrukci měněn.

Úpravna vody Kozičín

Úpravna vody Kozičín byla dokončena a uvedena do provozu v roce 1964. Zdrojem surové vody pro úpravnu jsou Pilská a Lázská nádrž v Brdských lesích. Z každé nádrže je veden na úpravnu samostatný přiváděcí řad o DN 300. Voda je do úpravny vody přiváděna gravitačně.

Tyto dva zdroje budou v budoucnu posíleny přívodem podzemní vody ze zdroje Lipový luh.

Z úpravny vody Kozičín je upravená voda přivedena jedním potrubím DN 300 do vodojemu Kozičín 2 x 1500 m3 (609,30/613,00 m n. m.) . Z vodojemu vedeny dva vodovodní řady DN 300, přes Příbram a Brod pro zásobení Modřovické větve, a druhý do vodojemů Březové Hory a Prokop a do obce Podlesí.

Z čerpací stanice u vodojemu Kozičín se čerpá upravená voda do pracího vodojemu 1 x 150 m3 (627,80/623,30) a odtud gravitačně do obcí a místních částí Kozičín, Bohutín, Vysoká Pec, Tisová a Láz. Z tohoto vodojemu se rovněž čerpá pitná voda do vodojemu Orlov, ze kterého je voda vedena gravitací do Nového Podlesí.

Projektovaný výkon úpravny je 70 l/s. Technologické zařízení v době spuštění ÚV odpovídalo kvalitě surové vody v obou nádržích, která téměř odpovídala kvalitě pitné vody. Pouze v ojedinělých případech byl dávkován koagulant. Chemické hospodářství jako takové nebylo vybudováno. S tím, jak se postupem času měnila kvalita vody v nádržích, bylo nezbytně nutné provést některé úpravy technologické linky. Byla změněna konstrukce filtrů. Bylo osazeno dávkování chemikálií, dezinfekce vody plynným chlorem, bylo zavedeno dávkování CO2. V současné době je závažná absence účinné technologie pro odstraňování manganu a vysoké kalové zatížení filtrů při zvýšených výkonech úpravny vody nebo při zhoršení kvality surové vody v nádržích. Dalším významným problémem je technický stav některých armaturních prvků a absence automatického systému řízení a kontroly kvality vody.

V současné době probíhá rekonstrukce a modernizace úpravny vody, která by měla být dokončena do konce roku 2004.

V úpravně vody Kozičín je navrhováno zvýšení výkonu na 105 l/s. Současně se zvýšením kapacity technologické linky budou provedeny její následující úpravy:

- vystrojení reakční nádrže s děrovanými stěnami pro dokonalejší přípravu agregátu koagulantu, první polovinu mísiče bude možné využívat pro separaci manganu

- zvýšení počtu filtrů o další dva (snížení hydraulického a kalového zatížení jednotlivých filtračních jednotek)

- automatizace celého procesu úpravy vody včetně přípravy chemikálií

- instalace automatického měření a regulace

- přítok z jednotlivých zdrojů a směs – pH, teplota, průtok

- měření pH – po předalkalizaci, před a za reakční nádrží

- nové kalové hospodářství (zahuštění sedimentace, dávkování pomocného koagulantu)

- instalace nového chemického hospodářství, včetně dávkovacích čerpadel, kromě přípravy a dávkování CO2

- na místo pevného síranu hlinitého bude používán kapalný

Na jímacím objektu pod nádrží Lázská se uvažuje o zřízení nové čerpací stanice. Smyslem této čerpací stanice je posílení průtoku v přívodním řadu po dokončení rekonstrukce ÚV Kozičín, kdy bude její výkon zvýšen o 30 l/s.

Úpravna vody Hvězdička

Úpravna vody Hvězdička byla uvedena do provozu v roce 1963. Projektovaný výkon úpravny vody je 70 l/s, reálně však nepřekračuje hodnotu 60 l/s. Průměrný výkon úpravny v roce 2003 byl 51 l/s.

Zdroji vody pro úpravnu vody Hvězdička jsou nádrž Obecnice a důlní voda z Dědičné štoly. Z vodárenské nádrže Obecnice je surová voda přiváděna do úpravny vody gravitačně řadem DN 300. Z Dědičné štoly se voda čerpá samostatným řadem DN 200.

Surová voda z těchto dvou zdrojů je upravována odděleně:

Voda z Dědičné štoly je upravována pouze prostou filtrací v automatickém filtru.

Do přívodního potrubí surové vody z nádrže Obecnice je zaústěno dávkování vápenného mléka pro předalkalizaci. V případě, že se ve vodě vyskytuje mangan, je možno připojit dávkování manganistanu draselného. Dále je možno zaústit dávkování síranu hlinitého. Předalkalizovaná voda s koagulantem je vedena do mísiče, kde je na odtoku zaústěno dávkování pomocného koagulačního činidla. Z mísiče je voda vedena na tři zrekonstruované otevřené pískové rychlofiltry typu Novák.

Upravená voda z obou zdrojů je míchána a hygienicky zabezpečována dávkováním plynného chloru.

Z ÚV Hvězdička je upravená voda dopravována čerpáním:

- výtlačným řadem DN 150 do VDJ  Husa 2´600 m3 (536,50/540,00 m n.m.) a do VDJ Svatá Hora 1´210 m3 (585,00/582,00 m n.m.) pro Příbram a Dubno,

- výtlačným řadem DN 500 do VDJ  Hvězdička-prací 1´250  m3 (537,58/533,28 m n.m.)

V úpravně vody Hvězdička je do budoucna uvažováno s výkonem 60 l/s. Současně se zvýšením kapacity technologické linky bude provedena rekonstrukce přípravy suspenze (homogenizace, míchání). Předpokládá se doplnění dávkování flokulantu. K doplnění 1.separačního stupně a ztvrzování se přistoupí v závislosti na vývoji kvality surové vody v nádrží Obecnice. V úpravně vody bude doplněna automatizace řízení provozu. V současnosti v úpravně vody probíhá dlouhodobý chemicko – technologický průzkum.

Město Příbram jako největší odběratel pitné vody je centrem Příbramského skupinové vodovodu. Upravenou vodu z úpraven vody Hvězdička, Kozičín a Hatě je možné dopravit do většiny pásmových vodojemů. Pro zlepšení systému dopravy vody je navrhována výstavba nového propojovacího řadu mezi ÚV Kozičín a VDJ  Hatě II z PVC 315.

Z Příbramských pásmových vodojemů je pak voda dopravována dále do okolních měst a obcí:

Dobříšská větev

Z ÚV Hatě se voda čerpá voda pomocí ČS Hatě do VDJ  Háje 400 1 x 400 m3 (594,3/590,3 m n.m.). Z tohoto vodojemu vede gravitační řad, který jde podél úpravny vody Drásov dále směrem na Dobříš do VDJ  Chlum 1´100 m3 (489,8/485,8 m n.m.). Dále je voda gravitačně přiváděna dobříšskou větví do VDJ Svatá Anna 2´1000 m3 (428/423 m n.m.). Variantně je možné přivádět vodu do Dobříšské větve rovněž z úpraven vody Hvězdička a Kozičín. Tyto úpravny jsou využívány pouze jako výpomoc v případě snížení výkonu úpravny vody Hatě, například z důvodu opravy či rekonstrukce.

Z této „Dobříšské“ větve skupinového vodovodu (která se ještě větví) jsou v současné době zásobeny tyto obce a místní části: Bytíz, Dubenec, Dlouhá Lhota, Višňová, Drásov, Skalka, Obořiště, částečně Dobříš, Svaté Pole, Lhotka, Rosovice, Holšiny, Drevníky, Sychrov, Ouběnice, Ostrov, Druhlice, Skalice, Bělohrad, Nečín, Daleké Dušníky, Libice a Rybníky.

Do budoucna se uvažuje o změně přívodu vody do této větve skupinového vodovodu. Pitná voda tak nebude dopravována z úpravny vody Hatě, ale z ÚV Hvězdička.

Z ÚV Hvězdička se bude pitná voda čerpat navrhovaným řadem PE 200 do navrhovaného VDJ Pichce 2´150 m3 (563,7/560,0 m n.m.). Z VDJ Pichce je navrhován přívodný řad PVC 225 PN 16, který bude napojen na stávající ocelový řad DN 200 v prostoru ÚV Drásov. Voda z VDJ Pichce tak bude voda gravitačně dopravována do VDJ Chlum 1´100 m3 (489,8/485,8 m n.m.), který bude sloužit jako přerušovací komora pro přerušení tlaku mezi VDJ Pichce a dobříšským VDJ Svatá Anna 2´1000 m3 (428/423 m n.m.).

Na trase je uvažováno s výměnou litinového potrubí za PVC 225, PN 16 z důvodu překročení hodnoty 1,0 MPa u hydrostatického tlaku. V prostoru obce Obořiště se bude jednat o úsek cca 0,85 km, a v okolí Lhotky o úsek cca 1,85 km.

Do roku 2010 se uvažuje s přepojením Dobříšské větve na pásmo z ÚV Hvězdička a s připojením následujících obcí a místních částí: Suchodol, Líha, Jablonce, Obory, Drhovy, Borotice, Slovanská Lhota, Budínek a Kotenčice.

Milínská větev

Z ÚV Hatě se pitná voda čerpá do VDJ  Háje 400 1 x 400 m3 (594,3/590,3 m n.m.), který plní funkci vodojemu za spotřebištěm. Z tohoto vodojemu je voda gravitačně přiváděna do VDJ  Milín I 1 x 400 m3 (576,2/571,65 m n.m.), odkud je část obce zásobena gravitačně pitnou vodou. V obci, na rozvodné síti, je umístěna čerpací stanice která čerpá vodu z místního zdroje společně s vodou z vodojemu Milín I do vodojemu Milín II 1 x 100 m3 (600,15/596,15 m n.m)

Z této větve jsou dále zásobeny ještě Jerusalem, Buk, Luh a Háje.

Na tuto větev se do roku 2010 uvažuje o připojení těchto obcí a místních částí:

Radětice, Palivo, Smolotely, Pečice, Pečičky, Cetyně.

Modřovická větev

Modřovická větev je zásobena gravitačně z VDJ Kozičín 2 x 1500 m3 (613,0/609,3 m n. m.). V obci Brod je osazen redukční ventil. Před vodojemem Vojna je umístěna posilující čerpací stanice, která čerpá vodu do tohoto vodojemu. Z VDJ  Vojna je voda gravitačně vedena do VDJ  Kamenná 1´100 m3 (591,0/587,05 m n.m.).

Z ÚV Hatě se pitná voda čerpá do vodojemu Háje 300 2×150 m3 (594,30/590,30 m n.m), který plní funkci vodojemu za spotřebištěm. Alternativně je možno Modřovickou větev propojit u obce Brod a vodu gravitačně přivádět do vodojemu Vojna 1×160 m3 (602,70/598,70 m n.m) a dále gravitačně do vodojemu Kamenná 1×100 m3 (590,05/586,05 m. n.m)

Z této větve jsou dále zásobeny tyto obce a místní části: Žežice, Brod, Lešetice, Lazsko, Kamenná, Zavržice a Třebsko, Modřovice.

Na tuto větev se do roku 2010 uvažuje o připojení těchto obcí a místních částí: Vysoká u Příbramě, Tochovice, Strýčkovy. Dále se uvažuje s možností napojit město Březnici.

Hlubošská větev

V současné době je pitná voda dopravována do této větve gravitací z akumulace u úpravny vody Hvězdička 2´500 m3 (527,5/523,5 m n.m.), ze které jsou v současné době zásobeny tyto obce a místní části: Trhové Dušníky, Hluboš, Kardavec a Lhota u Příbramě.

Pro připojení Jinců na skupinový vodovod je nutná výstavba nového přívodného řadu z VDJ  Hvězdička 2´500 m3 (527,5/523,5 m n.m.) do VDJ  V3 1´650 m3 (470,0/466,0 m n.m.) v Jincích. Přívod do Hluboše je navržen z PVC 225 a nahradí tak stávající litinový řad DN 150. Od Hluboše až do Jinců je navržen řad z PE DN 200 s posilovací čerpací stanicí. V případě změny požadavků KVUSS na potřebu vody v lokalitě Jinců, je zapotřebí upřesnit profil navrhovaného přívodního řadu.

Na tuto větev se do roku 2010 uvažuje o připojení těchto obcí a místních částí: Jince, Ohrazenice, Čenkov, Pičín, Buková u Příbramě.

##### Vodovod města Příbram

Město Příbram je v současné době zásobeno pitnou vodou z úpraven vody, které má ve správě AQUA Příbram s.r.o. Vodovodní řady ve městě spravuje firma VaK Beroun. Zdroje pitné vody a úpravny vody provozuje AQUA Příbram s.r.o.

Z úpravny vody Kozičín je pitná voda dopravována jedním řadem DN 150 do VDJ Březové Hory - Prokop 2(150 m3 (564,5/561,2 m n.m.). Druhý gravitační řad DN 300 přivádí vodu do VDJ  Březové Hory - nový 2(1500 m3 (562,0/557,0 m n.m.). Z těchto vodojemů je gravitačně zásobováno pitnou vodou II. Střední tlakové pásmo.

Z VDJ  Kozičín 2(1000 m3 (613/609,3 m n.m.) je voda gravitačně přiváděna i do III. tlakového pásma Hatě II řadem DN 300.

Dále se voda z VDJ  Březové Hory dopravuje gravitací do VDJ  Husa 2(600 m3 (540,0/536,5 m n.m.), který slouží pouze jako akumulace vody čerpací stanice Husa. Pomocí ČS Husa se voda čerpá do VDJ  Svatá Hora 1(210 m3 (585,0/582,0 m n.m.), který slouží pro zásobení III. tlakového pásma Sv. Hora pitnou vodou.

Z akumulace upravené vody VDJ  Hvězdička 2(500 m3 (527,5/523,5 m n.m.) u ÚV Hvězdička je pitná voda gravitací přivedena do I. Nízkého tlakového pásma.

Pomocí ČS Hvězdička se voda čerpá do VDJ  Husa. Řad odbočující z tohoto výtlaku slouží pro přímé čerpání pitné vody do II. Středního tlakového pásma.

Voda do ÚV Hatě je dopravována z průmyslového vodovodu z Vltavy.

Z úpravny vody je voda dopravena gravitačně do VDJ  Hatě I 2(4000 m3 (561,6/556,0 m n.m.), ze kterého se voda čerpá pomocí ČS Hatě do VDJ  Hatě II 2(1500 m3 (585,0/580,0 m n.m.). Z VDJ  Hatě II je gravitačně zásobeno pitnou vodou III. tlakové pásmo Hatě. Z VDJ  Hatě I je gravitačně zásobeno pitnou vodou II. Střední tlakové pásmo.

Z VDJ  Hatě I se voda dále čerpá do VDJ  Háje - pitný 2(150 m3 (594,3/590,3 m n.m.).

Rekapitulace tlakových pásem a způsob jejich zásobení pitnou vodou:

- Nízké tlakové pásmo (470-500 m n.m.)

- gravitace z VDJ  Hvězdička 2(500 m3 (527,5/523,5 m n.m.)

- Střední tlakové pásmo (500-530 m n.m.)

- gravitace z VDJ  Březové Hory - nový 2(1500 m3 (562,0/557,0 m n.m.)

- gravitace z VDJ  Hatě I 2(4000 m3 (561,6/556,0 m n.m.)

- přímým čerpáním z ČS Hvězdička

III. tlakové pásmo vodojemu Hatě II

- gravitace z VDJ  Hatě II 2(1500 m3 (585,0/580,0 m n.m.)

IV. tlakové pásmo vodojemu Kozičín

- gravitace z VDJ  Kozičín 2(1000 m3 (613/609,3 m n.m.)

V. tlakové pásmo Sv. Hora (530-560 m n.m.)

- gravitace z VDJ  Svatá Hora 1(210 m3 (585,0/582,0 m n.m.)

VI. tlakové pásmo Březové Hory (540-560 m n.m.)

- čerpání z automatické tlakové stanice Prokop, která je umístěna u VDJ  Březové Hory - nový 2(1500 m3

V Příbrami proběhla od roku 1999 dostavba vodovodních řadů, převážně v nové zástavbě, v celkové délce cca 1,6 km. Rovněž došlo k rekonstrukci částí sítě v celkové délce 3,47 km. Součástí rekonstrukce byla i přeložka dvou řadů, LTH DN 300, dl.75 m a PE DN 110 dl.120 m. Rovněž byly odstaveny z provozu dva litinové řady DN 200 dl. 390 m a DN 100 dl.230 m.

### Ostatní významné skupinové vodovody v západní části kraje

#### Skupinový vodovod Rakovník

##### Zásobení Rakovníka

Oblast zahrnuje v současné době město Rakovník a z něj zásobené obce Senec a Lubná. Do budoucnosti se předpokládá, že oblast zásobení bude rozšířena především jižně od Rakovníka, kde je nedostatek místních zdrojů. Zásobená oblast se rozšíří po obce Pustověty, Všetaty a Panoší Újezd. Na sever to bude pouze obec Olešná. Výhledově předpokládáme propojení rakovnické oblasti s územím ohraničeným obcemi Senomaty, Šanov, Petrovice, Oráčov Přílepy, které budou zásobeny z vrtů V11 a V12. Cílové řešení předpokládá propojení s Jesenickou oblastí, která bude dotována z ÚV Žlutice.

Město Rakovník (313 - 366 m n.m.) je v současné době zásobeno se soustavy pramenišť, které byly postupně budovány v období od 40-tých do 70-tých let. Vydatnost prameniště je při optimálních podmínkách 70 l/s (min. 64 l/s, max. 82 l/s). Surová voda je přiváděna do úpravny vody Rakovník s výkonem 70 l/s. Zde je voda provzdušněna s následnou filtrací přes pět pískových rychlofiltrů. Za filtry je voda hygienicky zabezpečena a zaústěna do akumulace.

Druhým zdrojem je provizorně využívané prameniště Lišany. Prameniště Líšany je umístěno severně od Rakovníka, tvořeno je osmi vrty s celkovou vydatností 40 l/s. S ohledem na kvalitu surové vody je nutná úprava vody. V současné době je v prameništi provizorně připojen vrt č.6, který má nejmenší obsah železa, a voda je čerpána do VDJ Sv.Antonín 2×750 + 2×2500 m3 (382,1/377,1 m n.m.). Možné je rovněž čerpání z vrtů č.4 a 3.

Z ÚV Rakovník je voda čerpána do VDJ Sv.Antonín 2×750 + 2×2500 m3 (382,1/377,1 m n.m.) a do VDJ Zátiší 2×400 m3 (382,6/377,1 m n.m.).

Spotřebiště je rozděleno do dvou tlakových pásem:

I.tl.pásmo (313 - 355 m n.m.) je zásobeno z VDJ Sv.Antonín 2×750 + 2×2500 m3 (382,1/377,1 m n.m.)  a z VDJ Zátiší 2×400 m3 (382,6/377,1 m n.m.),

II.tl.pásmo (355 - 366 m n.m.) je zásobeno pomocí ATS  Sv.Antonín, která je umístěna u VDJ Sv.Antonín.

Z VDJ Zátiší 2×400 m3 je voda čerpána dále do VDJ Senec 2×150 m3 (442/438 m n.m.), který je určen pro zásobení obce Senec a Lubná.

##### Zásobení severní oblasti

Vodovod Rakovník - sever zásobuje obce Olešná, Chrášťany, Nový Dvůr u Chrášťan a Nesuchyně.  Plánováno je napojení obce Krupá.

Akumulace pro skupinový vodovod je ve vodojemu Antonín  2×2500 m3  + 2×750 m3 (382,15/377,6 m n.m)).

Z vodojemu je voda čerpána výtlačným řadem PVC 160 do věžového vodojemu Chrášťany 150 m3 (508,0 /504,7 m n m) . Na trase je vodoměrná a redukční šachta, z níž je připojena obec Olešná.

Z vodojemu Chrášťany jsou gravitačně zásobeny obce Chrášťany, Chrášťany - Nový Dvůr a Nesuchyně. V Nesuchyni je nový vodojem 1×100 m3 (419,90 /417,40 m.n.m).

Napojení obce Krupá z vodojemu Nesuchyně je ve stadiu přípravy.

##### Zásobení jižní oblasti

Vodovod Rakovník - jih, zásobuje obce Senec, Lubná a Pavlíkov. Ve výstavbě je napojení obcí Příčina a Petrovice. Plánováno je propojení na Pavlíkov - Chlum a Pavlíkov - Nový Ryšín

Akumulace pro skupinový vodovod je umístěna ve vodojemu Zátiší  2×400 m3 + 1×100 m3 ( 382,1/377,6 m n.m).

Z vodojemu Zátiší je voda čerpána výtlačným řadem DN 160 v délce 2903 m do zemního vodojemu Senec 2×150 m3 (442,0 m n.m / 438, m n.m). Z vodojemu Senec jsou gravitačně zásobeny obce Senec a Lubná.

Na skupinový vodovod budou z vodojemu Senec napojeny obce Příčina a Petrovice. Před dokončením je napojení obce Příčina.  Ke konci roku 2003 byly dokončeny vodovodní řady a vodojem Příčina 2×75 m3 ( 513,0/510,5 m n.m).  Přípojky mají být provedeny v roce 2004).

Napojení obce Petrovice bude zajištěno čerpáním z vodojemu Příčina. Předpokládaná realizace je  v  letech 2004 - 2005.

Z ČS u vodojemu Senec (Q = 4,4 l/s) je pitná voda čerpána výtlakem PVC 160 do zemního vodojemu Pavlíkov 2×200 m3 (508,0/504,7 m n.m). Z vodojemu Pavlíkov je gravitačně zásobena obec Pavlíkov.

Výhledově je z vodojemu Pavlíkov uvažováno  propojení do  obcí Pavlíkov-Chlum a Pavlíkov - Nový Ryšín.

### Ostatní významné vodovody v severní části kraje

#### Skupinový vodovod Boží Voda Liběchov

V obci Liběchov je provozován skupinový vodovod, který zásobuje pitnou vodou sídla Liběchov, Ješovice, Želízy, Tupadly a Dolní Zimoř.

Vodní zdroj Boží Voda s čerpací stanicí má kapacitu 35 l/s, v současné době je ze zdroje odebíráno cca 15 l/s k zásobování obyvatelstva, cca 15 l/s odebírá areál rybářství. Jedná se o jeden z nejkvalitnějších zdrojů podzemní vody v oblasti České křídy. Vodní zdroj je pro zásobování skupinového vodovodu dostatečný, voda je upravována pouze dávkováním chlornanu sodného. Vodovodní síť je tvořena dvěma tlakovými pásmy – dolním tlakovým pásmem s vodojemem Liběchov 2 x 200 m3 (224/220 m n..m.) a horním tlakovým pásmem s vodojemem Ješovice 2 x 200 m3 (239,16/235,06 m n..). Rozvody dolního tlakového pásma jsou v centrální části Liběchova  zaokruhovány.  Druhým tlakovým pásmem jsou zásobeny Ješovice, Želízy, Tupadly a Dolní Zimoř.

Z čerpací stanice Boží Voda (Liběchov) je voda čerpána výtlačným řadem DN 100 a DN 125 délky 2,891 km z litiny a azbestu do vodojemu Ješovice a výtlačným řadem DN 150 délky 1,278 km z azbestu a oceli do vodojemu Liběchov.

#### Skupinový vodovod Mšeno

Mšenský skupinový vodovod zásobuje pitnou vodou obce severní části okresu Mělník a částečně zasahuje také do okresu Mladá Boleslav.

Zdrojem vody jsou vrty a zářezy  o celkové vydatnosti 49 l/s, umístěné u obce Vojtěchov. V  prameništi je umístěna čerpací stanice Stříbrník, ze které je voda čerpána do dvou směrů. Výtlačné řady rozdělují celý Mšenský skupinový vodovod na dvě provozně oddělené části - západní a východní.

Pomocí ATS Vojtěchov, umístěné v prameništi Stříbrník, je zásobována obec Vojtěchov.

doprava vody do západní části Mšenského skupinového vodovodu

Západním směrem je voda čerpána výtlačným řadem DN 200 do VDJ Žluč 2×200 m3 (405,85/401,85 m n.m.). Z VDJ Žluč jsou vedeny zásobní řady třemi směry.

Jedním směrem je veden zásobní řad do obce Dobřeň a Střezivojice.

Druhým směrem je veden zásobní řad do obce Vidim a Nové Osinalice. Z důvodu značné výškové členitosti terénu v obci Vidim navrhujeme rozdělení spotřebiště této obce do tří tlakových pásem. Do systému vodovodu obce Vidim pak budou doplněny přerušovací komora Dolní Vidim 2×10 m3 (305/300 m n.m.) a přerušovací komora Horní Vidim 2×10 m3 (356/351 m n.m.). Vzhledem k nevyhovujícímu technickému stavu stávající vodovodní sítě navrhujeme její rekonstrukci. Stejně tak předpokládáme rekonstrukci zásobního řadu z VDJ Žluč do Vidimi. V této oblasti dále předpokládáme rozšíření Mšenského skupinového vodovodu o zásobování obcí Medonosy, Osinalice, Osinaličky a Chudolazy. Zásobní řad z VDJ Žluč do Vidimi a do Nových Osinalic bude prodloužen do nově navrhovaného VDJ Osinalice 2×10 m3 (320/315 m n.m.). Z VDJ Osinalice bude zásobována obec Osinalice a dále z něho bude veden gravitační přívodný řad DN 60 do nového VDJ Medonosy 30 m3 (270/265 m n.m.). Z VDJ Medonosy budou gravitačně zásobovány obce Osinaličky, Chudolazy a Medonosy (částečně přes ATS Medonosy). Variantním řešením je přivedení pitné vody do VDJ Medonosy z místního zdroje v Medonosech, z pramene "Knížecí studánka".

Třetím směrem je z VDJ Žluč 2×200 m3 (405,85/401,85 m n.m.) veden zásobní řad DN 150, který přivádí vodu gravitačně do obce Jestřebice. Obec je zásobována přes redukční šachtu. Řad DN 150 dále pokračuje do věžového VDJ Vysoká 300 m3 (359,4/353 m n.m.). Na přívodný řad do věžového VDJ Vysoká jsou po trase napojeny obce Kokořín, Kokořínský Důl (na odbočce) a Janova Ves a odbočkou plněn VDJ Janova Ves 250 m3 (337,75/333,40 m n.m.). Z věžového VDJ Vysoká jsou gravitačně zásobovány obce Vysoká, Bosyně, Chodeč, Střednice a Strážnice. Využití stávajícího VDJ Janova Ves do budoucnosti nepředpokládáme.

Na zásobní řad DN 150 z VDJ Žluč do Jestřebic je dále napojen zásobní řad DN 100 až DN 80, který postupně propojuje a přivádí vodu do obcí Šemánovice, Březinka, Sítné (na odbočce) a Truskavna. Na stávající řad DN 100 bude napojen nový přívodný řad DN 100 do nově navrhovaného VDJ U Štyce 2×100 m3 (360/355 m n.m.). VDJ U Štyce bude sloužit jako zásobní ke gravitačnímu zásobení obcí Březinka, Sítné a Truskavna, obec Šemánovice bude zásobována pomocí nově navrhované ATS Šemánovice, umístěné na vodovodní síti v obci.

doprava vody do východní části Mšenského skupinového vodovodu

Východním směrem  je  voda  čerpána  výtlačným  řadem  DN 200  do VDJ Romanov  2×400 m3 (395,28/391,28 m n.m). Z VDJ Romanov jsou gravitačně zásobovány obce Mšeno, Romanov a Skramouš. Z VDJ Romanov jsou vedeny tři větve přívodných řadů.

Jedním směrem je gravitačními přívodnými řady DN 300 až DN 150 a DN 150 až DN 80 dopravována voda do VDJ Vrátno 300 m3 (339/336 m n.m.). Na tyto řady je připojena vodovodní síť obce Skramouš. Z přivaděče DN 300 až DN 150 je odbočkou DN 150 gravitačně zásobována obec Lobeč a přiváděna voda do VDJ Doubravice 50 m3 (347,45/345,45 m n.m.). Z VDJ Doubravice je zásobena obec Doubravice, v budoucnosti předpokládáme dále zásobování obce Skramouš a Trnová. Vzhledem k tomu, že objem stávajícího vodojemu Doubravice je nedostatečný, navrhujeme zvětšení jeho objemu na 50 + 2×100 m3 (347,45/345,45 m n.m.). Obec Skramouš bude z VDJ Doubravice zásobena gravitačně, obec Doubravice pak pomocí nově navrhované ATS Doubravice. Do systému vodovodu obce Lobeč bude doplněna přerušovací komora Lobeč 2×20 m3 (345/340 m n.m.), která bude umožňovat zásobení obce ve dvou tlakových pásmech.

Na přívodný řad do VDJ Doubravice je dále napojen zásobní řad DN 100 do obce Trnová. Tento zásobní řad bude přepojen na nový zásobní řad DN 100 z VDJ Doubravice do Skramouše a obec Trnová tak bude zásobována gravitačně z VDJ Doubravice.

Z VDJ Vrátno 300 m3 (339/336 m n.m.) jsou gravitačně zásobovány obce Vrátno a Kluky.

Druhým směrem je gravitačním přívodným řadem DN 150 dopravována voda do VDJ Stránka 50 m3(338/335 m n.m.). Odbočkou DN 60 z tohoto přivaděče je vedena voda do VDJ Choroušky 40 m3 (312,82/309,82 mn.m.), z něhož je gravitačně zásobována obec Choroušky, avšak VDJ Choroušky pro gravitační zásobení obce výškově nevyhovuje. Do budoucnosti proto využívání VDJ Choroušky nepředpokládáme, obec bude zásobována gravitačně z VDJ Stránka.

Z VDJ Stránka jsou gravitačně zásobovány obce Stránka, Tajná, Ledce, Ostrý, Žebice a Boreč. Zásobní řad až k obci Žebice slouží zároveň jako propojovací mezi VDJ Stránka a VDJ Vrátno a je před obcí Žebice propojen se zásobním řadem z VDJ Vrátno. Vzhledem k tomu, že objem stávajícího vodojemu Stránka je nedostatečný, navrhujeme zvětšení jeho objemu na 50 + 2×100 m3 (338/335 m n.m.).

Odbočkou ze zásobního řadu z VDJ Stránka do obce Ledce je vedena voda do VDJ Kadlín 50 m3, z něhož je gravitačně zásobována obec Kadlín.

Třetím směrem je gravitačním přívodným řadem DN 150 dopravována voda do VDJ Nebužely 250 m3 (330,91/326,61 m n.m.). Odbočkou DN 100 je z tohoto přivaděče přiváděna voda do VDJ Sedlec 50 m3 (378/375 m n.m.). Z VDJ Sedlec jsou gravitačně zásobeny obce Sedlec a Hradsko. Vzhledem k tomu, že objem stávajícího VDJ Sedlec je nedostatečný, navrhujeme zvětšení jeho objemu na 50 + 50 m3 (378/375 m n.m.). Na přívodný řad DN 150 do VDJ Nebužely je dále připojen zásobní řad DN 80 do obce Kanina a zásobní řad DN 150 do obce Velký Újezd. Z Velkého Újezda zásobní řad pokračuje profilem DN 100 do obce Chorušice. Z VDJ Nebužely jsou jedním zásobním řadem gravitačně zásobovány obce Nebužely, Střemy a Jenichov, dalším zásobním řadem potom obec Živonín. Zásobní řad do Živonína je ukončen ve VDJ Řepín 300 m3 (326,7/321,7 m n.m.), který už není součástí Mšenského skupinového vodovodu.

Vodojem Nebužely je současně s přívodem z VDJ Romanov propojen pomocí řadu DN 80 a DN 70 s VDJ Stránka.

#### Skupinový vodovod Mladá Boleslav

Skupinový vodovod Mladá Boleslav vznikal postupným připojováním okolních obcí na vodovod Mladá Boleslav. Vlastníkem i provozovatelem je VaK Mladá Boleslav, a.s.

Vodovod ve městě Mladá Boleslav vznikl v roce 1906. Později byly připojovány další obce. Dnes jsou ze skupinového vodovodu zásobovány pitnou vodou města Mladá Boleslav, Bakov nad Jizerou a Kosmonosy, obce a místní části Nová Ves u Bakova, Malá Bělá, Bítouchov, Zvířetice, Podhradí, Horka, Bradlec, Chudoplesy, Debř, Podlázky, Čejetice, Čejetičky, Chrást, Podchlumí, Bezděčín, Jemníky, Řepov, Plazy, Valy, Kolomuty, Židněves, Březno, Sukorady, Martinovice, Dlouhá Lhota, Husí Lhota, Úhelnice (pověřená obec Mnichovo Hradiště), Dolní Stakory a Horní Stakory.

Zdrojem vody jsou vrty v prameništi Bradlec a Rečkov, které se nacházejí severně od Mladé Boleslavi v údolích řek Jizery, Bělé a Rokytky a zdroj Choboty, který se nachází jihozápadně od Mladé Boleslavi u Čejetiček.

Zdroj Choboty je původní zdroj pro Mladou Boleslav, povolený odběr je 35,0 l/s. Voda obsahuje hodně železa a proto se nevyužívá. Tento zdroj je ponechán jako havarijní záloha. V případě potřeby se voda ze zdroje čerpá do vodojemu Choboty a odtud teče do sítě 1. tl. pásma skupinového vodovodu.

V prameništi Bradlec je voda z jednotlivých vrtů čerpána do akumulační nádrže u čerpací stanice Bradlec. V čerpací stanici Bradlec jsou osazena 3 horizontální čerpadla o výkonu 110 l/s a výtlačné výšce 89,33 m. Současná využívaná kapacita je 102 l/s. V provozu mohou být vždy dvě čerpadla najednou. Provoz čerpadel je řízen automaticky v závislosti na hladině vody ve vodojemu Bradlec 2×2000 m3. Čerpací stanice je ve vyhovujícím technickém stavu. Z čerpací stanice Bradlec je voda čerpána do výtlačného řadu který je zaústěn do vodojemů Bradlec 2×2000+2×3000  m3, odbočkou lze vodu dopravit do rozdělovací komory Chudoplesy. Výtlačné řady jsou ocelové s cementací a jejich technický stav je vyhovující.

Voda z vrtů v prameništi Rečkov je dopravována ponornými čerpadly do sběrných řadů, které jsou zaústěny do úpravny vody Rečkov. Provoz čerpadel je řízen z dispečinku na úpravně vody Rečkov. Čerpací stanice jsou ve vyhovujícím technickém stavu.

Surová voda z prameniště Rečkov je upravována v ÚV Rečkov. Přiváděná voda je před nátokem na mísič předchlorovávaná. Na pískových filtrech (6 ks), které jsou po rekonstrukci) je voda přefiltrovaná a přetéká do akumulační nádrže. Kapacita ÚV je podle vodoprávního povolení 280 l/s. Kvalita upravené vody vyhovuje vyhl. 376/2000 Sb., kterou se stanoví požadavky na pitnou vodu. Do výtlaku čerpadel je zaústěno chlorování pro hygienické zabezpečení pitné vody.Technický stav ÚV jako celku je vyhovující, je po rekonstrukci.

Z čerpací stanice v úpravně vody Rečkov je voda dopravována třemi čerpadly do dvou výtlačných řadů, které jsou zaústěny do rozdělovací komory Chudoplesy. V čerpací stanici v úpravně vody Rečkov jsou osazena tři horizontální čerpadla o výkonu 230 l/s, 130 l/s a 110 l/s a výtlačné výšce 95 m. Současná využívaná kapacita je minimálně 150 l/s. V provozu mohou být současně čerpadla o kapacitě 130 l/s a 110 l/s. Jakákoliv jiná kombinace provozu čerpadel je možná. Čerpadla mohou buď jednotlivě nebo v kombinaci s jiným čerpadlem čerpat pitnou vodu do kteréhokoliv výtlačného řadu. Provoz čerpadel je řízen z dispečinku na úpravně vody Rečkov. V současné době probíhá rekonstrukce čerpací stanice.

Z výtlačných řadů H a A z úpravny vody Rečkov do rozdělovací komory Chudoplesy je odbočka do vodojemu Malá Bělá 150 m3, z kterého jsou zásobeny obce Nová Ves u Bakova, Malá Bělá, Zvířetice a Bítouchov. Z výtlačného řadu A z úpravny vody v Rečkově je napojena přes redukční ventil rozvodná síť ve městě Bakově nad Jizerou. V rozdělovací komoře Chudoplesy jsou výtlačné řady A a H vzájemně propojeny. Na toto propojení jsou napojeny výtlačné řady B a I do vodojemu Propast 2×3000 m3 a výtlačný řad C do zemního vodojemu Bradlec 2×2000+2×3000 m3. Výtlačné řady jsou ocelové a byla provedena jejich cementace. Technický stav výtlačných řadů a rozdělovací komory je vyhovující.

VDJ Propast 2×3000 m3 (278,0/273,0 m n.m.) zásobuje gravitačně 1. tl. pásmo Mladé Boleslavi a Kosmonos včetně jejich místních částí, obce Jemníky. Bezděčín, Podchlumí, přes vodojem Sahara obce Chrást a Čejetičky a přes ČS obec Čejetice. Dále je z vodojemu Propast gravitačně zásobena východní část skupinového vodovodu Mladá Boleslav, tj. Řepov, Plazy, Valy, Kolomuty, Židněves, Březno, Sukorady, Dlouhá Lhota, Martinovice, Husí Lhota, Úhelnice, Dolní Stakory, přes ČS a vodojem Horní Stakory obec Horní Stakory. Zemní železobetonový dvoukomorový vodojem Propast 2×3000 m3 funguje jako vodojem před spotřebištěm. Vodojem je umístěn na severovýchodě od obce Kosmonosy. Technický stav vodojemu je vyhovující.

VDJ Bradlec 2×2000+2×3000 m3 (300,0/295,0 m n.m.) zásobuje gravitačně 2. tl. pásmo Mladé Boleslavi a Kosmonos včetně místní části Debř, a přes redukční ventil tlakové pásmo Věž - Mladá Boleslav (střed města). Zemní železobetonové dvoukomorové vodojemy Bradlec 2×2000 m3 a Bradlec 2×3000 m3 fungují jako vodojemy před spotřebištěm. Vodojemy jsou umístěny na sever od obce Kosmonosy. Technický stav vodojemů je vyhovující. Z vodojemu Bradlec je také voda čerpána do dvou věžových vodojemů Bradlec.

Věžové VDJ Bradlec 100+300 m3 (336,0/331,0 m n.m.) zásobují obec Bradlec a 3. tl. pásmo města Kosmonos a fungují jako vodojemy před spotřebištěm. Jsou umístěny na jihovýchod od obce Bradlec. Technický stav vodojemů je vyhovující.

V prameništi Bradlec a Rečkov je třeba provést cementaci ocelových řadů.

V současné době je připraven projekt na vybudování vodojemu Bakov 2500 m3 (278,0/273,0 m n. m.) v blízkosti dnešního vodojemu Malá Bělá. Nový vodojem převezme také funkci vodojemu Malá Bělá a ten bude vyřazen z provozu. K novému vodojemu bude vybudován nový přívodní řad z výtlačného řadu z ÚV Rečov do rozdělovací komory Chudoplesy a zásobní řad do Bakova nad Jizerou. K vodojemu se prodlouží stávající zásobní řad pro Malou Bělou.

V územním plánu sídelního útvaru Mladá Boleslav se předpokládá vybudování nového věžového vodojemu Bradlec o objemu 1000 m3, který nahradí hydroglobusy Bradlec 300 m3 a 100 m3. Kapacita dnešních věžových vodojemů je plně vytížena. Jakýkoliv rozvoj ve 3. tlakovém pásmu Bradlec je podmíněn výstavbou nového vodojemu.

Dále územní plán předpokládá vybudování dalšího zemního vodojemu Propast II 2×3000 m3 jako vodojem před spotřebištěm. Vodojem bude umístěn v těsné blízkosti stávajícího vodojemu Propast 2×3000 m3. Jakýkoliv další rozvoj v tlakovém pásmu Propast je podmíněn výstavbou nového vodojemu.

Dále navrhujeme zdvojení přívodního řadu DN 800 o délce 1850 m od vodojemu Propast do Průmyslové ulice, rekonstrukci řadu E (od Průmyslové ulice po odbočku pro Řepov) se zvětšením profilu na DN 500 v délce 2300 m, propojení řadů E a D ve městě (od odbočky pro Řepov podél železnice k silnici na Kosmonosy) DN 300, dl. 2000 m a rekonstrukci vodojemu Choboty (záložní vodojem pro prameniště Choboty).

Na skupinový vodovod Mladá Boleslav navrhujeme k r. 2014 napojit vodovod Luštěnice, který dnes zásobuje obce a místní části: Luštěnice, Voděrady, Němčice, Libichov, Kosořice, Struhy, Čachovice, Vanovice, Všejany a Vlkava. Dále budou na vodovod připojeny Smilovice, Újezd, Újezdec, Bratronice, Lipník, Rejšice, Charvatce, Jabkenice a Chudíř.

Dnešní zdroj pitné vody pro vodovod Luštěnice má výjimku od okresního hygienika na používání vody jako pitné do roku r. 2004. Provozovatel Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav a. s. připravuje jako náhradu za zrušený zdroj zprovoznění bývalého vojenského vodovodu Milovice – Mladá. Mezi Benátkami nad Jizerou a Kochánkami se odebírá voda z prameniště Káraný a čerpá se do vodovodu Milovice – Mladá do VDJ Jiřice, kde se voda chloruje chlornanem sodným Z vodojemu Jiřice je zásobena průmyslová zóna „Tábor 19“ u Benátek nad Jizerou,. Odběr je však malý, má velké zdržení ve VDJ a řadech (potrubí má velký profil a délku). Zdravotní zabezpečení se bude i nadále provádět ve vodojemu Jiřice a u Luštěnic bude zřízena posilovací čerpací stanice. Toto řešení pokládáme za provizorní a doporučujeme výstavbu přivaděče jih z Mladé Boleslavi, který zajistí zásobení celé oblasti na jih od Mladé Boleslavi kvalitní pitnou vodou. Ve výhledu předpokládáme také připojení vodovodu Dobrovice a dalších místních vodovodů.

Je vypracována Technicko – ekonomická studie, která řeší ve dvou variantách možnosti zásobení obcí pitnou vodou na jih od Mladé Boleslavi. V této oblasti jsou problémy s kvalitou vody v místních zdrojích.

Varianta I se zabývá posouzením stávajících zdrojů pitné vody v jednotlivých lokalitách, zejména posouzení kvality vody a návrhem úpraven vody.

Varianta II řeší připojení obcí na skupinový vodovod Mladá Boleslav s maximálním využitím stávajících řadů a objektů. Připojení obcí bude probíhat ve dvou etapách.

Z této studie vyplývá, že z hlediska dlouhodobé vodohospodářské koncepce zásobení Jižní skupiny pitnou vodou lze doporučit i přes vyšší investiční náklady zásobování pitnou vodou ze skupinového vodovodu Mladá Boleslav. U místních zdrojů je reálné nebezpečí jejich kontaminace z důvodu nedostatečné přirozené ochrany. Z hlediska hydrogeologických poměrů není horizont zvodnělé vrstvy přirozeně chráněn nepropustným nadložím. Naopak skupinový vodovod Mladá Boleslav využívá velice kvalitní a zajištěnou podzemní vodu ze zdrojů Rečkov a Bradlec.

Na skupinový vodovod Mladá Boleslav budou nově připojeny také obce:

- Petkovy - přes vodovodní síť obce Dlouhá Lhota,

- Nová Telib - přes vodovodní síť obce Březno,

- Písková Lhota – z Bezděčína,

- Dalovice – z Podlázek.

#### Skupinový vodovod Mohelsko - Koryta

Tento skupinový vodovod se vyvíjel postupně. Sestává ze dvou částí a to z vodovodu Mohelsko a vodovodu Koryta. V roce 1983 byly oba vodovody propojeny a tím byl posílen zdroj Buřínsko (vodovod Mohelsko) ze zdroje Koryta. Nyní se používají oba zdroje současně.

Vlastníkem a provozovatelem skupinového vodovodu je VaK Mladá Boleslav, a.s.

##### Vodovod Mohelsko

Vodovod byl vybudován v letech 1923 - 1925. Na vodovod jsou dnes napojeny obce Rostkov, Ouč, Neveklovice, Jivina, Buřínsko, Sovinka, Buda, Sedlisko (Severočeský kraj), Chocnějovice, Podhora, Sovenice, Mohelnice, Drahotice, Sezemice, Jirsko a Kojecko (Severočeský kraj).

Zdroj pitné vody (pramenní jímka) byl vybudován v roce 1923 na pravém břehu říčky Mohelky u Buřínska. Na úpatí stráně byla vylámána do skály štola, která ústí do kruhové akumulační jímky z betonu o průměru 400 cm. nad touto jímkou je vyzděná ochranná stavba kruhového půdorysu. Zdroj byl v roce 1998 zrekonstruován. Vydatnost zdroje dle vodoprávního rozhodnutí je 8 l/s. Jímaná voda vyhovuje vyhl. 376/2000 Sb., kterou se stanoví požadavky na pitnou vodu. Hygienické zabezpečení je prováděno chlornanem sodným přímo do zdroje Ze zdroje je voda dopravována sacím potrubím do ČS Buřínsko.

Nová čerpací stanice Buřínsko byla postavena v roce 1998. Je umístěna v  bezprostřední blízkosti zdroje. Je to nadzemní zděný objekt s osazeným měřením a přenosem údajů na centrální dispečink. Ve zdroji jsou osazena dvě vertikální čerpadla. Technický stav ČS je vyhovující.

Z ČS Buřínsko je voda čerpána dvěma směry. Východní větví se čerpá do vodojemů Neveklovice 100 m3 a Rostkov 50 m3. Západní větví se čerpá do vodojemu Sovinky 250 m3. Odbočka z tohoto výtlačného řadu zásobuje Buřínsko 1. díl. V místní části Buřínsko je tlak upravován redukčním ventilem. Na výtlačném potrubí je u vodojemu Sovínky vysazena odbočka, která pokračuje přes osady Sovinky, Buda do obce Sedlisko (Severočeský kraj) a vodojemu Sedlisko. Tímto řadem je plněn vodojem Sedlisko, jakmile plovákový uzávěr uzavře přívod do VDJ Sovinky. VDJ Sedlisko slouží pro osady Sedlisko, Buda, Sovinky jako vodojem za spotřebištěm.

Z VDJ Sovinky vede zásobní řad, který se dělí na dva směry. Jednou větví jsou zásobovány obce Chocnějovice, Podhora, Mohelnice nad Jizerou a Sovenice. Druhou větví jsou zásobovány obce Drahotice, Sezemice, Jirsko a Kojecko(Severočeský kraj). Do obce Sezemice je přiveden výtlačný řad z přečerpávací stanice Koryta a je propojen s vodovodem Mohelsko. Voda může být čerpána až do vodojemu Sovinky.

Vodojem Neveklovice 100 m3 (346,24/343,24 m n. m.) je zemní, jednokomorový, železobetonový, monolitický vodojem před spotřebištěm. Vodojem leží po pravé straně silnice z Neveklovic do Strážiště. Z vodojemu jsou gravitačně zásobeny obce Neveklovice a Jivina. Stav vodojemu podmíněně vyhovující.

Vodojem Rostkov 50 m3 (389,5/386,0 m n. m.) je věžový, jednokomorový železobetonový vodojem za spotřebištěm a je postaven ve středu obce Rostkov. Vodojem je po rekonstrukci, a zásobuje obec Rostkov a Ouč.

Vodojem Sovinky 250 m3 (352,0/349,0 m n. m.) je zemní, dvoukomorový, železobetonový, monolitický vodojem za spotřebištěm, s armaturní komorou. Vodojem leží na levé straně silnice z Chocnějovic do Sovinek. Stav vodojemu podmíněně vyhovující.

Vodojem Sedlisko (Liberecký kraj) 30 m3 je věžový, jednokomorový, železobetonový, za spotřebištěm, s válcovou akumulační nádrží. Vodojem je po rekonstrukci.

Vodojem v osadě Kojecko 20 m3 (Liberecký kraj) je odstaven z provozu. Vodojem je ve vlastnictví fyzické osoby, s jeho využitím se nepočítá.

V Chocnějovicích je postavena přerušovací komora, která snižuje tlak vody pro spodní část Chocnějovic a Podhoru. Je to kruhová betonová jímka o průměru 150 cm a výšce plnění 1,3 m.

Pro dolní část obce Mohelnice nad Jizerou byla postavena rovněž přerušovací komora. Má čtvercový půdorys 150 x 150 cm a výšku 135 cm.

Přečerpávací stanice Koryta s akumulační nádrží 50 m3 má podzemní část z monolitického betonu, nadzemní je zděná. V suterénu je zakotvena ocelová čerpadlová nádoba, v níž je umístěno ponorné čerpadlo, typ U - BN - 2a - H/VI (Q = 400 l/s) - rezerva žádná. Chod přečerpávací stanice je řízen od hladiny ve VDJ Sovínky a od hladiny v akumulační nádrži. Stav je vyhovující.

##### Vodovod Koryta

Vodovod byl uveden do provozu v roce 1958, slouží k zásobování obcí Koryta a Loukovec pitnou vodou.

Zdroj pitné vody je umístěn při levé straně silnice z Koryt do Loukovce v údolí Pěnčínského potoka. Zdrojem je vrtaná trubní studna, průměr 273 mm, hloubka 40 m. Nad vrtem je vybudována kruhová šachta o průměru 150 cm a hloubce 200 cm. Vydatnost zdroje je 20 l/s. Vedle zdroje se nachází dvoupodlažní přízemní objekt čerpací stanice Koryta. Ve zdroji je umístěno ponorné čerpadlo U - BA - 2a - H/VI (Q = 200 l/min). Ochranné pásmo PHO 1. stupně je oploceno ocelovým pletivem. Stav zdroje vyžaduje nutně nezbytné významné opravy. Jímaná voda vyhovuje vyhl. 376/2000 Sb., kterou se stanoví požadavky na pitnou vodu a není nutné ji upravovat. Hygienické zabezpečení je prováděno kapalným chlornanem sodným prostřednictvím chlorátoru (BOKR) umístěného v chlorovně, která je součástí čerpací stanice.

Voda je ČS dopravována dvěma směry a to do VDJ Loukovec 200 m3 přes síť obce Loukovec a do přečerpávací stanice Koryta (pro Mohelský vodovod). Směr čerpání je možné měnit manipulací s armaturami v armaturní komoře u zdroje. Chod čerpací stanice je řízen od hladin ve VDJ Loukovec. Stav ČS vyžaduje nezbytné významné opravy.

Přečerpávací stanice Koryta byla do provozu uvedena v roce 1983 jako posílení východní větve Mohelského vodovodu. Voda je čerpána přes zásobní síť obcí Koryta (vyšší pásmo), Sezemice a Drahotice do vodojemu Sovinky. V případě potřeby může být prováděno nouzové zásobování Koryt a VDJ Loukovec z Mohelského vodovodu.

Věžový vodojem Loukovec 200 m3 (294,0/290,0 m n. m.) je vodojemem za spotřebištěm pro obec Koryta a osadu Kyjov. Pro obec Loukovec a místní část Hubálov je vodojemem před spotřebištěm. Pro Hubálov je na síti osazen redukční ventil. Technický stav vodojemu je vyhovující.

##### Navrhované řešení

Rozsah skupinového vodovodu Mohelsko – Koryta bude zachován, vyhoví i do budoucnosti a není potřeba na něm nic zásadního měnit.

Zdroje Buřínsko a Koryta vyhoví z hlediska kvalitativního i kvantitativního pro výhledový stav jako zdroje pro skupinový vodovod Mohelsko - Koryta. Je třeba provést stavební rekonstrukci zdroje a čerpací stanice Koryta.

Navrhujeme rekonstrukci ocelových řadů a ve výhledu je třeba počítat s rekonstrukcí litinových řadů.

# varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace

## Nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace

Úkolem „Plánu rozvoje“ je vypracovat podklady pro využití zdrojů pitné vody pro nouzové zásobování vodou. Kapitola proto obsahuje souhrn podkladů o možnostech nouzového zásobování pitnou a užitkovou vodou pro vypracování krizového plánu kraje (zákon č.240/2000 Sb. o krizovém řízení). Doplňující podklady pro jednotlivá města, obce a jejich části jsou uvedeny ve zprávě A.3. Popis vodovodů a kanalizací v obcích a jejich administrativních částech.

Nouzové zásobování vodou je pro každou obec řešeno ve dvou úrovních:

- zásobování pitnou vodou, které bude řešeno dopravou vody v cisternách nebo ve formě balené vody,

- zásobování užitkovou vodou, které bude určeno prioritně pro pokrytí hygienických potřeb obyvatelstva a bude možné pro něj podle povahy situace používat vodu z vodovodu, která však nemusí splňovat standardní požadavky na kvalitu pitné vody. Rozhodnutí o přípustné kvalitě užitkové vody je plně v kompetenci Krajského hygienika.

### Koncepce systému nouzového zásobování pitnou vodou pro krizové plány

Varianty zdrojů nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace budou podkladem pro krizový plán obcí a kraje podle zákona č. 2400/2000 Sb. a Směrnice Mze ČR č.10, č.j.:41658/2001-6000 ze dne 20.12.2001 a vycházejí z Bezpečnostní strategie ČR přijaté vládou v roce 1999.

Řešení krizových situací je v kompetenci příslušného správního úřadu a věcně příslušných orgánů a organizací na území kraje. V případě, kdy krizová situace přesáhne rámec jejich působnosti nebo možnosti, řeší situaci vyšší správní orgán (rezortními krizovými štáby, Mezirezortním krizovým štábem, Ústřední povodňovou komisí apod.)

#### Zásady zabezpečení pitné vody v krizových situací

Jednotlivé varianty krizových plánů pro nouzové zásobování vodou vycházejí z pravděpodobnosti možných rizik a vzniku krizových situací, jsou hodnoceny jako vysoce aktuální riziko nebo riziko málo pravděpodobné.

Vysoce aktuální rizika vzniku 	živelní katastrofy,

průmyslové katastrofy,

ekologické havárie,

šíření epidemií.

Málo pravděpodobná rizika 	diverzní činnost,

hrozba vojenského napadení.

Hlavní zásady pro zabezpečování obyvatel pitnou vodou:

- systém nouzového zásobování vodou umožňuje zásobování obyvatelstva potřebným množstvím vody. Kvalitu dodávané vody určuje hygienický orgán, tak aby riziko ohrožení zdraví lidí, kvalitou dodávané vody, bylo minimální,

- systém nouzového zásobování vodou za krizových situací je součástí krizového plánu,

- vyhlášením krizového stavu se aktivuje systém nouzového zásobování pitnou vodou s využitím stávajícího vodovodního systému v co největší možné míře. Neovlivní-li krizová situace stávající systém zásobování vodou, probíhá zásobování pitnou vodou v obvyklém rozsahu,

- při řešení krizových situací jsou při zásobováním vodou  upřednostňovány podzemní zdroje vody před povrchovými zdroji vody. Podzemní zdroje mají vyšší odolnost před narušením jejich původních vlastností,

- nouzové zásobování pitnou vodou se zahájí nejpozději do pěti hodin od ukončení dodávky vody,

- do nejvíce postižených oblastí je pro první čtyři dny krizové situace třeba zajistit dodávky balené pitné vody. Pro další časový horizont se zajistí postupná obnova stávajícího systému zásobování pitnou vodou.

Technická opatření pro jednotlivé vodovody a vodovodní systémy včetně oblastí bez vodovodů je třeba určit s ohledem na typy krizových situací v součinnosti provozovatelů vodovodů s orgány odborné Služby nouzového zásobování vodou podle konkrétních požadavků příslušných správních orgánů. Při zpracovávání plánů krizové připravenosti je třeba přihlédnout k následujícím požadavkům a kritériím:

  - ke stávajícímu systému zásobování vodou,

  - k dostupnosti vodních zdrojů – kvalitě vody ve zdrojích, kvalitě zabezpečení proti znehodnocení, dopravní dostupnosti, ke kapacitě,

  - k struktuře osídlení – rozptýlená zástavba nebo  sídlištní zástavba,

  - k prioritním skupinám obyvatel – ústavy sociální péče

nemocnice

potravinářský průmysl

záchranné složky apod.

V úvahu přicházejí následující možnosti řešení krizové situace:

- propojení sítě na jiný zdroj vody,

- omezení odběru vody ze sítě vyhlášením regulačních stupńů,

- instalace náhradních (rezervních) zdrojů,

- dovoz vody do vodojemu,

- rozvoz vody do míst spotřeby cisternami případně dovoz balené vody

- využití náhradní technologické úpravy vody

Kvalita a množství vody za krizové situace může být odlišná od požadavků na kvalitu vody pitné. Nárokům na kvalitu pitné vody vyhovuje voda balená včetně vody sycené kysličníkem uhličitým. Do nabytí účinnosti prováděcího předpisu MZ ČR na požadavky na jakost pitné vody v podmínkách nouzového zásobování vodou, posuzuje kvalitu a použitelnost vody pro zásobení obyvatel v krizových situacích příslušný hygienický orgán. Požadavky na minimální dodávky pitné vody“ jsou:

- první dva dny 5 l/os×den

- další dny 10 - 15 l/os×den

Základem materiálního zajištění pro zásobování vodou za krizových situacích jsou v prvé řadě vlastní disponibilní prostředky provozovatelů vodovodů používaných v případech poruch a havárií na vodovodních sítí.

Pro zajištění funkčnosti systému nouzového zásobování vodou za krizových situací pro potřeby provozovatelů vodárenských zařízení a orgánů Služby nouzového zásobování je třeba zabezpečit pohotovostní zásoby. Pohotovostní zásoby a prostředky nad rámec odstraňování běžných poruch a havárií jsou uloženy ve státních hmotných rezervách a jedná se o následující prostředky:

- pro rozvoz vody (cisterny automobilové, přívěsné, kontejnerové),

- pro úpravu vody a dekontaminaci vody včetně provozního materiálu,

- čerpací agregáty,

- náhradní – mobilní zdroje elektrické energie,

- mobilní trubní rozvody – suchovody,

- pro čerpání a dopravu kontaminované vody,

- pro zjišťování kontaminace vody a půdy,

- pro vyhledávání nových zdrojů,

- pro obnovu vodních zdrojů a zřizování jímacích objektů.

Prostředky ze státních rezerv určeny pro nouzové zásobování pitnou vodou jsou uvolňovány po vyhlášení krizového stavu a jsou převáděny pro potřeby regionů v souladu s krizovými plány krizové připravenosti odbornými orgány resortu zemědělství v součinnosti s příslušnými správními úřady.

Krizové situace zasahující území několika regiónů jsou řešeny mezirezortním krizovým štábem a o použití prostředků ze státní rezervy rozhoduje orgán krizového řízení MZe ČR.

Pro potřeby krizových plánů je třeba smluvně zajistit u výrobců a distributorů balené pitné vody její přednostní dodávku do postižených oblastí

Organizační zabezpečení systému nouzového zásobování obyvatel pitnou vodou za krizových situací vychází z platných právních norem a smluvních vztahů a požadavků.

Na řešení krizových situací se podílejí všechny stupně veřejné správy v souladu s vypracovanými krizovými plány upřesňovanými podle konkrétní situace a spolupracují s hlavními provozovateli vodovodů, orgány hygienické služby, obcemi apod.

Služba pro nouzové zásobování vodou je zřizována pro zabezpečení nouzového zásobování vodou a nahrazuje dosavadní Vodotechnickou službu. Služba NZV bude ustanovena v rámci resortu MZe ČR a na regionálních úrovních. Základ pro vytvoření této služby bude tvořen provozovateli vodovodních systémů určených subjekty hospodářské mobilizace.

Hlavní úkoly Služby pro nouzové zásobování vodou

- zabezpečení nouzového zásobování vodou v krizových situacích,

- realizace zabezpečovacích a likvidačních prací na vodohospodářských zařízeních sloužících pro zásobování vodou,

- preventivní opatření k zabránění únikům závadných látek do podzemních a povrchových vod a půdy,

- vyhledávání nových vodních zdrojů a zřizování jímacích objektů pro nouzové zásobování vodou

### Zdroje pro nouzového zásobování pitnou vodou

Pro celé území Středočeského kraje je třeba uvažovat k roku 2015 s potřebou pitné vody pro nouzové zásobování v objemu cca 16151,7 m3/den, tj. 187 l/s. Na území Středočeského kraje byla vytipována řada zdrojů jejich souhrnná kapacita přesahuje potřebné množství pitné vody.

V tabulce č. 8 je uveden přehled zdrojů, které byly pro území Středočeského kraje vytipovány jako možné zdroje pro nouzové zásobování pitnou vodou a obce, které byly k jednotlivým zdrojům přiřazeny. Při výběru zdrojů bylo přihlédnuto k jejich charakteru, podmínkám pro zabezpečení zdrojů proti znečištění a k dopravním podmínkám. Za horní limit pro dopravu vody cisternami z jednotlivých zdrojů je uvažováno 2000 m3/den.

Vodárenské objekty vybrané k nouzovému zásobování územních celků vodou budou technicky zabezpečeny podle ČSN 755040 Nouzové zásobování vodou. Rozsah nouzového zásobování vodou a provozní hodnoty potřebného množství vody stanovuje provozovatel vodovodu ve spolupráci s příslušným správním úřadem.

O využitelnosti zdrojů pro dodávku vody při nouzovém zásobování vodou zasažené oblasti rozhoduje orgán hygienické služby.

V tabulce č. 8 jsou zařazeny podzemní zdroje umožňující zásobování vodou pro pitné účely za všech krizových situací. Jsou to zejména hluboké šachtové a vrtané studny, ležící v území neohroženém záplavami nebo v území odolném proti povrchové kontaminaci bakteriálními, chemickými nebo radioaktivními látkami zařazené do skupiny I.

Spádová území těchto zdrojů pokrývají v souhrnu území celého Středočeského kraje. U jednotlivých zdrojů jsou uvedeny obce (spádová území), pro které bude zabezpečeno nouzové zásobování vodou v potřebném množství pro pitné účely. Z posouzení jednotlivých jímacích míst vyplývá, že nebude nutné u žádného z vybraných zdrojů provádět technicky významné úpravy, které by umožnily odběr vody pro nouzové zásobování. Vesměs se jedná o doplnění odbočujícího výtlačného potrubí pro připojení hadic nebo instalaci zvláštního čerpadla.

Nerovnoměrné rozdělení zdrojů na území Středočeského kraje si vyžádá v řadě případů dopravu vody pro nouzové zásobování do větších vzdáleností. Jednotlivé dopravní trasy jsou vyznačeny v situaci nouzového zásobování. Část území východně od Prahy mezi Černošicemi a Hostivicemi bude zásobena z území hl.m.Prahy. Pro část Rakovnicka pak nebude možné zajistit vodu pro nouzové zásobování ze zdrojů na území Středočeského kraje. Důvodem je především dopravní vzdálenost. Doporučujeme proto projednat možnost dopravy vody z Ústeckého kraje, případně zajistit zásobení této oblasti pomocí balené pitné vody.

Přehled spádových obcí ke zdrojům určeným pro nouzové zásobování pitnou vodou v Středočeském kraji

Tabulka

č. 8

| Číslo spádové obce | Spádová obec | Denní potřeba NZV m3/den |
| --- | --- | --- |
| 1. Zdroj Pecerady (Benešov) 691,2 m3/den |
| CZ021.3201.2101.0001 | Benešov | 251,9 |
| CZ021.3201.2101.0002 | Bukovany | 9,1 |
| CZ021.3201.2101.0003 | Bystřice | 53,4 |
| CZ021.3201.2101.0004 | Čakov | 1,6 |
| CZ021.3201.2101.0005 | Čerčany | 39,0 |
| CZ021.3201.2101.0006 | Český Šternberk | 2,3 |
| CZ021.3201.2101.0007 | Čtyřkoly | 3,4 |
| CZ021.3201.2101.0008 | Divišov | 19,1 |
| CZ021.3201.2101.0009 | Drahňovice | 0,9 |
| CZ021.3201.2101.0010 | Hvězdonice | 4,2 |
| CZ021.3201.2101.0011 | Chářovice | 2,0 |
| CZ021.3201.2101.0012 | Chleby | 0,8 |
| CZ021.3201.2101.0013 | Chlístov | 2,7 |
| CZ021.3201.2101.0016 | Chotýšany | 6,9 |
| CZ021.3201.2101.0017 | Chrášťany | 2,1 |
| CZ021.3201.2101.0018 | Kozmice | 2,9 |
| CZ021.3201.2101.0019 | Krhanice | 5,7 |
| CZ021.3201.2101.0020 | Krňany | 4,1 |
| CZ021.3201.2101.0021 | Křečovice | 9,3 |
| CZ021.3201.2101.0022 | Lešany | 8,5 |
| CZ021.3201.2101.0023 | Litichovice | 0,6 |
| CZ021.3201.2101.0024 | Lštění | 3,6 |
| CZ021.3201.2101.0025 | Maršovice | 9,9 |
| CZ021.3201.2101.0026 | Mrač | 9,2 |
| CZ021.3201.2101.0027 | Nespeky | 6,9 |
| CZ021.3201.2101.0028 | Netvořice | 15,4 |
| CZ021.3201.2101.0029 | Neveklov | 38,4 |
| CZ021.3201.2101.0031 | Petroupim | 3,6 |
| CZ021.3201.2101.0032 | Popovice | 3,2 |
| CZ021.3201.2101.0033 | Poříčí nad Sázavou | 14,9 |
| CZ021.3201.2101.0034 | Postupice | 14,7 |
| CZ021.3201.2101.0035 | Přestavlky u Čerčan | 3,2 |
| CZ021.3201.2101.0036 | Pyšely | 17,0 |
| CZ021.3201.2101.0037 | Rabyně | 2,8 |
| CZ021.3209.2101.0038 | Řehenice | 5,0 |
| CZ021.3201.2101.0040 | Soběhrdy | 3,5 |
| CZ021.3201.2101.0041 | Stranný | 1,7 |
| CZ021.3201.2101.0042 | Struhařov | 8,0 |
| CZ021.3201.2101.0043 | Teplýšovice | 4,7 |
| CZ021.3201.2101.0044 | Tisem | 2,4 |
| CZ021.3201.2101.0045 | Třebešice | 0,9 |
| CZ021.3201.2101.0046 | Týnec nad Sázavou | 78,0 |
| CZ021.3201.2101.0047 | Václavice | 5,8 |
| CZ021.3201.2101.0049 | Vranov | 4,7 |
| CZ021.3201.2101.0050 | Vysoký Újezd | 2,0 |
| Celková denní potřeba vody pro spádovou oblast | 690,0 |
| 2. Zdroj Lhota (Brandýs nad Labem-Stará Boleslav) 311,0 m3/den |
| CZ021.3206.2103.0102 | Borek | 2,6 |
| CZ021.3206.2103.0109 | Dřísy | 11,0 |
| CZ021.3207.2103.0110 | Hlavenec | 4,2 |
| CZ021.3206.2103.0119 | Konětopy | 3,3 |
| CZ021.3207.2103.0120 | Kostelní Hlavno | 4,7 |
| CZ021.3206.2103.0121 | Křenek | 2,8 |
| CZ021.3206.2103.0124 | Lhota | 4,7 |
| CZ021.3207.2103.0143 | Sudovo Hlavno | 6,5 |
| Celková denní potřeba vody pro spádovou oblast | 39,8 |
| 3. Zdroj UV-Káraný (Brandýs nad Labem-Stará Boleslav) 86400 m3/den |
| Zdroj pro Prahu (viz Plán rozvoje vodovodů a kanalizací hl.m.Prahy) |
| 4. Zdroj Rezkovec (Čáslav) 259,2 m3/den |
| CZ021.3205.2104.0163 | Čáslav | 147,7 |
| CZ021.3205.2104.0166 | Drobovice | 4,9 |
| CZ021.3205.2104.0172 | Chotusice | 10,0 |
| CZ021.3205.2104.0173 | Kluky | 5,5 |
| CZ021.3205.2104.0174 | Krchleby | 5,8 |
| CZ021.3205.2104.0175 | Močovice | 4,7 |
| CZ021.3205.2104.0177 | Potěhy | 9,7 |
| CZ021.3205.2104.0178 | Rohozec | 4,0 |
| CZ021.3205.2104.0180 | Schořov | 1,1 |
| CZ021.3205.2104.0181 | Souňov | 1,7 |
| CZ021.3205.2104.0184 | Třebešice | 3,4 |
| CZ021.3205.2104.0185 | Třebonín | 1,5 |
| CZ021.3205.2104.0186 | Tupadly | 7,9 |
| CZ021.3205.2104.0190 | Vodranty | 1,0 |
| CZ021.3205.2104.0193 | Žáky | 4,3 |
| Celková denní potřeba vody pro spádovou oblast | 213,2 |
| 5. Zdroj Vlkaneč (Čáslav ) 259,2 m3/den |
| CZ021.3205.2104.0159.01 | Adamov | 1,7 |
| CZ021.3205.2104.0162.01 | Bratčice | 5,3 |
| CZ021.3205.2104.0164.01 | Čejkovice | 0,4 |
| CZ021.3205.2104.0165.01 | Dobrovítov | 1,4 |
| CZ021.3205.2104.0171.01 | Hraběšín | 1,5 |
| CZ021.3205.2104.0183.01 | Šebestěnice | 1,5 |
| CZ021.3205.2104.0189.01 | Vlkaneč | 9,3 |
| CZ021.3205.2104.0192.01 | Zbýšov | 9,1 |
| Celková denní potřeba vody pro spádovou oblast | 30,2 |
| 6. Zdroj Čertův důl-Vrdy (Čáslav) 449,2 m3/den |
| CZ021.3205.2104.0160.01 | Bílé Podolí | 7,4 |
| CZ021.3205.2104.0161.01 | Brambory | 1,2 |
| CZ021.3205.2104.0167.01 | Horka I | 6,3 |
| CZ021.3205.2104.0168.01 | Horky | 6,2 |
| CZ021.3205.2104.0169.01 | Horušice | 2,7 |
| CZ021.3205.2104.0170.01 | Hostovlice | 3,1 |
| CZ021.3205.2104.0176.01 | Okřesaneč | 2,4 |
| CZ021.3205.2104.0179.01 | Semtěš | 4,2 |
| CZ021.3205.2104.0182.01 | Starkoč | 1,5 |
| CZ021.3205.2104.0187.01 | Vinaře | 3,0 |
| CZ021.3205.2104.0188.01 | Vlačice | 3,4 |
| CZ021.3205.2104.0191.01 | Vrdy | 45,5 |
| CZ021.3205.2104.0194.01 | Žehušice | 7,7 |
| CZ021.3205.2104.0195.01 | Žleby | 18,1 |
| Celková denní potřeba vody pro spádovou oblast | 112,7 |
| 7. Zdroj Prameniště-Štolmíř (Český Brod) 345,6 m3/den |
| CZ021.3208.2106.0276 | Bříství | 3,5 |
| CZ021.3208.2106.0277 | Černíky | 1,2 |
| CZ021.3204.2106.0278 | Český Brod | 98,2 |
| CZ021.3204.2106.0281 | Chrášťany | 7,8 |
| CZ021.3204.2106.0282 | Klučov | 10,5 |
| CZ021.3208.2106.0283 | Kounice | 14,8 |
| CZ021.3204.2106.0288 | Poříčany | 17,7 |
| CZ021.3208.2106.0298 | Vykáň | 4,4 |
| Celková denní potřeba vody pro spádovou oblast | 158,1 |
| 8. Zdroj Prameniště-Telecom (Český Brod) 432 m3/den |
| CZ021.3209.2103.0107 | Dobročovice | 1,5 |
| CZ021.3209.2103.0111 | Horoušany | 5,1 |
| CZ021.3209.2103.0115 | Jirny | 21,8 |
| CZ021.3209.2103.0122 | Květnice | 1,4 |
| CZ021.3209.2103.0141 | Sibřina | 6,2 |
| CZ021.3209.2103.0145 | Šestajovice | 21,0 |
| CZ021.3209.2103.0146 | Škvorec | 14,0 |
| CZ021.3209.2103.0147 | Úvaly | 76,9 |
| CZ021.3209.2103.0157 | Zlatá | 1,2 |
| CZ021.3204.2106.0275 | Břežany II | 7,7 |
| CZ021.3204.2106.0279 | Doubravčice | 3,1 |
| CZ021.3204.2106.0280 | Hradešín | 2,4 |
| CZ021.3204.2106.0284 | Krupá | 4,8 |
| CZ021.3204.2106.0285 | Kšely | 3,5 |
| CZ021.3204.2106.0286 | Masojedy | 0,9 |
| CZ021.3204.2106.0287 | Mrzky | 1,7 |
| CZ021.3204.2106.0289 | Přehvozdí | 2,2 |
| CZ021.3204.2106.0290 | Přistoupim | 5,4 |
| CZ021.3204.2106.0291 | Přišimasy | 6,9 |
| CZ021.3204.2106.0292 | Rostoklaty | 6,3 |
| CZ021.3204.2106.0293 | Tismice | 5,0 |
| CZ021.3204.2106.0294 | Tuchoraz | 4,8 |
| CZ021.3204.2106.0295 | Tuklaty | 10,5 |
| CZ021.3204.2106.0296 | Vitice | 14,3 |
| CZ021.3204.2106.0297 | Vrátkov | 2,8 |
| Celková denní potřeba vody pro spádovou oblast | 231,4 |
| 9. Zdroj Vrt-Malá Hraštice (Dobříš) 241,9 m3/den 10. Zdroj Vrt-Voznice (Dobříš) 449,3 m3/den 11. Zdroj Trnová (Dobříš) 993,6 m3/den |
| CZ021.3210.2105.0196 | Bojanovice | 5,7 |
| CZ021.3210.2105.0197 | Bratřínov | 1,7 |
| CZ021.3210.2105.0199 | Buš | 3,2 |
| CZ021.3210.2105.0200 | Černolice | 2,3 |
| CZ021.3210.2105.0204 | Čisovice | 9,3 |
| CZ021.3210.2105.0205 | Davle | 16,1 |
| CZ021.3210.2105.0214 | Hradištko | 18,1 |
| CZ021.3210.2105.0215 | Hvozdnice | 4,7 |
| CZ021.3210.2105.0223 | Jíloviště | 8,1 |
| CZ021.3210.2105.0227 | Klínec | 5,9 |
| CZ021.3210.2105.0230 | Kytín | 5,1 |
| CZ021.3210.2105.0235 | Líšnice | 5,3 |
| CZ021.3210.2105.0236 | Měchenice | 8,4 |
| CZ021.3210.2105.0237 | Mníšek pod Brdy | 75,0 |
| CZ021.3210.2105.0252 | Řitka | 8,6 |
| CZ021.3210.2105.0253 | Slapy | 9,7 |
| CZ021.3210.2105.0257 | Štěchovice | 22,6 |
| CZ021.3210.2105.0259 | Trnová | 1,6 |
| CZ021.3210.2105.0271 | Zahořany | 2,4 |
| CZ021.3211.2107.0299 | Borotice | 3,8 |
| CZ021.3211.2107.0300 | Čím | 3,2 |
| CZ021.3211.2107.0301 | Daleké Dušníky | 5,1 |
| CZ021.3211.2107.0302 | Dobříš | 120,3 |
| CZ021.3211.2107.0303 | Drevníky | 3,5 |
| CZ021.3211.2107.0304 | Drhovy | 3,0 |
| CZ021.3211.2107.0305 | Hřiměždice | 5,1 |
| CZ021.3211.2107.0306 | Chotilsko | 4,3 |
| CZ021.3211.2107.0307 | Korkyně | 1,2 |
| CZ021.3211.2107.0308 | Malá Hraštice | 10,1 |
| CZ021.3211.2107.0309 | Mokrovraty | 7,4 |
| CZ021.3211.2107.0310 | Nečín | 9,2 |
| CZ021.3211.2107.0311 | Nová Ves pod Pleší | 10,4 |
| CZ021.3211.2107.0312 | Nové Dvory | 3,0 |
| CZ021.3211.2107.0313 | Nový Knín | 24,3 |
| CZ021.3211.2107.0314 | Obořiště | 8,7 |
| CZ021.3211.2107.0315 | Ouběnice | 2,7 |
| CZ021.3211.2107.0316 | Rosovice | 10,3 |
| CZ021.3211.2107.0317 | Rybníky | 3,4 |
| CZ021.3211.2107.0318 | Stará Huť | 16,8 |
| CZ021.3211.2107.0319 | Svaté Pole | 5,0 |
| CZ021.3211.2107.0320 | Velká Lečice | 2,2 |
| CZ021.3211.2107.0321 | Voznice | 6,1 |
| CZ021.3211.2107.0322 | Županovice | 1,0 |
| CZ021.3202.2108.0323 | Běštín | 4,2 |
| CZ021.3202.2108.0330 | Hostomice | 21,7 |
| CZ021.3202.2108.0346 | Osov | 4,9 |
| CZ021.3202.2108.0351 | Skřipel | 1,8 |
| CZ021.3202.2108.0355 | Velký Chlumec | 5,3 |
| CZ021.3202.2108.0356 | Vižina | 3,1 |
| Celková denní potřeba vody pro spádovou oblast | 524,9 |
| 12. Zdroj Vrt-Žebrák (Hořovice) 268,8 m3/den 13. Zdroj Zářezy-Neřežín (Hořovice) 691,2 m3/den |
| CZ021.3202.2102.0052 | Bavoryně | 2,6 |
| CZ021.3202.2102.0053 | Beroun | 279,3 |
| CZ021.3202.2102.0054 | Broumy | 12,3 |
| CZ021.3202.2102.0055 | Bubovice | 3,7 |
| CZ021.3202.2102.0056 | Bykoš | 3,0 |
| CZ021.3202.2102.0057 | Hlásná Třebaň | 7,5 |
| CZ021.3202.2102.0058 | Hudlice | 5,4 |
| CZ021.3202.2102.0059 | Hýskov | 18,6 |
| CZ021.3202.2102.0060 | Chodouň | 7,7 |
| CZ021.3202.2102.0061 | Chrustenice | 9,7 |
| CZ021.3202.2102.0062 | Chyňava | 22,6 |
| CZ021.3202.2102.0063 | Karlštejn | 11,4 |
| CZ021.3202.2102.0064 | Koněprusy | 2,8 |
| CZ021.3202.2102.0065 | Korno | 1,4 |
| CZ021.3202.2102.0066 | Králův Dvůr | 88,5 |
| CZ021.3202.2102.0067 | Kublov | 8,7 |
| CZ021.3202.2102.0068 | Liteň | 14,6 |
| CZ021.3202.2102.0069 | Loděnice | 23,4 |
| CZ021.3202.2102.0070 | Lužce | 1,5 |
| CZ021.3202.2102.0071 | Málkov | 1,2 |
| CZ021.3202.2102.0072 | Měňany | 4,4 |
| CZ021.3202.2102.0073 | Mezouň | 6,3 |
| CZ021.3202.2102.0074 | Mořina | 9,2 |
| CZ021.3202.2102.0075 | Mořinka | 1,7 |
| CZ021.3202.2102.0076 | Nenačovice | 2,6 |
| CZ021.3202.2102.0077 | Nesvačily | 1,6 |
| CZ021.3202.2102.0078 | Nižbor | 23,0 |
| CZ021.3202.2102.0079 | Nový Jáchymov | 8,1 |
| CZ021.3202.2102.0080 | Otročiněves | 6,7 |
| CZ021.3202.2102.0081 | Podbrdy | 2,4 |
| CZ021.3202.2102.0082 | Skuhrov | 5,2 |
| CZ021.3202.2102.0083 | Srbsko | 7,1 |
| CZ021.3202.2102.0084 | Stašov | 5,3 |
| CZ021.3202.2102.0085 | Suchomasty | 7,1 |
| CZ021.3202.2102.0086 | Svatá | 5,8 |
| CZ021.3202.2102.0087 | Svatý Jan pod Skalou | 1,7 |
| CZ021.3202.2102.0088 | Svinaře | 4,2 |
| CZ021.3202.2102.0089 | Tetín | 10,8 |
| CZ021.3202.2102.0090 | Tmaň | 12,6 |
| CZ021.3202.2102.0091 | Trubín | 3,2 |
| CZ021.3202.2102.0092 | Trubská | 1,9 |
| CZ021.3202.2102.0093 | Vinařice | 1,3 |
| CZ021.3202.2102.0094 | Vráž | 13,3 |
| CZ021.3202.2102.0095 | Všeradice | 6,4 |
| CZ021.3202.2102.0096 | Vysoký Újezd | 7,7 |
| CZ021.3202.2102.0097 | Zadní Třebaň | 8,4 |
| CZ021.3202.2102.0099 | Zdice | 60,1 |
| CZ021.3202.2102.0100 | Železná | 3,3 |
| CZ021.3210.2105.0231 | Lety | 17,3 |
| CZ021.3210.2105.0251 | Řevnice | 65,3 |
| CZ021.3202.2108.0324 | Březová | 3,7 |
| CZ021.3202.2108.0325 | Bzová | 6,3 |
| CZ021.3202.2108.0326 | Cerhovice | 14,4 |
| CZ021.3202.2108.0327 | Drozdov | 9,9 |
| CZ021.3202.2108.0328 | Felbabka | 3,4 |
| CZ021.3202.2108.0329 | Hořovice | 94,3 |
| CZ021.3202.2108.0331 | Hředle | 4,7 |
| CZ021.3202.2108.0332 | Hvozdec | 3,3 |
| CZ021.3202.2108.0333 | Chaloupky | 5,9 |
| CZ021.3202.2108.0334 | Chlustina | 3,0 |
| CZ021.3202.2108.0335 | Jivina | 2,7 |
| CZ021.3202.2108.0336 | Komárov | 37,7 |
| CZ021.3202.2108.0337 | Kotopeky | 4,2 |
| CZ021.3202.2108.0338 | Lážovice | 1,1 |
| CZ021.3202.2108.0339 | Lhotka | 4,3 |
| CZ021.3202.2108.0340 | Libomyšl | 7,4 |
| CZ021.3202.2108.0341 | Lochovice | 15,4 |
| CZ021.3202.2108.0342 | Malá Víska | 1,4 |
| CZ021.3202.2108.0343 | Neumětely | 7,8 |
| CZ021.3202.2108.0344 | Olešná | 6,4 |
| CZ021.3202.2108.0345 | Osek | 11,4 |
| CZ021.3202.2108.0347 | Otmíče | 2,2 |
| CZ021.3202.2108.0348 | Podluhy | 9,1 |
| CZ021.3202.2108.0349 | Praskolesy | 12,3 |
| CZ021.3202.2108.0350 | Rpety | 6,6 |
| CZ021.3202.2108.0352 | Tlustice | 12,3 |
| CZ021.3202.2108.0353 | Točník | 3,7 |
| CZ021.3202.2108.0354 | Újezd | 8,6 |
| CZ021.3202.2108.0357 | Zaječov | 20,5 |
| CZ021.3202.2108.0358 | Záluží | 7,1 |
| CZ021.3202.2108.0359 | Žebrák | 28,7 |
| CZ021.3212.2121.0876 | Branov | 3,3 |
| CZ021.3212.2121.0892 | Karlova Ves | 1,4 |
| CZ021.3212.2121.0931 | Račice | 2,0 |
| CZ021.3212.2121.0933 | Roztoky | 15,1 |
| CZ021.3212.2121.0940 | Skryje | 2,2 |
| Celková denní potřeba vody pro spádovou oblast | 952,9 |
| 14. Zdroj Prameniště-Štítary (Kolín) 950,4 m3/den |
| CZ021.3204.2110.0408 | Barchovice | 2,7 |
| CZ021.3204.2110.0409 | Bečváry | 13,3 |
| CZ021.3204.2110.0411 | Břežany I | 3,6 |
| CZ021.3204.2110.0413 | Cerhenice | 21,4 |
| CZ021.3204.2110.0414 | Církvice | 2,0 |
| CZ021.3204.2110.0415 | Červené Pečky | 25,0 |
| CZ021.3204.2110.0416 | Dobřichov | 10,9 |
| CZ021.3204.2110.0417 | Dolní Chvatliny | 5,1 |
| CZ021.3204.2110.0419 | Drahobudice | 3,1 |
| CZ021.3204.2110.0420 | Grunta | 1,0 |
| CZ021.3204.2110.0421 | Horní Kruty | 6,6 |
| CZ021.3204.2110.0423 | Chotutice | 6,0 |
| CZ021.3204.2110.0425 | Kbel | 2,5 |
| CZ021.3204.2110.0426 | Klášterní Skalice | 1,7 |
| CZ021.3204.2110.0427 | Kolín | 483,8 |
| CZ021.3204.2110.0429 | Kořenice | 8,6 |
| CZ021.3204.2110.0430 | Kouřim | 26,4 |
| CZ021.3204.2110.0432 | Krychnov | 1,2 |
| CZ021.3204.2110.0433 | Křečhoř | 6,4 |
| CZ021.3204.2110.0434 | Libenice | 3,2 |
| CZ021.3204.2110.0435 | Libodřice | 3,4 |
| CZ021.3204.2110.0437 | Lošany | 3,5 |
| CZ021.3204.2110.0438 | Malotice | 3,4 |
| CZ021.3204.2110.0439 | Nebovidy | 6,7 |
| CZ021.3204.2110.0441 | Nová Ves I | 15,6 |
| CZ021.3204.2110.0444 | Pašinka | 4,3 |
| CZ021.3204.2110.0445 | Pečky | 65,5 |
| CZ021.3204.2110.0446 | Plaňany | 20,1 |
| CZ021.3208.2110.0447 | Pňov-Předhradí | 7,1 |
| CZ021.3204.2110.0448 | Polepy | 7,7 |
| CZ021.3204.2110.0450 | Polní Voděrady | 2,0 |
| CZ021.3204.2110.0451 | Radim | 13,7 |
| CZ021.3204.2110.0452 | Radovesnice I | 4,5 |
| CZ021.3204.2110.0454 | Ratboř | 7,0 |
| CZ021.3204.2110.0455 | Ratenice | 6,4 |
| CZ021.3204.2110.0456 | Skvrňov | 2,1 |
| CZ021.3204.2110.0458 | Svojšice | 6,8 |
| CZ021.3208.2110.0459 | Tatce | 8,5 |
| CZ021.3204.2110.0460 | Toušice | 3,6 |
| CZ021.3204.2110.0461 | Třebovle | 4,9 |
| CZ021.3204.2110.0466 | Velim | 29,6 |
| CZ021.3204.2110.0470 | Vrbčany | 4,5 |
| CZ021.3204.2110.0471 | Zalešany | 1,3 |
| CZ021.3204.2110.0472 | Zásmuky | 24,1 |
| CZ021.3204.2110.0473 | Žabonosy | 2,6 |
| CZ021.3204.2110.0474 | Ždánice | 4,5 |
| Celková denní potřeba vody pro spádovou oblast | 897,9 |
| 15. Zdroj Prameniště Ohaře (Kolín) 345,6 m3/den |
| CZ021.3204.2110.0410 | Bělušice | 3,0 |
| CZ021.3204.2110.0412 | Býchory | 7,8 |
| CZ021.3204.2110.0418 | Dománovice | 1,6 |
| CZ021.3208.2110.0422 | Choťovice | 2,7 |
| CZ021.3204.2110.0424 | Jestřabí Lhota | 5,5 |
| CZ021.3204.2110.0428 | Konárovice | 10,5 |
| CZ021.3204.2110.0431 | Krakovany | 10,7 |
| CZ021.3204.2110.0436 | Lipec | 2,5 |
| CZ021.3204.2110.0440 | Němčice | 3,5 |
| CZ021.3204.2110.0442 | Ohaře | 3,2 |
| CZ021.3204.2110.0443 | Ovčáry | 9,4 |
| CZ021.3204.2110.0449 | Polní Chrčice | 2,2 |
| CZ021.3204.2110.0453 | Radovesnice II | 5,6 |
| CZ021.3204.2110.0457 | Starý Kolín | 23,6 |
| CZ021.3204.2110.0462 | Tři Dvory | 12,6 |
| CZ021.3204.2110.0463 | Týnec nad Labem | 28,6 |
| CZ021.3204.2110.0464 | Uhlířská Lhota | 4,4 |
| CZ021.3204.2110.0465 | Veletov | 2,8 |
| CZ021.3204.2110.0467 | Velký Osek | 32,0 |
| CZ021.3204.2110.0468 | Veltruby | 19,1 |
| CZ021.3204.2110.0469 | Volárna | 6,2 |
| CZ021.3208.2110.0475 | Žehuň | 5,9 |
| CZ021.3204.2110.0476 | Žiželice | 17,9 |
| Celková denní potřeba vody pro spádovou oblast | 221,3 |
| 16. Zdroj Vrt-Jakub (Kutná Hora) 345,8 m3/den |
| CZ021.3205.2112.0495 | Bernardov | 2,4 |
| CZ021.3205.2112.0498 | Církvice | 16,4 |
| CZ021.3205.2112.0503 | Hlízov | 6,4 |
| CZ021.3205.2112.0508 | Kobylnice | 2,8 |
| CZ021.3205.2112.0511 | Kutná Hora - Kaňk | 250,0 |
| CZ021.3205.2112.0516 | Nové Dvory | 12,3 |
| CZ021.3205.2112.0533 | Svatý Mikuláš | 10,8 |
| CZ021.3205.2112.0542 | Záboří nad Labem | 12,0 |
| Celková denní potřeba vody pro spádovou oblast | 313,1 |
| 17. Zdroj Vrt-Kácov (Kutná Hora) 259,2 m3/den |
| CZ021.3201.2125.1085 | Bernartice | 3,5 |
| CZ021.3201.2125.1087 | Blažejovice | 1,1 |
| CZ021.3201.2125.1088 | Borovnice | 1,2 |
| CZ021.3201.2125.1089 | Ctiboř | 1,3 |
| CZ021.3201.2125.1090 | Čechtice | 20,9 |
| CZ021.3201.2125.1091 | Děkanovice | 0,8 |
| CZ021.3201.2125.1092 | Dolní Kralovice | 13,4 |
| CZ021.3201.2125.1093 | Dunice | 0,8 |
| CZ021.3201.2125.1095 | Hulice | 4,4 |
| CZ021.3201.2125.1096 | Chlum | 1,7 |
| CZ021.3201.2125.1097 | Chmelná | 1,3 |
| CZ021.3201.2125.1098 | Javorník | 1,6 |
| CZ021.3201.2125.1100 | Keblov | 2,6 |
| CZ021.3201.2125.1101 | Kladruby | 2,5 |
| CZ021.3201.2125.1103 | Křivsoudov | 5,1 |
| CZ021.3201.2125.1104 | Kuňovice | 0,9 |
| CZ021.3201.2125.1105 | Libež | 2,5 |
| CZ021.3201.2125.1106 | Loket | 6,8 |
| CZ021.3201.2125.1108 | Miřetice | 2,4 |
| CZ021.3201.2125.1109 | Mnichovice | 3,0 |
| CZ021.3201.2125.1111 | Nemíž | 0,4 |
| CZ021.3201.2125.1115 | Psáře | 1,5 |
| CZ021.3201.2125.1117 | Rataje | 2,9 |
| CZ021.3201.2125.1120 | Snět | 1,3 |
| CZ021.3201.2125.1121 | Soutice | 2,8 |
| CZ021.3201.2125.1122 | Strojetice | 2,0 |
| CZ021.3201.2125.1123 | Studený | 1,6 |
| CZ021.3201.2125.1124 | Šetějovice | 0,7 |
| CZ021.3201.2125.1125 | Tehov | 4,5 |
| CZ021.3201.2125.1126 | Tichonice | 2,6 |
| CZ021.3201.2125.1127 | Tomice | 1,6 |
| CZ021.3201.2125.1128 | Trhový Štěpánov | 17,0 |
| CZ021.3201.2125.1132 | Všechlapy | 1,2 |
| CZ021.3201.2125.1133 | Zdislavice | 8,2 |
| Celková denní potřeba vody pro spádovou oblast | 126,1 |
| 18. Zdroj Prameniště-Pančava-Zbraslavice (Kutná Hora) 519,3 m3/den |
| CZ021.3205.2112.0496 | Bludov | 0,3 |
| CZ021.3205.2112.0497 | Bohdaneč | 4,9 |
| CZ021.3205.2112.0499 | Černíny | 4,7 |
| CZ021.3205.2112.0500 | Červené Janovice | 10,4 |
| CZ021.3205.2112.0501 | Čestín | 5,7 |
| CZ021.3205.2112.0502 | Dolní Pohleď | 1,5 |
| CZ021.3205.2112.0504 | Horka II | 4,9 |
| CZ021.3205.2112.0505 | Chabeřice | 3,7 |
| CZ021.3205.2112.0506 | Chlístovice | 10,8 |
| CZ021.3205.2112.0507 | Kácov | 12,5 |
| CZ021.3205.2112.0509 | Košice | 0,5 |
| CZ021.3205.2112.0510 | Křesetice | 9,0 |
| CZ021.3205.2112.0511 | Kutná Hora - Kaňk | 70,9 |
| CZ021.3205.2112.0512 | Ledečko | 1,7 |
| CZ021.3205.2112.0513 | Malešov | 13,2 |
| CZ021.3205.2112.0514 | Miskovice | 9,8 |
| CZ021.3205.2112.0515 | Nepoměřice | 3,2 |
| CZ021.3205.2112.0517 | Onomyšl | 3,2 |
| CZ021.3205.2112.0518 | Opatovice I | 1,6 |
| CZ021.3205.2112.0519 | Paběnice | 2,7 |
| CZ021.3205.2112.0520 | Pertoltice | 2,0 |
| CZ021.3205.2112.0521 | Petrovice I | 4,8 |
| CZ021.3205.2112.0522 | Petrovice II | 1,4 |
| CZ021.3205.2112.0523 | Podveky | 3,1 |
| CZ021.3205.2112.0524 | Rašovice | 3,7 |
| CZ021.3205.2112.0525 | Rataje nad Sázavou | 7,6 |
| CZ021.3205.2112.0526 | Řendějov | 3,4 |
| CZ021.3205.2112.0527 | Samopše | 1,4 |
| CZ021.3205.2112.0528 | Slavošov | 2,0 |
| CZ021.3205.2112.0529 | Soběšín | 2,6 |
| CZ021.3205.2112.0530 | Staňkovice | 2,9 |
| CZ021.3205.2112.0531 | Sudějov | 0,9 |
| CZ021.3205.2112.0532 | Suchdol | 16,1 |
| CZ021.3205.2112.0534 | Štipoklasy | 1,9 |
| CZ021.3205.2112.0535 | Třebětín | 1,6 |
| CZ021.3205.2112.0536 | Uhlířské Janovice | 45,9 |
| CZ021.3205.2112.0537 | Úmonín | 6,6 |
| CZ021.3205.2112.0538 | Úžice | 7,1 |
| CZ021.3205.2112.0539 | Vavřinec | 5,6 |
| CZ021.3205.2112.0540 | Vidice | 3,4 |
| CZ021.3205.2112.0541 | Vlastějovice | 6,5 |
| CZ021.3205.2112.0543 | Zbizuby | 5,8 |
| CZ021.3205.2112.0544 | Zbraslavice | 20,4 |
| CZ021.3205.2112.0545 | Zruč nad Sázavou | 75,4 |
| Celková denní potřeba vody pro spádovou oblast | 407,3 |
| 19. Zdroj Litolské zdroje (Lysá nad Labem) 3456 m3/den 20. Zdroj Litol (Lysá nad Labem) 1728 m3/den |
| CZ021.3209.2103.0106 | Čelákovice | 164,1 |
| CZ021.3209.2103.0116 | Káraný | 6,1 |
| CZ021.3209.2103.0123 | Lázně Toušeň | 14,5 |
| CZ021.3209.2103.0128 | Mochov | 12,9 |
| CZ021.3209.2103.0130 | Nehvizdy | 13,0 |
| CZ021.3209.2103.0152 | Vyšehořovice | 7,0 |
| CZ021.3208.2113.0547 | Lysá nad Labem | 134,4 |
| CZ021.3208.2113.0550 | Přerov nad Labem | 15,6 |
| Celková denní potřeba vody pro spádovou oblast | 367,6 |
| 21. Zdroj Benátecká Vrutice (Lysá nad Labem) 864 m3/den 23. Zdroj Milovice (Lysá nad Labem) 3715,2 m3/den |
| CZ021.3208.2113.0546 | Jiřice | 1,6 |
| CZ021.3208.2113.0548 | Milovice | 68,9 |
| CZ021.3208.2113.0552 | Stará Lysá | 7,3 |
| Celková denní potřeba vody pro spádovou oblast | 77,8 |
| 22. Zdroj Ostrá (Lysá nad Labem) 1123,2 m3/den |
| CZ021.3208.2113.0549 | Ostrá | 5,3 |
| CZ021.3208.2113.0551 | Semice | 12,4 |
| CZ021.3208.2113.0553 | Starý Vestec | 1,8 |
| CZ021.3208.2113.0554 | Stratov | 5,5 |
| Celková denní potřeba vody pro spádovou oblast | 25,0 |
| 24. Zdroj Řepíns.důl,Mělnic.Vrutice (Mělník) 48038,4 m3/den 31. Zdroj Mělnické Vtelno (Mělník) 345,6 m3/den |
| CZ021.3206.2114.0556 | Byšice | 17,8 |
| CZ021.3206.2114.0558 | Čečelice | 8,4 |
| CZ021.3206.2114.0564 | Hostín | 3,3 |
| CZ021.3206.2114.0565 | Chorušice | 6,8 |
| CZ021.3206.2114.0567 | Kadlín | 2,0 |
| CZ021.3206.2114.0573 | Liblice | 7,1 |
| CZ021.3206.2114.0578 | Mělnické Vtelno | 11,4 |
| CZ021.3206.2114.0583 | Řepín | 7,8 |
| Celková denní potřeba vody pro spádovou oblast | 64,6 |
| 25. Zdroj Stříbrník (Mělník) 4233,6 m3/den 30. Zdroj Medonosy (Mělník) 864 m3/den |
| CZ021.3206.2114.0559 | Dobřeň | 1,8 |
| CZ021.3206.2114.0561 | Dolní Zimoř | 0,8 |
| CZ021.3206.2114.0568 | Kanina | 0,5 |
| CZ021.3206.2114.0570 | Kokořín | 5,4 |
| CZ021.3206.2114.0574 | Lobeč | 1,7 |
| CZ021.3206.2114.0577 | Medonosy | 1,6 |
| CZ021.3206.2114.0580 | Mšeno | 19,9 |
| CZ021.3206.2114.0582 | Nosálov | 1,8 |
| CZ021.3206.2114.0585 | Stránka | 2,7 |
| CZ021.3206.2114.0588 | Tupadly | 1,8 |
| CZ021.3206.2114.0590 | Vidim | 2,5 |
| CZ021.3206.2114.0593 | Želízy | 6,8 |
| Celková denní potřeba vody pro spádovou oblast | 47,3 |
| 26. Zdroj Boží voda-Liběchov (Mělník) 3024 m3/den 29. Zdroj Spomyšl (Mělník) 1296 m3/den 32. Zdroj Vraňany (Mělník) 259,2 m3/den |
| CZ021.3210.2105.0203 | Číčovice | 4,0 |
| CZ021.3210.2105.0211 | Holubice | 9,4 |
| CZ021.3210.2105.0212 | Horoměřice | 39,0 |
| CZ021.3210.2105.0228 | Kněževes | 7,4 |
| CZ021.3210.2105.0232 | Libčice nad Vltavou | 49,5 |
| CZ021.3210.2105.0234 | Lichoceves | 3,1 |
| CZ021.3210.2105.0240 | Okoř | 0,7 |
| CZ021.3210.2105.0249 | Roztoky | 105,0 |
| CZ021.3210.2105.0254 | Statenice | 8,5 |
| CZ021.3210.2105.0255 | Středokluky | 12,3 |
| CZ021.3210.2105.0256 | Svrkyně | 3,5 |
| CZ021.3210.2105.0261 | Tuchoměřice | 15,2 |
| CZ021.3210.2105.0262 | Tursko | 6,7 |
| CZ021.3210.2105.0263 | Úholičky | 7,6 |
| CZ021.3210.2105.0265 | Únětice | 7,4 |
| CZ021.3210.2105.0266 | Velké Přílepy | 27,0 |
| CZ021.3203.2109.0360 | Běleč | 3,7 |
| CZ021.3203.2109.0361 | Běloky | 1,5 |
| CZ021.3203.2109.0362 | Blevice | 4,3 |
| CZ021.3203.2109.0363 | Brandýsek | 15,1 |
| CZ021.3203.2109.0364 | Braškov | 12,7 |
| CZ021.3203.2109.0365 | Bratronice | 11,9 |
| CZ021.3203.2109.0366 | Buštěhrad | 35,0 |
| CZ021.3203.2109.0367 | Cvrčovice | 8,0 |
| CZ021.3203.2109.0368 | Doksy | 16,6 |
| CZ021.3203.2109.0369 | Dolany | 2,8 |
| CZ021.3203.2109.0370 | Družec | 12,7 |
| CZ021.3203.2109.0371 | Dřetovice | 5,4 |
| CZ021.3203.2109.0372 | Horní Bezděkov | 5,9 |
| CZ021.3203.2109.0373 | Hostouň | 14,2 |
| CZ021.3203.2109.0374 | Hradečno | 2,6 |
| CZ021.3203.2109.0375 | Hřebeč | 18,0 |
| CZ021.3203.2109.0376 | Kačice | 17,5 |
| CZ021.3203.2109.0377 | Kamenné Žehrovice | 24,1 |
| CZ021.3203.2109.0378 | Kladno | 1110,0 |
| CZ021.3203.2109.0379 | Koleč | 7,9 |
| CZ021.3203.2109.0380 | Kyšice | 7,9 |
| CZ021.3212.2109.0381 | Lány | 24,3 |
| CZ021.3203.2109.0382 | Lhota | 7,6 |
| CZ021.3203.2109.0383 | Libochovičky | 0,6 |
| CZ021.3203.2109.0384 | Libušín | 38,0 |
| CZ021.3203.2109.0385 | Lidice | 6,5 |
| CZ021.3203.2109.0386 | Makotřasy | 4,4 |
| CZ021.3203.2109.0387 | Malé Kyšice | 3,2 |
| CZ021.3203.2109.0388 | Malé Přítočno | 2,9 |
| CZ021.3203.2109.0389 | Otvovice | 10,5 |
| CZ021.3203.2109.0390 | Pavlov | 1,2 |
| CZ021.3203.2109.0391 | Pchery | 26,3 |
| CZ021.3203.2109.0392 | Pletený Újezd | 6,2 |
| CZ021.3203.2109.0393 | Slatina | 5,6 |
| CZ021.3203.2109.0394 | Stehelčeves | 7,2 |
| CZ021.3203.2109.0395 | Stochov | 78,0 |
| CZ021.3203.2109.0396 | Svárov | 3,0 |
| CZ021.3203.2109.0397 | Svinařov | 8,7 |
| CZ021.3203.2109.0398 | Třebichovice | 6,7 |
| CZ021.3203.2109.0399 | Třebusice | 7,0 |
| CZ021.3203.2109.0400 | Tuchlovice | 33,0 |
| CZ021.3203.2109.0401 | Unhošť | 58,6 |
| CZ021.3203.2109.0402 | Velká Dobrá | 15,9 |
| CZ021.3203.2109.0403 | Velké Přítočno | 10,9 |
| CZ021.3203.2109.0404 | Vinařice | 25,5 |
| CZ021.3203.2109.0405 | Zájezd | 1,2 |
| CZ021.3203.2109.0406 | Zákolany | 6,0 |
| CZ021.3203.2109.0407 | Žilina | 9,9 |
| CZ021.3210.2111.0477 | Dolany | 10,1 |
| CZ021.3206.2111.0478 | Dřínov | 4,5 |
| CZ021.3206.2111.0479 | Hostín u Vojkovic | 5,0 |
| CZ021.3206.2111.0480 | Chvatěruby | 6,6 |
| CZ021.3206.2111.0481 | Kozomín | 3,4 |
| CZ021.3206.2111.0482 | Kralupy nad Vltavou | 285,0 |
| CZ021.3206.2111.0483 | Ledčice | 8,7 |
| CZ021.3206.2111.0484 | Nelahozeves | 17,1 |
| CZ021.3206.2111.0485 | Nová Ves | 10,4 |
| CZ021.3203.2111.0486 | Olovnice | 5,9 |
| CZ021.3209.2111.0487 | Postřižín | 4,3 |
| CZ021.3206.2111.0488 | Újezdec | 1,5 |
| CZ021.3206.2111.0489 | Úžice | 10,6 |
| CZ021.3206.2111.0490 | Veltrusy | 25,5 |
| CZ021.3206.2111.0491 | Vojkovice | 8,5 |
| CZ021.3206.2111.0492 | Všestudy | 4,5 |
| CZ021.3206.2111.0493 | Zlončice | 2,7 |
| CZ021.3206.2111.0494 | Zlosyň | 4,4 |
| CZ021.3206.2114.0555 | Býkev | 5,1 |
| CZ021.3206.2114.0557 | Cítov | 15,0 |
| CZ021.3206.2114.0560 | Dolní Beřkovice | 20,1 |
| CZ021.3206.2114.0562 | Horní Počaply | 17,3 |
| CZ021.3206.2114.0563 | Hořín | 9,7 |
| CZ021.3206.2114.0566 | Jeviněves | 2,4 |
| CZ021.3206.2114.0572 | Liběchov | 13,9 |
| CZ021.3206.2114.0575 | Lužec nad Vltavou | 21,2 |
| CZ021.3206.2114.0584 | Spomyšl | 5,5 |
| CZ021.3206.2114.0591 | Vraňany | 11,8 |
| CZ021.3212.2121.0875 | Bdín | 1,0 |
| CZ021.3212.2121.0886 | Hředle | 8,0 |
| CZ021.3212.2121.0891 | Kalivody | 1,4 |
| CZ021.3212.2121.0897 | Kozojedy | 1,1 |
| CZ021.3212.2121.0900 | Kroučová | 3,8 |
| CZ021.3212.2121.0903 | Krušovice | 8,6 |
| CZ021.3212.2121.0912 | Milý | 1,8 |
| CZ021.3212.2121.0913 | Mšec | 12,1 |
| CZ021.3212.2121.0914 | Mšecké Žehrovice | 6,9 |
| CZ021.3212.2121.0918 | Nové Strašecí | 76,8 |
| CZ021.3212.2121.0925 | Pochvalov | 3,8 |
| CZ021.3212.2121.0926 | Přerubenice | 1,0 |
| CZ021.3212.2121.0934 | Ruda | 9,3 |
| CZ021.3212.2121.0935 | Rynholec | 9,8 |
| CZ021.3212.2121.0937 | Řevničov | 20,7 |
| CZ021.3212.2121.0942 | Smilovice | 0,9 |
| CZ021.3212.2121.0943 | Srbeč | 3,7 |
| CZ021.3212.2121.0949 | Třeboc | 1,5 |
| CZ021.3212.2121.0950 | Třtice | 6,2 |
| CZ021.3203.2124.1033 | Beřovice | 3,9 |
| CZ021.3203.2124.1034 | Bílichov | 1,6 |
| CZ021.3203.2124.1035 | Černuc | 12,2 |
| CZ021.3203.2124.1036 | Drnek | 2,0 |
| CZ021.3203.2124.1037 | Dřínov | 3,2 |
| CZ021.3203.2124.1038 | Hobšovice | 3,9 |
| CZ021.3203.2124.1039 | Hořešovice | 3,2 |
| CZ021.3203.2124.1040 | Hořešovičky | 1,4 |
| CZ021.3203.2124.1041 | Hospozín | 7,9 |
| CZ021.3203.2124.1042 | Hrdlív | 5,3 |
| CZ021.3203.2124.1043 | Chržín | 3,3 |
| CZ021.3203.2124.1044 | Jarpice | 3,1 |
| CZ021.3203.2124.1045 | Jedomělice | 4,5 |
| CZ021.3203.2124.1046 | Jemníky | 3,0 |
| CZ021.3203.2124.1047 | Kamenný Most | 5,8 |
| CZ021.3203.2124.1048 | Klobuky | 14,7 |
| CZ021.3203.2124.1049 | Kmetiněves | 3,8 |
| CZ021.3203.2124.1050 | Knovíz | 7,8 |
| CZ021.3203.2124.1051 | Královice | 1,4 |
| CZ021.3203.2124.1052 | Kutrovice | 1,1 |
| CZ021.3203.2124.1053 | Kvílice | 1,0 |
| CZ021.3203.2124.1054 | Ledce | 7,1 |
| CZ021.3203.2124.1055 | Libovice | 3,4 |
| CZ021.3203.2124.1056 | Líský | 1,1 |
| CZ021.3203.2124.1057 | Loucká | 1,6 |
| CZ021.3203.2124.1058 | Malíkovice | 4,1 |
| CZ021.3203.2124.1059 | Neprobylice | 1,9 |
| CZ021.3203.2124.1060 | Neuměřice | 4,8 |
| CZ021.3203.2124.1061 | Páleč | 2,5 |
| CZ021.3203.2124.1062 | Plchov | 2,6 |
| CZ021.3203.2124.1063 | Podlešín | 3,8 |
| CZ021.3203.2124.1064 | Poštovice | 2,4 |
| CZ021.3203.2124.1065 | Pozdeň | 5,8 |
| CZ021.3203.2124.1066 | Přelíc | 4,4 |
| CZ021.3203.2124.1067 | Řisuty | 3,6 |
| CZ021.3203.2124.1068 | Sazená | 3,8 |
| CZ021.3203.2124.1069 | Slaný | 255,0 |
| CZ021.3203.2124.1070 | Smečno | 26,7 |
| CZ021.3203.2124.1071 | Stradonice | 1,5 |
| CZ021.3203.2124.1072 | Studeněves | 4,7 |
| CZ021.3203.2124.1073 | Šlapanice | 2,3 |
| CZ021.3203.2124.1074 | Třebíz | 2,2 |
| CZ021.3203.2124.1075 | Tuřany | 7,4 |
| CZ021.3203.2124.1076 | Uhy | 4,9 |
| CZ021.3203.2124.1077 | Velvary | 47,8 |
| CZ021.3203.2124.1078 | Vraný | 9,9 |
| CZ021.3203.2124.1079 | Vrbičany | 2,7 |
| CZ021.3203.2124.1080 | Zichovec | 1,2 |
| CZ021.3203.2124.1081 | Zlonice | 30,0 |
| CZ021.3203.2124.1082 | Zvoleněves | 11,3 |
| CZ021.3203.2124.1083 | Želenice | 2,2 |
| CZ021.3203.2124.1084 | Žižice | 7,9 |
| Celková denní potřeba vody pro spádovou oblast | 3376,1 |
| 27. Zdroj Prameniště-Záskalí (Mělník) 1296 m3/den |
| CZ021.3206.2114.0569 | Kly | 15,4 |
| CZ021.3206.2114.0571 | Lhotka | 3,2 |
| CZ021.3206.2114.0576 | Malý Újezd | 12,2 |
| CZ021.3206.2114.0579 | Mělník | 307,5 |
| CZ021.3206.2114.0581 | Nebužely | 6,0 |
| CZ021.3206.2114.0586 | Střemy | 5,6 |
| CZ021.3206.2114.0587 | Tuhaň | 7,3 |
| CZ021.3206.2114.0589 | Velký Borek | 12,3 |
| CZ021.3206.2114.0592 | Vysoká | 9,0 |
| Celková denní potřeba vody pro spádovou oblast | 378,5 |
| 28. Zdroj Lhotka (Mělník) 1296 m3/den |
| CZ021.3209.2103.0101 | Bašť | 8,5 |
| CZ021.3209.2103.0103 | Bořanovice | 6,2 |
| CZ021.3209.2103.0112 | Hovorčovice | 15,1 |
| CZ021.3209.2103.0113 | Husinec | 11,8 |
| CZ021.3209.2103.0117 | Klecany | 31,8 |
| CZ021.3209.2103.0118 | Klíčany | 3,6 |
| CZ021.3209.2103.0125 | Líbeznice | 20,2 |
| CZ021.3209.2103.0126 | Máslovice | 4,3 |
| CZ021.3209.2103.0127 | Měšice | 15,3 |
| CZ021.3209.2103.0129 | Mratín | 8,7 |
| CZ021.3209.2103.0131 | Nová Ves | 2,9 |
| CZ021.3209.2103.0133 | Odolena Voda | 71,3 |
| CZ021.3209.2103.0134 | Panenské Břežany | 6,5 |
| CZ021.3209.2103.0137 | Předboj | 3,5 |
| CZ021.3209.2103.0140 | Sedlec | 2,6 |
| CZ021.3209.2103.0142 | Sluhy | 8,9 |
| CZ021.3209.2103.0149 | Veliká Ves | 3,1 |
| CZ021.3209.2103.0150 | Větrušice | 5,0 |
| CZ021.3209.2103.0151 | Vodochody | 5,7 |
| CZ021.3209.2103.0155 | Zdiby | 18,3 |
| CZ021.3209.2103.0158 | Zlonín | 3,4 |
| CZ021.3209.2117.0714 | Čakovičky | 3,7 |
| CZ021.3206.2117.0715 | Chlumín | 6,3 |
| CZ021.3209.2117.0716 | Kojetice | 9,7 |
| CZ021.3206.2117.0717 | Kostelec nad Labem | 45,0 |
| CZ021.3206.2117.0718 | Libiš | 28,5 |
| CZ021.3206.2117.0719 | Nedomice | 4,1 |
| CZ021.3206.2117.0720 | Neratovice | 252,0 |
| CZ021.3206.2117.0721 | Obříství | 13,5 |
| CZ021.3206.2117.0722 | Ovčáry | 6,3 |
| CZ021.3206.2117.0723 | Tišice | 21,1 |
| CZ021.3206.2117.0724 | Všetaty | 30,0 |
| CZ021.3206.2117.0725 | Zálezlice | 4,4 |
| Celková denní potřeba vody pro spádovou oblast | 681,3 |
| 33. Zdroj Prameniště-Benátky (Mladá Boleslav) 907,2 m3/den |
| CZ021.3209.2103.0104 | Brandýs nad Labem | 251,2 |
| CZ021.3209.2103.0105 | Brázdim | 7,8 |
| CZ021.3209.2103.0108 | Dřevčice | 6,3 |
| CZ021.3209.2103.0114 | Jenštejn | 6,8 |
| CZ021.3209.2103.0132 | Nový Vestec | 3,5 |
| CZ021.3209.2103.0135 | Podolanka | 7,5 |
| CZ021.3209.2103.0136 | Polerady | 2,9 |
| CZ021.3209.2103.0138 | Přezletice | 11,3 |
| CZ021.3209.2103.0139 | Radonice | 8,8 |
| CZ021.3209.2103.0144 | Svémyslice | 1,3 |
| CZ021.3209.2103.0148 | Veleň | 10,5 |
| CZ021.3209.2103.0153 | Zápy | 9,8 |
| CZ021.3206.2103.0154 | Záryby | 9,6 |
| CZ021.3209.2103.0156 | Zeleneč | 20,0 |
| CZ021.3207.2115.0672 | Skorkov | 4,5 |
| CZ021.3207.2115.0674 | Sojovice | 6,8 |
| Celková denní potřeba vody pro spádovou oblast | 368,6 |
| 34. Zdroj Prameniště-Bradlec (Mladá Boleslav) 9417,6 m3/den 38. Zdroj Prameniště-Josefův Důl (Mladá Boleslav) 432 m3/den |
| CZ021.3207.2115.0594 | Bakov nad Jizerou | 68,9 |
| CZ021.3207.2115.0598 | Bítouchov | 4,3 |
| CZ021.3207.2115.0600 | Bradlec | 7,0 |
| CZ021.3207.2115.0602 | Březno | 9,2 |
| CZ021.3207.2115.0605 | Ctiměřice | 0,9 |
| CZ021.3207.2115.0609 | Dlouhá Lhota | 5,0 |
| CZ021.3207.2115.0611 | Dobšín | 3,2 |
| CZ021.3207.2115.0612 | Dolní Bousov | 35,3 |
| CZ021.3207.2115.0614 | Dolní Stakory | 3,1 |
| CZ021.3207.2115.0615 | Domousnice | 3,1 |
| CZ021.3207.2115.0621 | Husí Lhota | 1,7 |
| CZ021.3207.2115.0627 | Josefův Důl | 6,6 |
| CZ021.3207.2115.0630 | Kobylnice | 0,8 |
| CZ021.3207.2115.0632 | Kolomuty | 2,9 |
| CZ021.3207.2115.0633 | Kosmonosy | 60,9 |
| CZ021.3207.2115.0641 | Ledce | 4,5 |
| CZ021.3207.2115.0642 | Lhotky | 1,4 |
| CZ021.3207.2115.0651 | Nová Telib | 2,2 |
| CZ021.3207.2115.0652 | Nová Ves u Bakova | 3,9 |
| CZ021.3207.2115.0653 | Obrubce | 2,3 |
| CZ021.3207.2115.0654 | Obruby | 2,3 |
| CZ021.3207.2115.0657 | Petkovy | 2,8 |
| CZ021.3207.2115.0659 | Plazy | 5,3 |
| CZ021.3207.2115.0661 | Prodašice | 1,0 |
| CZ021.3207.2115.0663 | Přepeře | 1,5 |
| CZ021.3207.2115.0664 | Rabakov | 0,2 |
| CZ021.3207.2115.0665 | Rohatsko | 2,1 |
| CZ021.3207.2115.0667 | Řepov | 9,1 |
| CZ021.3207.2115.0668 | Řitonice | 0,9 |
| CZ021.3207.2115.0670 | Semčice | 7,5 |
| CZ021.3207.2115.0679 | Sukorady | 4,3 |
| CZ021.3207.2115.0681 | Ujkovice | 1,3 |
| CZ021.3207.2115.0683 | Veselice | 1,0 |
| CZ021.3207.2115.0690 | Žerčice | 4,3 |
| CZ021.3207.2115.0691 | Židněves | 3,7 |
| Celková denní potřeba vody pro spádovou oblast | 274,5 |
| 35. Zdroj Prameniště-Brodce (Mladá Boleslav) 432 m3/den 41. Zdroj Prameniště-Nepřevázka (Mladá Boleslav) 414,7 m3/den |
| CZ021.3207.2115.0601 | Brodce | 15,2 |
| CZ021.3207.2115.0606 | Čachovice | 11,0 |
| CZ021.3207.2115.0610 | Dobrovice | 44,5 |
| CZ021.3207.2115.0622 | Charvatce | 2,4 |
| CZ021.3207.2115.0624 | Chudíř | 2,0 |
| CZ021.3207.2115.0625 | Jabkenice | 5,8 |
| CZ021.3207.2115.0634 | Kosořice | 4,9 |
| CZ021.3207.2115.0643 | Lipník | 3,5 |
| CZ021.3207.2115.0644 | Luštěnice | 19,4 |
| CZ021.3207.2115.0647 | Němčice | 1,9 |
| CZ021.3207.2115.0649 | Nepřevázka | 4,9 |
| CZ021.3207.2115.0655 | Pěčice | 1,9 |
| CZ021.3207.2115.0673 | Smilovice | 8,4 |
| CZ021.3207.2115.0676 | Strašnov | 2,7 |
| CZ021.3207.2115.0684 | Vinařice | 3,5 |
| CZ021.3207.2115.0686 | Vlkava | 5,2 |
| CZ021.3207.2115.0688 | Všejany | 8,1 |
| Celková denní potřeba vody pro spádovou oblast | 145,3 |
| 36. Zdroj Prameniště-Chotětov (Mladá Boleslav) 518,4 m3/den 40. Zdroj Prameniště-Kropáčova Vrutice (Mladá Boleslav) 432 m3/den |
| CZ021.3207.2115.0596 | Benátky nad Jizerou | 100,9 |
| CZ021.3207.2115.0597 | Bezno | 12,8 |
| CZ021.3207.2115.0613 | Dolní Slivno | 4,3 |
| CZ021.3207.2115.0617 | Horky nad Jizerou | 6,6 |
| CZ021.3207.2115.0618 | Horní Slivno | 2,8 |
| CZ021.3207.2115.0620 | Hrušov | 2,0 |
| CZ021.3207.2115.0623 | Chotětov | 13,5 |
| CZ021.3207.2115.0631 | Kochánky | 4,9 |
| CZ021.3207.2115.0635 | Košátky | 2,3 |
| CZ021.3207.2115.0640 | Kropáčova Vrutice | 10,4 |
| CZ021.3207.2115.0645 | Mečeříž | 5,8 |
| CZ021.3207.2115.0648 | Nemyslovice | 1,5 |
| CZ021.3207.2115.0662 | Předměřice nad Jizerou | 9,7 |
| CZ021.3207.2115.0669 | Sedlec | 2,0 |
| CZ021.3207.2115.0680 | Tuřice | 3,4 |
| CZ021.3207.2115.0689 | Zdětín | 4,8 |
| Celková denní potřeba vody pro spádovou oblast | 187,7 |
| 37. Zdroj Prameniště-Jizerní Vtelno (Mladá Boleslav) 1382,4 m3/den 39. Zdroj Prameniště-Krnsko (Mladá Boleslav) 345,6 m3/den |
| CZ021.3207.2115.0608 | Dalovice | 3,1 |
| CZ021.3207.2115.0626 | Jizerní Vtelno | 4,7 |
| CZ021.3207.2115.0639 | Krnsko | 7,5 |
| CZ021.3207.2115.0646 | Mladá Boleslav | 697,1 |
| CZ021.3207.2115.0658 | Písková Lhota | 6,8 |
| CZ021.3207.2115.0666 | Rokytovec | 1,1 |
| CZ021.3207.2115.0685 | Vinec | 3,8 |
| Celková denní potřeba vody pro spádovou oblast | 724,1 |
| 42. Zdroj Prameniště-Skalsko (Mladá Boleslav) 2851,2 m3/den |
| CZ021.3207.2115.0595 | Bělá pod Bezdězem | 71,8 |
| CZ021.3207.2115.0599 | Boreč | 3,7 |
| CZ021.3207.2115.0603 | Březovice | 4,4 |
| CZ021.3207.2115.0604 | Bukovno | 9,1 |
| CZ021.3207.2115.0607 | Čistá | 8,7 |
| CZ021.3207.2115.0616 | Doubravička | 0,6 |
| CZ021.3207.2115.0619 | Hrdlořezy | 4,9 |
| CZ021.3207.2115.0628 | Katusice | 10,7 |
| CZ021.3207.2115.0629 | Kluky | 0,8 |
| CZ021.3207.2115.0636 | Kováň | 1,8 |
| CZ021.3207.2115.0637 | Kovanec | 1,5 |
| CZ021.3207.2115.0638 | Krásná Ves | 2,7 |
| CZ021.3207.2115.0650 | Niměřice | 2,6 |
| CZ021.3207.2115.0656 | Pětikozly | 0,6 |
| CZ021.3207.2115.0660 | Plužná | 2,3 |
| CZ021.3207.2115.0671 | Skalsko | 4,1 |
| CZ021.3207.2115.0675 | Sovínky | 4,1 |
| CZ021.3207.2115.0677 | Strenice | 2,0 |
| CZ021.3207.2115.0678 | Sudoměř | 0,8 |
| CZ021.3207.2115.0682 | Velké Všelisy | 3,8 |
| CZ021.3207.2115.0687 | Vrátno | 1,0 |
| Celková denní potřeba vody pro spádovou oblast | 142,0 |
| 43. Zdroj Prameniště-Koryta (Mnichovo Hradiště) 1728 m3/den 44. Zdroj Prameniště-Srbsko (Mnichovo Hradiště) 691,2 m3/den 45. Zdroj Prameniště-Strážiště (Mnichovo Hradiště) 552,9 m3/den 46. Zdroj Prameniště-Sychrov (Mnichovo Hradiště) 3456 m3/den 47. Zdroj Prameniště-Žďár (Mnichovo Hradiště) 511,1 m3/den |
| CZ021.3207.2116.0692.01 | Bílá Hlína | 1,1 |
| CZ021.3207.2116.0693.01 | Boseň | 5,1 |
| CZ021.3207.2116.0694.01 | Branžež | 2,2 |
| CZ021.3207.2116.0695.01 | Březina | 5,3 |
| CZ021.3207.2116.0696.01 | Dolní Krupá | 2,1 |
| CZ021.3207.2116.0697.01 | Horní Bukovina | 2,1 |
| CZ021.3207.2116.0698.02 | Chocnějovice | 4,9 |
| CZ021.3207.2116.0699.01 | Jivina | 5,6 |
| CZ021.3207.2116.0700.01 | Klášter Hradiště nad Jizerou | 10,2 |
| CZ021.3207.2116.0701.02 | Kněžmost | 21,4 |
| CZ021.3207.2116.0702.01 | Koryta | 0,8 |
| CZ021.3207.2116.0703.01 | Loukov | 3,0 |
| CZ021.3207.2116.0704.02 | Loukovec | 3,4 |
| CZ021.3207.2116.0705.02 | Mnichovo Hradiště | 132,0 |
| CZ021.3207.2116.0706.01 | Mohelnice nad Jizerou | 1,1 |
| CZ021.3207.2116.0707.02 | Mukařov | 2,2 |
| CZ021.3207.2116.0708.01 | Neveklovice | 0,3 |
| CZ021.3207.2116.0709.02 | Ptýrov | 1,9 |
| CZ021.3207.2116.0710.01 | Rokytá | 2,4 |
| CZ021.3207.2116.0711.02 | Sezemice | 1,2 |
| CZ021.3207.2116.0712.02 | Strážiště | 1,1 |
| CZ021.3207.2116.0713.02 | Žďár | 17,2 |
| Celková denní potřeba vody pro spádovou oblast | 226,6 |
| 48. Zdroj Rohov (Nymburk) 2160 m3/den |
| CZ021.3208.2118.0726 | Bobnice | 10,0 |
| CZ021.3208.2118.0728 | Čilec | 3,0 |
| CZ021.3208.2118.0729 | Dvory | 7,0 |
| CZ021.3208.2118.0731 | Hořátev | 9,4 |
| CZ021.3208.2118.0737 | Jizbice | 3,6 |
| CZ021.3208.2118.0743 | Kovanice | 9,6 |
| CZ021.3208.2118.0744 | Krchleby | 10,1 |
| CZ021.3208.2118.0751 | Nymburk | 227,7 |
| CZ021.3208.2118.0757 | Straky | 7,3 |
| CZ021.3208.2118.0761 | Všechlapy | 8,7 |
| CZ021.3208.2118.0762 | Zbožíčko | 2,7 |
| Celková denní potřeba vody pro spádovou oblast | 299,1 |
| 49. Zdroj Budiměřice (Nymburk) 907,2 m3/den |
| CZ021.3208.2118.0727 | Budiměřice | 6,9 |
| CZ021.3208.2118.0733 | Hrubý Jeseník | 7,9 |
| CZ021.3208.2118.0734 | Chleby | 4,6 |
| CZ021.3208.2118.0736 | Jíkev | 4,1 |
| CZ021.3208.2118.0745 | Křinec | 17,9 |
| CZ021.3208.2118.0749 | Netřebice | 2,8 |
| CZ021.3208.2118.0750 | Nový Dvůr | 0,8 |
| CZ021.3208.2118.0752 | Oskořínek | 7,9 |
| CZ021.3208.2118.0760 | Vestec | 4,2 |
| Celková denní potřeba vody pro spádovou oblast | 57,1 |
| 50. Zdroj Loučeň (Nymburk) 518,4 m3/den |
| CZ021.3208.2118.0742 | Košík | 4,2 |
| CZ021.3208.2118.0746 | Loučeň | 15,0 |
| CZ021.3208.2118.0747 | Mcely | 5,7 |
| CZ021.3208.2118.0754 | Rožďalovice | 23,2 |
| CZ021.3208.2118.0756 | Seletice | 2,0 |
| CZ021.3208.2118.0764 | Žitovlice | 2,4 |
| Celková denní potřeba vody pro spádovou oblast | 52,5 |
| 51. Zdroj Písty (Nymburk) 5184 m3/den |
| CZ021.3208.2118.0730 | Hořany | 1,4 |
| CZ021.3208.2118.0732 | Hradištko | 5,7 |
| CZ021.3208.2118.0735 | Chrást | 6,3 |
| CZ021.3208.2118.0738 | Kamenné Zboží | 7,2 |
| CZ021.3208.2118.0739 | Kostelní Lhota | 10,2 |
| CZ021.3208.2118.0740 | Kostomlátky | 2,8 |
| CZ021.3208.2118.0741 | Kostomlaty nad Labem | 23,0 |
| CZ021.3208.2118.0748 | Milčice | 3,7 |
| CZ021.3208.2118.0753 | Písty | 4,6 |
| CZ021.3208.2118.0755 | Sadská | 46,7 |
| CZ021.3208.2118.0758 | Třebestovice | 10,9 |
| CZ021.3208.2118.0759 | Velenka | 2,9 |
| CZ021.3208.2118.0763 | Zvěřínek | 2,7 |
| Celková denní potřeba vody pro spádovou oblast | 128,1 |
| 52. Zdroj Kluk (Poděbrady) 6048 m3/den 53. Zdroj Staré prameniště (Poděbrady) 3456 m3/den 54. Zdroj Choťánky (Poděbrady) 5184 m3/den |
| CZ021.3208.2119.0768 | Dobšice | 2,9 |
| CZ021.3208.2119.0771 | Choťánky | 6,3 |
| CZ021.3208.2119.0776 | Kolaje | 1,2 |
| CZ021.3208.2119.0777 | Kouty | 3,0 |
| CZ021.3208.2119.0778 | Křečkov | 5,3 |
| CZ021.3208.2119.0779 | Libice nad Cidlinou | 19,9 |
| CZ021.3208.2119.0781 | Odřepsy | 3,7 |
| CZ021.3208.2119.0782 | Okřínek | 1,8 |
| CZ021.3208.2119.0784 | Opolany | 12,2 |
| CZ021.3208.2119.0785 | Oseček | 1,3 |
| CZ021.3208.2119.0786 | Pátek | 7,8 |
| CZ021.3208.2119.0787 | Písková Lhota | 5,3 |
| CZ021.3208.2119.0788 | Poděbrady | 231,1 |
| CZ021.3208.2119.0793 | Sokoleč | 12,3 |
| CZ021.3208.2119.0794 | Úmyslovice | 4,0 |
| CZ021.3208.2119.0796 | Vlkov pod Oškobrhem | 1,0 |
| CZ021.3204.2119.0798 | Vrbová Lhota | 5,7 |
| Celková denní potřeba vody pro spádovou oblast | 324,8 |
| 55. Zdroj Podmoky (Poděbrady) 691,2 m3/den |
| CZ021.3208.2119.0765 | Běrunice | 11,4 |
| CZ021.3208.2119.0766 | Činěves | 7,3 |
| CZ021.3208.2119.0767 | Dlouhopolsko | 2,9 |
| CZ021.3208.2119.0769 | Dymokury | 11,3 |
| CZ021.3208.2119.0770 | Hradčany | 3,6 |
| CZ021.3208.2119.0772 | Chotěšice | 4,0 |
| CZ021.3208.2119.0773 | Chroustov | 2,5 |
| CZ021.3208.2119.0774 | Kněžice | 7,1 |
| CZ021.3208.2119.0775 | Kněžičky | 2,8 |
| CZ021.3208.2119.0780 | Městec Králové | 44,6 |
| CZ021.3208.2119.0783 | Opočnice | 6,1 |
| CZ021.3208.2119.0789 | Podmoky | 2,5 |
| CZ021.3208.2119.0790 | Sány | 5,9 |
| CZ021.3208.2119.0791 | Senice | 2,2 |
| CZ021.3208.2119.0792 | Sloveč | 7,0 |
| CZ021.3208.2119.0795 | Velenice | 3,0 |
| CZ021.3208.2119.0797 | Vrbice | 2,3 |
| CZ021.3208.2119.0799 | Záhornice | 5,2 |
| Celková denní potřeba vody pro spádovou oblast | 131,7 |
| 56. Zdroj Vrt-Jedlice (Příbram) 432 m3/den 57. Zdroj Zářezy-Zálany (Příbram) 578,9 m3/den |
| CZ021.3211.2120.0800 | Bezděkov pod Třemšínem | 1,7 |
| CZ021.3211.2120.0801 | Bohostice | 2,4 |
| CZ021.3211.2120.0802 | Bohutín | 21,2 |
| CZ021.3211.2120.0803 | Bratkovice | 3,2 |
| CZ021.3211.2120.0804 | Brdy | 0,5 |
| CZ021.3211.2120.0805 | Březnice | 55,6 |
| CZ021.3211.2120.0806 | Buková u Příbramě | 4,1 |
| CZ021.3211.2120.0807 | Bukovany | 1,1 |
| CZ021.3211.2120.0808 | Cetyně | 2,7 |
| CZ021.3211.2120.0809 | Čenkov | 5,7 |
| CZ021.3211.2120.0810 | Dlouhá Lhota | 3,8 |
| CZ021.3211.2120.0812 | Drahenice | 2,4 |
| CZ021.3211.2120.0813 | Drahlín | 7,1 |
| CZ021.3211.2120.0814 | Drásov | 4,6 |
| CZ021.3211.2120.0815 | Dubenec | 3,0 |
| CZ021.3211.2120.0816 | Dubno | 3,2 |
| CZ021.3211.2120.0817 | Háje | 3,7 |
| CZ021.3211.2120.0818 | Hluboš | 6,8 |
| CZ021.3211.2120.0819 | Hlubyně | 2,2 |
| CZ021.3211.2120.0820 | Horčápsko | 1,4 |
| CZ021.3211.2120.0821 | Hudčice | 3,0 |
| CZ021.3211.2120.0822 | Hvožďany | 11,5 |
| CZ021.3211.2120.0823 | Chrást | 2,5 |
| CZ021.3211.2120.0824 | Chraštice | 3,2 |
| CZ021.3211.2120.0826 | Jince | 32,9 |
| CZ021.3211.2120.0828 | Kotenčice | 3,1 |
| CZ021.3211.2120.0829 | Koupě | 2,2 |
| CZ021.3211.2120.0830 | Kozárovice | 4,1 |
| CZ021.3211.2120.0831 | Křešín | 1,2 |
| CZ021.3211.2120.0832 | Láz | 7,6 |
| CZ021.3211.2120.0833 | Lazsko | 2,4 |
| CZ021.3211.2120.0834 | Lešetice | 1,0 |
| CZ021.3211.2120.0835 | Lhota u Příbramě | 6,4 |
| CZ021.3211.2120.0836 | Milín | 29,8 |
| CZ021.3211.2120.0837 | Modřovice | 0,7 |
| CZ021.3211.2120.0838 | Narysov | 3,4 |
| CZ021.3211.2120.0839 | Nepomuk | 2,4 |
| CZ021.3211.2120.0840 | Nestrašovice | 0,8 |
| CZ021.3211.2120.0841 | Občov | 1,1 |
| CZ021.3211.2120.0842 | Obecnice | 17,8 |
| CZ021.3211.2120.0844 | Ohrazenice | 3,0 |
| CZ021.3211.2120.0845 | Ostrov | 1,4 |
| CZ021.3211.2120.0846 | Pečice | 4,4 |
| CZ021.3211.2120.0847 | Pičín | 8,1 |
| CZ021.3211.2120.0848 | Počaply | 1,4 |
| CZ021.3211.2120.0849 | Podlesí | 12,5 |
| CZ021.3211.2120.0850 | Příbram | 564,2 |
| CZ021.3211.2120.0851 | Radětice | 1,6 |
| CZ021.3211.2120.0852 | Rožmitál pod Třemšínem | 66,4 |
| CZ021.3211.2120.0853 | Sádek | 3,5 |
| CZ021.3211.2120.0854 | Sedlice | 2,9 |
| CZ021.3211.2120.0857 | Starosedlský Hrádek | 1,7 |
| CZ021.3211.2120.0858 | Suchodol | 3,4 |
| CZ021.3211.2120.0859 | Svojšice | 1,2 |
| CZ021.3211.2120.0860 | Těchařovice | 0,4 |
| CZ021.3211.2120.0861 | Tochovice | 7,9 |
| CZ021.3211.2120.0862 | Trhové Dušníky | 6,0 |
| CZ021.3211.2120.0863 | Třebsko | 2,6 |
| CZ021.3211.2120.0864 | Tušovice | 1,2 |
| CZ021.3211.2120.0865 | Věšín | 9,4 |
| CZ021.3211.2120.0866 | Višňová | 8,5 |
| CZ021.3211.2120.0867 | Volenice | 4,6 |
| CZ021.3211.2120.0868 | Vrančice | 1,8 |
| CZ021.3211.2120.0869 | Vranovice | 3,2 |
| CZ021.3211.2120.0870 | Vševily | 2,0 |
| CZ021.3211.2120.0871 | Vysoká u Příbramě | 3,2 |
| CZ021.3211.2120.0872 | Zalužany | 4,5 |
| CZ021.3211.2120.0873 | Zbenice | 1,8 |
| Celková denní potřeba vody pro spádovou oblast | 1006,3 |
| 58. Zdroj Výžerky-Nučice (Říčany) 2505,6 m3/den |
| CZ021.3209.2122.0959 | Babice | 4,0 |
| CZ021.3209.2122.0960 | Březí | 3,2 |
| CZ021.3204.2122.0961 | Černé Voděrady | 3,6 |
| CZ021.3209.2122.0962 | Čestlice | 13,1 |
| CZ021.3209.2122.0963 | Dobřejovice | 15,4 |
| CZ021.3209.2122.0964 | Doubek | 1,9 |
| CZ021.3209.2122.0965 | Herink | 1,0 |
| CZ021.3204.2122.0967 | Jevany | 6,2 |
| CZ021.3209.2122.0969 | Kamenice | 52,3 |
| CZ021.3209.2122.0970 | Klokočná | 2,0 |
| CZ021.3204.2122.0971 | Konojedy | 2,5 |
| CZ021.3204.2122.0972 | Kostelec nad Černými Lesy | 54,0 |
| CZ021.3209.2122.0973 | Kostelec u Křížků | 5,8 |
| CZ021.3204.2122.0974 | Kozojedy | 7,8 |
| CZ021.3209.2122.0975 | Křenice | 3,1 |
| CZ021.3209.2122.0976 | Křížkový Újezdec | 1,6 |
| CZ021.3209.2122.0977 | Kunice | 7,5 |
| CZ021.3209.2122.0978 | Louňovice | 5,2 |
| CZ021.3209.2122.0981 | Modletice | 4,7 |
| CZ021.3209.2122.0982 | Mukařov | 16,6 |
| CZ021.3204.2122.0983 | Nučice | 5,2 |
| CZ021.3209.2122.0984 | Nupaky | 1,5 |
| CZ021.3204.2122.0985 | Oleška | 12,5 |
| CZ021.3209.2122.0989 | Petříkov | 5,0 |
| CZ021.3209.2122.0990 | Popovičky | 1,8 |
| CZ021.3204.2122.0991 | Prusice | 0,8 |
| CZ021.3209.2122.0992 | Radějovice | 2,6 |
| CZ021.3209.2122.0993 | Říčany | 224,9 |
| CZ021.3209.2122.0995 | Sluštice | 4,6 |
| CZ021.3209.2122.0996 | Strančice | 26,9 |
| CZ021.3209.2122.0997 | Struhařov | 7,3 |
| CZ021.3209.2122.0999 | Sulice | 10,2 |
| CZ021.3209.2122.1000 | Světice | 10,5 |
| CZ021.3209.2122.1001 | Svojetice | 5,4 |
| CZ021.3204.2122.1002 | Štíhlice | 1,7 |
| CZ021.3209.2122.1003 | Tehov | 3,2 |
| CZ021.3209.2122.1004 | Tehovec | 2,7 |
| CZ021.3209.2122.1005 | Velké Popovice | 33,1 |
| CZ021.3209.2122.1007 | Všestary | 8,4 |
| CZ021.3204.2122.1009 | Vyžlovka | 6,0 |
| CZ021.3209.2122.1010 | Zvánovice | 4,1 |
| Celková denní potřeba vody pro spádovou oblast | 589,9 |
| 59. Zdroj Vrt-Louňovice (Říčany) 336,9 m3/den |
| CZ021.3210.2105.0198 | Březová | 5,7 |
| CZ021.3210.2105.0209 | Dolní Břežany | 29,8 |
| CZ021.3210.2105.0221 | Jesenice | 42,7 |
| CZ021.3210.2105.0222 | Jílové u Prahy | 57,1 |
| CZ021.3210.2105.0225 | Kamenný Přívoz | 16,4 |
| CZ021.3210.2105.0233 | Libeř | 9,2 |
| CZ021.3210.2105.0239 | Ohrobec | 9,6 |
| CZ021.3210.2105.0241 | Okrouhlo | 6,1 |
| CZ021.3210.2105.0243 | Petrov | 4,6 |
| CZ021.3210.2105.0244 | Pohoří | 2,5 |
| CZ021.3210.2105.0245 | Průhonice | 47,2 |
| CZ021.3210.2105.0246 | Psáry | 30,9 |
| CZ021.3210.2105.0267 | Vestec | 16,4 |
| CZ021.3210.2105.0269 | Vrané nad Vltavou | 29,1 |
| CZ021.3210.2105.0273 | Zlatníky | 12,0 |
| CZ021.3210.2105.0274 | Zvole | 13,2 |
| Celková denní potřeba vody pro spádovou oblast | 332,5 |
| 60. Zdroj Mnichovice (Říčany) 354,2 m3/den |
| CZ021.3209.2122.0966 | Hrusice | 5,9 |
| CZ021.3209.2122.0968 | Kaliště | 1,9 |
| CZ021.3209.2122.0979 | Mirošovice | 12,7 |
| CZ021.3209.2122.0980 | Mnichovice | 39,8 |
| CZ021.3209.2122.0986 | Ondřejov | 14,8 |
| CZ021.3209.2122.0988 | Pětihosty | 1,2 |
| CZ021.3209.2122.0994 | Senohraby | 13,4 |
| CZ021.3201.2125.1086 | Bílkovice | 2,5 |
| CZ021.3201.2125.1094 | Hradiště | 0,4 |
| CZ021.3201.2125.1099 | Kamberk | 2,0 |
| CZ021.3201.2125.1102 | Kondrac | 6,1 |
| CZ021.3201.2125.1107 | Louňovice pod Blaníkem | 9,9 |
| CZ021.3201.2125.1110 | Načeradec | 13,9 |
| CZ021.3201.2125.1112 | Ostrov | 0,8 |
| CZ021.3201.2125.1113 | Pavlovice | 2,5 |
| CZ021.3201.2125.1114 | Pravonín | 7,8 |
| CZ021.3201.2125.1116 | Radošovice | 3,9 |
| CZ021.3201.2125.1118 | Řimovice | 2,8 |
| CZ021.3201.2125.1119 | Slověnice | 0,6 |
| CZ021.3201.2125.1129 | Veliš | 4,0 |
| CZ021.3201.2125.1130 | Vlašim | 186,0 |
| CZ021.3201.2125.1131 | Vracovice | 5,6 |
| Celková denní potřeba vody pro spádovou oblast | 338,5 |
| 61. Zdroj Hradové-Střímelice (Říčany) 267,8 m3/den |
| CZ021.3201.2101.0014 | Chocerady | 13,3 |
| CZ021.3201.2101.0015 | Choratice | 0,7 |
| CZ021.3201.2101.0030 | Ostředek | 5,4 |
| CZ021.3201.2101.0039 | Sázava | 60,1 |
| CZ021.3201.2101.0048 | Vodslivy | 1,5 |
| CZ021.3201.2101.0051 | Xaverov | 0,8 |
| CZ021.3204.2122.0987 | Oplany | 0,7 |
| CZ021.3204.2122.0998 | Stříbrná Skalice | 13,5 |
| CZ021.3204.2122.1006 | Vlkančice | 1,4 |
| CZ021.3204.2122.1008 | Výžerky | 1,2 |
| Celková denní potřeba vody pro spádovou oblast | 98,6 |
| 62. Zdroj Krásná Hora nad Vltavou (Sedlčany) 328,3 m3/den 63. Zdroj Doublovičky (Sedlčany) 273,9 m3/den |
| CZ021.3211.2120.0811 | Dolní Hbity | 12,3 |
| CZ021.3211.2120.0825 | Jablonná | 4,2 |
| CZ021.3211.2120.0827 | Kamýk nad Vltavou | 11,0 |
| CZ021.3211.2120.0843 | Obory | 3,5 |
| CZ021.3211.2120.0855 | Smolotely | 3,6 |
| CZ021.3211.2120.0856 | Solenice | 4,1 |
| CZ021.3211.2120.0874 | Zduchovice | 3,9 |
| CZ021.3211.2123.1011 | Dublovice | 14,8 |
| CZ021.3211.2123.1012 | Jesenice | 7,3 |
| CZ021.3211.2123.1013 | Klučenice | 7,1 |
| CZ021.3211.2123.1014 | Kňovice | 4,0 |
| CZ021.3211.2123.1015 | Kosova Hora | 17,4 |
| CZ021.3211.2123.1016 | Krásná Hora nad Vltavou | 14,1 |
| CZ021.3211.2123.1017 | Křepenice | 2,1 |
| CZ021.3211.2123.1018 | Milešov | 4,9 |
| CZ021.3211.2123.1019 | Nalžovice | 6,8 |
| CZ021.3211.2123.1020 | Nedrahovice | 5,7 |
| CZ021.3211.2123.1021 | Nechvalice | 6,6 |
| CZ021.3211.2123.1022 | Osečany | 3,9 |
| CZ021.3211.2123.1023 | Petrovice | 20,1 |
| CZ021.3211.2123.1024 | Počepice | 6,2 |
| CZ021.3211.2123.1025 | Prosenická Lhota | 5,4 |
| CZ021.3211.2123.1026 | Příčovy | 3,2 |
| CZ021.3211.2123.1027 | Radíč | 3,1 |
| CZ021.3211.2123.1028 | Sedlčany | 118,0 |
| CZ021.3201.2123.1029 | Sedlec-Prčice | 39,4 |
| CZ021.3211.2123.1030 | Svatý Jan | 9,8 |
| CZ021.3211.2123.1031 | Štětkovice | 3,3 |
| CZ021.3211.2123.1032 | Vysoký Chlumec | 11,9 |
| CZ021.3201.2126.1134 | Červený Újezd | 3,7 |
| CZ021.3201.2126.1135 | Heřmaničky | 8,6 |
| CZ021.3201.2126.1136 | Jankov | 13,7 |
| CZ021.3201.2126.1137 | Ješetice | 1,6 |
| CZ021.3201.2126.1138 | Mezno | 4,6 |
| CZ021.3201.2126.1139 | Miličín | 12,2 |
| CZ021.3201.2126.1140 | Neustupov | 6,5 |
| CZ021.3201.2126.1141 | Olbramovice | 16,1 |
| CZ021.3201.2126.1142 | Ratměřice | 3,7 |
| CZ021.3201.2126.1143 | Smilkov | 3,6 |
| CZ021.3201.2126.1144 | Střezimíř | 4,5 |
| CZ021.3201.2126.1145 | Vojkov | 7,4 |
| CZ021.3201.2126.1146 | Votice | 67,5 |
| CZ021.3201.2126.1147 | Vrchotovy Janovice | 12,9 |
| CZ021.3201.2126.1148 | Zvěstov | 5,4 |
| Celková denní potřeba vody pro spádovou oblast | 529,6 |
| 64. Zdroj Studeněves (Slaný) 259,2 m3/den |
| CZ021.3212.2121.0932 | Rakovník | 257,1 |
| Celková denní potřeba vody pro spádovou oblast | 257,1 |

### Nouzové zásobování užitkovou vodou

Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno v závislosti na rozsahu krizové situace. Užitková voda bude v krizových situacích zajišťována především pro zajištění základních sociálních a hygienických potřeb obyvatel. Na druhém místě je pak zajištění vody pro ostatní potřeby, případně pro ostatní odběratele.

Podmínkou není zajištění jakosti požadované pro pitnou vodu. Rozhodnutí o tom v jaké kvalitě bude voda dodávána je v kompetenci Krajského hygienika, který se rozhoduje podle vzniklé krizové situace.

Pro potřeby nouzového zásobování užitkovou vodou bude možné využívat:

- existující vodovodní systémy v městech a obcích. U vodovodů, které jsou připojeny na zdroje uvedené v tabulce č. 8 má přednost využití pro nouzové zásobování pitnou vodou pro zásobení užitkovou vodou budou použity nespotřebované přebytky.

Jednotlivé velké vodárenské systémy jsou zpravidla navrhovány tak, aby umožňovali variabilní zásobování z různých zdrojů dodávajících pitnou vodu do systému. Tyto možnosti vodárenských systémů budou podle rozsahu krizové situace vždy využívány.

V případě, že bude do vodovodu přiváděna voda i z jiných zdrojů, je třeba ve vodovodní síti vždy důsledně oddělit provoz obou zdrojů. Po ukončení krizové situace bude vodovodní síť vyčištěna,

- obecní studny nacházející se v obcích. K dispozici musí být čerpací technika, kterou bude možné zajistit odběr užitkové vody z obecních studní,

- vodoteče a rybníky nacházející se v obcích. Využití je možné podle povahy krizové situace a důležitou podmínkou je, že povrchová voda není kontaminována. Se souhlasem hygienika je možné připustit i čerpání povrchové vody do vodovodního systému ve městě a zajistit tak přívod užitkové vody pro případy, že by byly poškozeny zdroje pitné vody.

# Vymezení realizačních preferencí

Priority pro výstavbu vodovodů byly definovány na podkladě „Metodického pokynu pro zpracování Plánů rozvoje vodovodů a kanalizací kraje“ a na základě jednání s objednateli .

Pro vodovody byly schváleny priority výstavby v tomto znění:

- zabezpečení jakosti vody ve zdrojích, kde jejich současný stav může ohrozit zdravotní stav obyvatelstva (jakost pitné vody)	do roku 2005

Opatření se dotýkají především zdrojů a úpraven vody. Sledováno je dodržování vyhl. č. 376/2000 Sb. Opatření jsou navrhována u všech zdrojů, či úpraven vody, kde byly na základě poskytnutých podkladů zjištěny nedostatků při dodržování některého z ukazatelů jakosti kvality vody.

Do skupiny jsou zpravidla zahrnuty investice zařazené v Regionálních plánech implementace a realizované v rámci některých z projektů (např.ISPA apod.),

- nové stavby, případně náhrada staveb jejichž technický stav ohrožuje provoz systému,	do roku 2005

Do skupiny jsou zařazeny nové investice do systému dopravy a zásobení vodou, případně i nové zdroje pitné vody. Upřednostňovány jsou opět stavby zařazené do RPI.

Do skupiny jsou zahrnuty stavby v současnosti rozestavěné nebo připravené k realizaci,

- rekonstrukce vodovodních sítí a objektů,	průběžně podle technického stavu

Rozsah rekonstrukcí v jednotlivých městech a obcích byl stanoven na základě podmínek uvedených v kapitole 1.2 na straně 7,

- výstavba nových vodovodů v rozvojových oblastech Středočeského kraje	do roku 2012

- výstavba nových vodovodů v dnes nezásobovaných obcích a doporučených k výstavbě v PRVKUK	do roku 2015

Skupina zahrnuje výstavbu vodovodů v obcích nacházejících se mimo rozvojové oblasti Libereckého kraje.

- stavba vodárenských zařízení vedoucí ke zvýšení technické úrovně současného provozu	do roku 2020

Do skupiny jsou zařazeny stavby, které řeší zlepšení technického stavu infrastruktury, posílení vyšší zabezpečenosti dodávky vody a další opatření.

Zařazení jednotlivých staveb vodovodů do časových období je uvedeno pro vodovody v tabulkách VIII a XIII . Samostatně pro vodovody jsou v příloze uvedeny grafy č.6 a 7 vyjadřující potřebný roční objem investičních prostředků.

# přehled (seznam) akcí, jejichž realizací bude zajištěno naplňování RPI – část vodovody

## Zlepšení technologických procesů k zajištění kvality pitné vody podle ukazatelů vyhl.č.376/2000 Sb.

| Poř.č. | ID | Název akce: | Posouzení navrhovaného opatření |
| --- | --- | --- | --- |
| Skupina opatření Zlepšení technologických procesů k zajištění kvality pitné vody podle ukazatelů vyhl.č.376/2000 Sb |
| 111 | CZ021.4.1 | ÚV Kozičín | Akce splňuje kritéria pro zařazení do skupin. projektů Fondu soudržnosti. |
| 112 | CZ021.4.2 | Vodovodní přivaděč - Sedlčany | Akce splňuje kritéria pro zařazení do skupin. projektů Fondu soudržnosti. |
| 113 | CZ021.4.3 | Vodovodní přivaděč Březnice | Akce nesplňuje kritéria pro zařazení do skupin. projektů Fondu soudržnosti -vyřazeno z realizace. |
| 114 | CZ021.4.4 | Modernizace ÚV Rakovník | Akce nesplňuje kritéria pro zařazení do skupin. projektů Fondu soudržnosti -vyřazeno z realizace. |
| 115 | CZ021.4.5 | ÚV skup. vod. Mnich. Hradiště | Akce splňuje kritéria pro zařazení do skupin. projektů Fondu soudržnosti. |
| 116 | CZ021.4.6 | Změna zdroje vody Horoušany | připojení na Úvalský vodovod - Akce splňuje kritéria pro zařazení do skupin. projektů Fondu soudržnosti. |
| 117 | CZ021.4.7 | ÚV skup. vod. Dolní Bousov | Akce nesplňuje kritéria pro zařazení do skupin. projektů Fondu soudržnosti - stavba se nebude realizovat |
| 118 | CZ021.4.8 | ÚV skup. vod. Brodce n.J. - Horky n.J. - Hrušov | Akce splňuje kritéria pro zařazení do skupin. projektů Fondu soudržnosti. |
| 119 | CZ021.4.9 | ÚV Neřežín | Akce nebude z rozhodnutí investora realizována |
| 120 | CZ021.4.10 | ÚV Hvězdička | Akce splňuje kritéria pro zařazení do skupin. projektů Fondu soudržnosti. |
| 121 | CZ021.4.11 | Rekonstrukce ÚV Slaný, Studeněves | Akce nesplňuje kritéria pro zařazení do skupin. projektů Fondu soudržnosti - nedošlo ke zhoršení kvality, nevyhovující technický stav |
| 122 | CZ021.4.13 | Změna zdroje vody Přezletice | Akce splňuje kritéria pro zařazení do skupin. projektů Fondu soudržnosti. |
| 123 | CZ021.4.14 | Doplnění technologie ÚV Vraný Lukov | Akce nesplňuje kritéria pro zařazení do skupin. projektů Fondu soudržnosti -vyřazeno z realizace |
| 124 | CZ021.4.15 | Olbramovice - rekonstrukce technologie, zdrojů | Akce splňuje kritéria pro zařazení do skupin. projektů Fondu soudržnosti |
| 125 | CZ021.4.16 | Doplnění technologie ÚV Pozdeň | Akce nesplňuje kritéria pro zařazení do skupin. projektů Fondu soudržnosti - nedošlo ke zhoršení kvality vody, nevyhovuje technicky |
| 126 | CZ021.4.17 | Maršovice - doplnění technologie, posílení zdrojů | Akce nesplňuje kritéria pro zařazení do skupin. projektů Fondu soudržnosti -vyřazeno z realizace |
| 127 | CZ021.4.18 | Rekonstrukce ÚV Jarpice | Akce nesplňuje kritéria pro zařazení do skupin. projektů Fondu soudržnosti -vyřazeno z realizace |
| 128 | CZ021.4.19 | Doplnění technologie ÚV Vraný Lukov | Akce nesplňuje kritéria pro zařazení do skupin. projektů Fondu soudržnosti -vyřazeno z realizace |
| 129 | CZ021.4.20 | Vodovod Tetín | Zařazeno (vybráno variantní řešení napojení na BKDZH) |
| 130 | CZ021.4.21 | Vodovod Tobolka | Vyřazeno, zlepšení jakosti vody ve zdroji |
| 131 | CZ021.4.22 | Vodovod Felbabka | Akce nesplňuje kritéria pro zařazení do skupin. projektů Fondu soudržnosti. |
| 132 | CZ021.4.23 | Obec Choteč - úpravna vody | Akce nesplňuje kritéria pro zařazení do skupin. projektů Fondu soudržnosti - výstavba posunuta až po roce 2015 |
| 133 | CZ021.4.24 | Ostrá - doplnění technologie | Akce nesplňuje kritéria pro zařazení do skupin. projektů Fondu soudržnosti - stavba se nebude realizovat |
| 134 | CZ021.4.25 | Benátské Vrutice - doplnění technologie | Vyřazeno, zlepšení jakosti vody ve zdroji |
| 135 | CZ021.4.26 | Loučeň - doplnění technologie | Akce splňuje kritéria pro zařazení do skupin. projektů Fondu soudržnosti |
| 136 | CZ021.4.27 | Nymburk - dochlorovací stanice | Akce nesplňuje kritéria pro zařazení do skupin. projektů Fondu soudržnosti - stavba se nebude realizovat |
| 137 | CZ021.4.28 | Poděbrady - dochlorovací stanice | Akce nesplňuje kritéria pro zařazení do skupin. projektů Fondu soudržnosti - stavba se nebude realizovat |
| 138 | CZ021.4.29 | Obec Číčovice - úpravna vody | Akce nesplňuje kritéria pro zařazení do skupin. projektů Fondu soudržnosti - obec se připojí na KSKM |
| 139 | CZ021.4.30 | Stratov - doplnění technologie | Akce nesplňuje kritéria pro zařazení do skupin. projektů Fondu soudržnosti - stavba se nebude realizovat |
| 140 | CZ021.4.31 | Opočnice - dochlorovací stanice | Akce nesplňuje kritéria pro zařazení do skupin. projektů Fondu soudržnosti - stavba se nebude realizovat |
| 141 | CZ021.4.32 | Podmoky - dochlorovací stanice | Akce nesplňuje kritéria pro zařazení do skupin. projektů Fondu soudržnosti - stavba se nebude realizovat |
| 142 | CZ021.4.33 | Vrbice - dochlorovací stanice | Akce nesplňuje kritéria pro zařazení do skupin. projektů Fondu soudržnosti - stavba se nebude realizovat |
| 143 | CZ021.4.34 | Senice - dochlorovací stanice | Akce nesplňuje kritéria pro zařazení do skupin. projektů Fondu soudržnosti - stavba se nebude realizovat |
| 144 | CZ021.4.35 | Stávající stav - Vyšehořovice | Akce nesplňuje kritéria pro zařazení do skupin. projektů Fondu soudržnosti - stavba se nebude realizovat |

## Zajištění používání takových postupů a materiálů, aby při úpravě vody na pitnou a při její distribuci nedocházelo ke zhoršení jakosti pitné vody.

| Poř.č. | ID | Název akce: | Posouzení navrhovaného opatření |
| --- | --- | --- | --- |
| Skupina opatření Zajištění používání takových postupů a materiálů, aby při úpravě vody na pitnou a při její distribuci nedocházelo ke zhoršení jakosti pitné vody. |
| 145 | CZ021.5.1.1. | Rekonstrukce vodovodu Rakovník | Akce splňuje kritéria pro zařazení do skupin. projektů Fondu soudržnosti. |
| 146 | CZ021.5.1.2. | Vodovod Beroun | Akce splňuje kritéria pro zařazení do skupin. projektů Fondu soudržnosti. |
| 147 | CZ021.5.1.3. | Přivaděč Hořovice | Akce splňuje kritéria pro zařazení do skupin. projektů Fondu soudržnosti. |
| 148 | CZ021.5.1.4. | Vodovod Hořovice | Akce splňuje kritéria pro zařazení do skupin. projektů Fondu soudržnosti. |
| 149 | CZ021.5.1.5. | Přivaděč ze Zalán | Akce splňuje kritéria pro zařazení do skupin. projektů Fondu soudržnosti. |
| 150 | CZ021.5.1.6. | Přivaděč ÚV Kozičín | Akce splňuje kritéria pro zařazení do skupin. projektů Fondu soudržnosti. |
| 151 | CZ021.5.1.7. | Přivaděč Obecnice- Příbram (Lhota) | Akce splňuje kritéria pro zařazení do skupin. projektů Fondu soudržnosti. |
| 152 | CZ021.5.1.8. | Rek. vodovod. řadů Rožmitál pod Třemšínem | Akce splňuje kritéria pro zařazení do skupin. projektů Fondu soudržnosti. |
| 153 | CZ021.5.1.9. | Propoj Milín-Luh | Akce splňuje kritéria pro zařazení do skupin. projektů Fondu soudržnosti. |
| 154 | CZ021.5.1.10. | Vodovodní přivaděč Příbram – Trhové Dušníky – Hluboš | Akce splňuje kritéria pro zařazení do skupin. projektů Fondu soudržnosti. |
| 155 | CZ021.5.1.11. | Vodovod Zdice | Akce splňuje kritéria pro zařazení do skupin. projektů Fondu soudržnosti. |
| 156 | CZ021.5.1.12. | Vodovod Komárov 1 | Akce splňuje kritéria pro zařazení do skupin. projektů Fondu soudržnosti. |
| 157 | CZ021.5.1.13. | Vodovod Loděnice | Akce již byla realizována. |
| 158 | CZ021.5.1.14. | Skup. vod. Mladá Boleslav | Akce nesplňuje kritéria pro zařazení do skupin. projektů Fondu soudržnosti - z části realizováno, výměna PVC potrubí nesplňuje podmínky RPI |
| 159 | CZ021.5.1.15. | Skup. vod. Mnichovo Hradiště | Akce nesplňuje kritéria pro zařazení do skupin. projektů Fondu soudržnosti - z části realizováno, výměna PVC potrubí nesplňuje podmínky RPI |
| 160 | CZ021.5.1.16. | Skup. vod. Dolní Bousov | Akce nesplňuje kritéria pro zařazení do skupin. projektů Fondu soudržnosti. |
| 161 | CZ021.5.1.17. | Skup. vod. Kněžmost | Akce nesplňuje kritéria pro zařazení do skupin. projektů Fondu soudržnosti jedná se o výměnu PVC potrubí |
| 162 | CZ021.5.1.18. | Skup. vod. Luštěnice | Akce nesplňuje kritéria pro zařazení do skupin. projektů Fondu soudržnosti jedná se o výměnu PVC potrubí |
| 163 | CZ021.5.1.19. | Skup. vod. Obruby | Akce nesplňuje kritéria pro zařazení do skupin. projektů Fondu soudržnosti jedná se o výměnu PVC potrubí |
| 164 | CZ021.5.1.20. | Skup. vod. Žďár | Akce nesplňuje kritéria pro zařazení do skupin. projektů Fondu soudržnosti jedná se o výměnu PVC potrubí |
| 165 | CZ021.5.1.21. | Skup. vod. Ledce | Akce nesplňuje kritéria pro zařazení do skupin. projektů Fondu soudržnosti jedná se o výměnu PVC potrubí |
| 166 | CZ021.5.1.22. | Vodovod Cerhovice | Akce nesplňuje kritéria pro zařazení do skupin. projektů Fondu soudržnosti. |
| 167 | CZ021.5.1.23. | Vodovod Rpety | Akce splňuje kritéria pro zařazení do skupin. projektů Fondu soudržnosti. |
| 168 | CZ021.5.1.24. | Vodovod Komárov 2 | Akce splňuje kritéria pro zařazení do skupin. projektů Fondu soudržnosti. |
| 169 | CZ021.5.1.25. | Rekonstrukce přivaděče Želivka | zařazeno v RPI Praha |
| 170 | CZ021.5.1.26. | Rekonstrukce přivaděče Klíčava | Akce splňuje kritéria pro zařazení do skupin. projektů Fondu soudržnosti. |
| 171 | CZ021.5.1.27 | Rekonstrukce vodovodu Újezd | Akce již byla realizována. |
| 172 | CZ021.5.1.28 | Příprava prům. zóna Kolín Ovčáry | Akce nesplňuje kritéria pro zařazení do skupin. projektů Fondu soudržnosti. |

## Rozšíření sítě vodovodů pro veřejnou potřebu nebo výstavba nových vodovodů, zejména v místech, kde nelze využívat místních zdrojů v dostatečné kvalitě

| Poř.č. | ID | Název akce: | Posouzení navrhovaného opatření |
| --- | --- | --- | --- |
| Skupina opatření Rozšíření sítě vodovodů pro veřejnou potřebu nebo výstavba nových vodovodů, zejména v místech, kde nelze využívat místních zdrojů v dostatečné kvalitě |
| 173 | CZ021.6.1 | Vodovod Region - jih | Akce nesplňuje kritéria pro zařazení do skupin. projektů Fondu soudržnosti - od projektu se upustilo, jednalo se o neekonomické řešení |
| 174 | CZ021.6.2 | Zásobení příhraniční oblasti okresu Kutná Hora a Kolín | Akce již byla realizována. |
| 175 | CZ021.6.3 | Skupinový vodovod Nymburk-Chotuc | Akce splňuje kritéria pro zařazení do skupin. projektů Fondu soudržnosti. |
| 176 | CZ021.6.4 | Obec Všenory-zásobení pitnou vodou | Akce nesplňuje kritéria pro zařazení do skupin. projektů Fondu soudržnosti - výstavba posunuta za rok 2015 |
| 177 | CZ021.6.5 | Zásobení mníšeckého regionu pitnou vodou | Akce nesplňuje kritéria pro zařazení do skupin. projektů Fondu soudržnosti - výstavba posunuta za rok 2015 |
| 178 | CZ021.6.6 | Vodovod Kamenicko | Akce nesplňuje kritéria pro zařazení do skupin. projektů Fondu soudržnosti |
| 179 | CZ021.6.7 | Skupinový vodovod Levý břeh | Probíhá realizace. |
| 180 | CZ021.6.8 | Vodovod Veleň, Sluhy,Brázdim,Polerady | Akce splňuje kritéria pro zařazení do skupin. projektů Fondu soudržnosti. |
| 181 | CZ021.6.9 | Vodovod Sadská - Třebestovice - Poříčany | Akce splňuje kritéria pro zařazení do skupin. projektů Fondu soudržnosti. |
| 182 | CZ021.6.10 | Rožďalovice+Zámostí+Podolí - Skupinový vodovod Nymburk-Chotuc | Akce splňuje kritéria pro zařazení do skupin. projektů Fondu soudržnosti. |
| 183 | CZ021.6.11 | Křinec a Zábrdovice - Skupinový vodovod Nymburk-Chotuc | Akce splňuje kritéria pro zařazení do skupin. projektů Fondu soudržnosti. |
| 184 | CZ021.6.12 | Skup. vod. Sojovice | Akce splňuje kritéria pro zařazení do skupin. projektů Fondu soudržnosti. |
| 185 | CZ021.6.13 | Hlavenský skup. vod. | Akce splňuje kritéria pro zařazení do skupin. projektů Fondu soudržnosti. |
| 186 | CZ021.6.14 | Skupinový vodovod Močovice-Štrampouch-Březí | Akce nesplňuje kritéria pro zařazení do skupin. projektů Fondu soudržnosti |
| 187 | CZ021.6.15 | Vodovod Krásná Hora | Akce již byla realizována. |
| 188 | CZ021.6.16 | Vodovod Stará Huť | Akce již byla realizována. |
| 189 | CZ021.6.17 | Jesenice - vodovod | Akce splňuje kritéria pro zařazení do skupin. projektů Fondu soudržnosti. |
| 190 | CZ021.6.18 | Budiměřice - Skupinový vodovod Nymburk-Chotuc | Akce splňuje kritéria pro zařazení do skupin. projektů Fondu soudržnosti. |
| 191 | CZ021.6.19 | Hrubý Jeseník - Skupinový vodovod Nymburk-Chotuc | Akce splňuje kritéria pro zařazení do skupin. projektů Fondu soudržnosti. |
| 192 | CZ021.6.20 | Vodovod Lužec n. Vlt. | Probíhá realizace. |
| 193 | CZ021.6.21 | Všechlapy - Skupinový vodovod Nymburk-Chotuc | Akce splňuje kritéria pro zařazení do skupin. projektů Fondu soudržnosti. |
| 194 | CZ021.6.22 | Krchleby - Skupinový vodovod Nymburk-Chotuc | Akce nesplňuje kritéria pro zařazení do skupin. projektů Fondu soudržnosti – výstavba posunuta až po roce 2015. |
| 195 | CZ021.6.23 | Hvožďany-vodovod | Akce splňuje kritéria pro zařazení do skupin. projektů Fondu soudržnosti. |
| 196 | CZ021.6.24 | Jíkev - Skupinový vodovod Nymburk-Chotuc | Akce splňuje kritéria pro zařazení do skupin. projektů Fondu soudržnosti. |
| 197 | CZ021.6.25 | Vestec - Skupinový vodovod Nymburk-Chotuc | Akce splňuje kritéria pro zařazení do skupin. projektů Fondu soudržnosti. |
| 198 | CZ021.6.26 | Oskořínek - Skupinový vodovod Nymburk-Chotuc | Akce splňuje kritéria pro zařazení do skupin. projektů Fondu soudržnosti. |
| 199 | CZ021.6.27 | Vodovod Makotřasy | Akce splňuje kritéria pro zařazení do skupin. projektů Fondu soudržnosti. |
| 200 | CZ021.6.28 | Chleby - Skupinový vodovod Nymburk-Chotuc | Akce splňuje kritéria pro zařazení do skupin. projektů Fondu soudržnosti. |
| 201 | CZ021.6.29 | Čerčany - dostavba vodovodu | Probíhá realizace. |
| 202 | CZ021.6.30 | Žitovlice - Skupinový vodovod Nymburk-Chotuc | Akce splňuje kritéria pro zařazení do skupin. projektů Fondu soudržnosti. |
| 203 | CZ021.6.31 | Mcely - Skupinový vodovod Nymburk-Chotuc | Akce splňuje kritéria pro zařazení do skupin. projektů Fondu soudržnosti. |
| 204 | CZ021.6.32 | Vodovod Mělnické Vtelno | není potřebné realizovat |
| 205 | CZ021.6.33 | Benešov - dostavba vodovodu | částečně realizováno, zlepšení stavu |
| 206 | CZ021.6.34 | Křivoklátsko-skupinový vodovod | Akce splňuje kritéria pro zařazení do skupin. projektů Fondu soudržnosti. |
| 207 | CZ021.6.35 | Skupinový vodovod Žehuň - Choťovice - Dobšice - Sány | 1.etapa se již realizuje |
| 208 | CZ021.6.36 | Připojení obcí na Levý břeh | Probíhá realizace. |
| 209 | CZ021.6.37 | Mikroregion Bratronice - vodovod Horní Bezděkov | Akce splňuje kritéria pro zařazení do skupin. projektů Fondu soudržnosti |
| 210 | CZ021.6.38 | Mikroregion Bratronice - vodovod Bratronice | Akce splňuje kritéria pro zařazení do skupin. projektů Fondu soudržnosti |
| 211 | CZ021.6.39 | Skup. vod. Předměřice n. J. | Akce splňuje kritéria pro zařazení do skupin. projektů Fondu soudržnosti. |
| 212 | CZ021.6.40 | Vodovod Bašť | Akce splňuje kritéria pro zařazení do skupin. projektů Fondu soudržnosti. |
| 213 | CZ021.6.41 | Vodovod Příčovy,Dublovice | Akce splňuje kritéria pro zařazení do skupin. projektů Fondu soudržnosti. |
| 214 | CZ021.6.42 | Vodovod Petříkov-Radimovice | Akce nesplňuje kritéria pro zařazení do skupin. projektů Fondu soudržnosti |
| 215 | CZ021.6.43 | Obec Psáry - dostavba vodovodních řadů | Akce splňuje kritéria pro zařazení do skupin. projektů Fondu soudržnosti. |
| 216 | CZ021.6.44 | Vodovod Přezletice | Akce splňuje kritéria pro zařazení do skupin. projektů Fondu soudržnosti. |
| 217 | CZ021.6.45 | Vodovod Plaňany 2. Stavba | Akce splňuje kritéria pro zařazení do skupin. projektů Fondu soudržnosti. |
| 218 | CZ021.6.46 | Vodovod Olšina | Akce splňuje kritéria pro zařazení do skupin. projektů Fondu soudržnosti. |
| 219 | CZ021.6.47 | Mikroregion Bratronice - vodovod Žilina | Akce nesplňuje kritéria pro zařazení do skupin. projektů Fondu soudržnosti - nesplňuje podmínky RPI, nová výstavba |
| 220 | CZ021.6.48 | Vodovod Řisuty | Akce nesplňuje kritéria pro zařazení do skupin. projektů Fondu soudržnosti - obec zásobena z 90%, nesplňuje podmínky RPI |
| 221 | CZ021.6.49 | Mikroregion Bratronice - vodovod Dolní Bezděkov | Akce splňuje kritéria pro zařazení do skupin. projektů Fondu soudržnosti. |
| 222 | CZ021.6.50 | Skupinový vodovod Malíkovice-Jedomělice | Akce nesplňuje kritéria pro zařazení do skupin. projektů Fondu soudržnosti - zvoleno odlišné řešení |
| 223 | CZ021.6.51 | Vodovod Sadská - III.etapa | Akce splňuje kritéria pro zařazení do skupin. projektů Fondu soudržnosti. |
| 224 | CZ021.6.52 | Mikroregion Bratronice - vodovod Lhota | Akce nesplňuje kritéria pro zařazení do skupin. projektů Fondu soudržnosti. |
| 225 | CZ021.6.53 | Mikroregion Bratronice - vodovod Běleč | Akce splňuje kritéria pro zařazení do skupin. projektů Fondu soudržnosti. |
| 226 | CZ021.6.54 | Hlízov - výstavba vodovodu | Akce již byla realizována. |
| 227 | CZ021.6.55 | Vodovod Pěčice | Akce splňuje kritéria pro zařazení do skupin. projektů Fondu soudržnosti. |
| 228 | CZ021.6.56 | Mikroregion Bratronice - vodovod Družec | Akce nesplňuje kritéria pro zařazení do skupin. projektů Fondu soudržnosti |
| 229 | CZ021.6.57 | Vodovod Býkev, Jenišovice | Akce již byla realizována. |
| 230 | CZ021.6.58 | Vodovod Křečhoř | Akce splňuje kritéria pro zařazení do skupin. projektů Fondu soudržnosti. |
| 231 | CZ021.6.59 | Uhlířské Janovice - dostavba vodovodu | Akce splňuje kritéria pro zařazení do skupin. projektů Fondu soudržnosti. |
| 232 | CZ021.6.60 | Vodovod Hvězda | Akce nesplňuje kritéria pro zařazení do skupin. projektů Fondu soudržnosti - řešeno odlišným způsobem |
| 233 | CZ021.6.61 | Vodovod Hudlice | Akce splňuje kritéria pro zařazení do skupin. projektů Fondu soudržnosti. |
| 234 | CZ021.6.62 | Pavlovice - výstavba vodovodu | Akce splňuje kritéria pro zařazení do skupin. projektů Fondu soudržnosti. |
| 235 | CZ021.6.63 | Vodovod Líny | Akce již byla realizována. |
| 236 | CZ021.6.64 | Vodovod Podolí | Akce splňuje kritéria pro zařazení do skupin. projektů Fondu soudržnosti. |
| 237 | CZ021.6.65 | Soutice - výstavba vodovodu | Akce již byla realizována. |
| 238 | CZ021.6.66 | Vodovod Hudlice 2 | Akce již byla realizována. |
| 239 | CZ021.6.67 | Skupinový vodovod Žehušice | Akce nesplňuje kritéria pro zařazení do skupin. projektů Fondu soudržnosti – výstavba posunuta za rok 2015. |
| 240 | CZ021.6.68 | Skupinový vodovod Medonosy | neekonomické, nerealizovat |
| 241 | CZ021.6.69 | Dostavba skupinového vodovodu Čistá | Akce nesplňuje kritéria pro zařazení do skupin. projektů Fondu soudržnosti – jedná se o malou obec a neekonomické řešení |
| 242 | CZ021.6.70 | Skup. vod. Jabkenice | Akce splňuje kritéria pro zařazení do skupin. projektů Fondu soudržnosti. |
| 243 | CZ021.6.71 | Lichoceves | Akce nesplňuje kritéria pro zařazení do skupin. projektů Fondu soudržnosti – jedná se o malou obec a neekonomické řešení |
| 244 | CZ021.6.72 | Vlašim - dostavba vodovodu | Akce splňuje kritéria pro zařazení do skupin. projektů Fondu soudržnosti. |
| 245 | CZ021.6.73 | Dolní Jirčany - připojení na vodovod Psáry | Akce již byla realizována |
| 246 | CZ021.6.74 | Vodovod Křenek, Borek | Akce splňuje kritéria pro zařazení do skupin. projektů Fondu soudržnosti. |
| 247 | CZ021.6.75 | Horní Jirčany-připojení na pražský vodovod | Akce již byla realizována. |
| 248 | CZ021.6.76 | Obec Číčovice-zásobení pitnou vodou | změna ve zdroji, vdj., ATS a řady necháváme dle RPI – výstavba posunuta za rok 2015 |
| 249 | CZ021.6.77 | Poděbrady - dostavba vodovodu | Kluk má vybudovaný vodovod, Velké Zboží nemá |
| 250 | CZ021.6.78 | Vodovod Mezouň | Akce splňuje kritéria pro zařazení do skupin. projektů Fondu soudržnosti. |
| 251 | CZ021.6.79 | Lysá nad Labem - dostavba vodovodu | Akce nesplňuje kritéria pro zařazení do skupin. projektů Fondu soudržnosti |
| 252 | CZ021.6.80 | Okrouhlo - připojení na skupinový vodovod VOVEVRA | Řešeno odlišným způsobem, probíhá realizace. |
| 253 | CZ021.6.81 | Vodovod Smilovice | Akce splňuje kritéria pro zařazení do skupin. projektů Fondu soudržnosti. |
| 254 | CZ021.6.82 | Bojanovice - napojení na Posázavský skupinový vodovod | Akce nesplňuje kritéria pro zařazení do skupin. projektů Fondu soudržnosti – jedná se o neekonomické řešení, které nebude realizováno |
| 255 | CZ021.6.83 | Skup.vodovod Rakovník-Nesuchyně | Probíhá realizace. |
| 256 | CZ021.6.84 | Skup.vodovod Mutějovice - Krupá | Navrženo odlišné řešení - Krupá - napojit na SV Rakovník, Mutějovice bude využívat vlastní zdroje |
| 257 | CZ021.6.85 | Vodovod Lipník | Akce splňuje kritéria pro zařazení do skupin. projektů Fondu soudržnosti. |
| 258 | CZ021.6.87 | Vodovod Jedomělice | Probíhá realizace. |
| 259 | CZ021.6.88 | Vodovod Řevničov | Akce nesplňuje kritéria pro zařazení do skupin. projektů Fondu soudržnosti - Zásobování je zajišťováno z vlastních zdrojů |
| 260 | CZ021.6.89 | Vodovod Kostelec n. L + Jiřice | Akce nesplňuje kritéria pro zařazení do skupin. projektů Fondu soudržnosti - rekonstrukce vlastního zdroje |
| 261 | CZ021.6.90 | Loket - dostavba vodovodu | navrženo odlišné řešení pouze pro obec Radíkovice, Němčice malé -výstavba posunuta za rok 2015 |
| 262 | CZ021.6.91 | Skup.vodovod Lubná-Příčina-Petrovice | Akce již byla realizována. |
| 263 | CZ021.6.92 | Vodovod Přílepy | Probíhá realizace. |
| 264 | CZ021.6.93 | Výstavba nových vodovodních řadů | Akce již byla realizována. |
| 265 | CZ021.6.94 | Vodovod Křižatky | Akce splňuje kritéria pro zařazení do skupin. projektů Fondu soudržnosti. |
| 266 | CZ021.6.95 | Vodovod Lhotka u Berouna | Probíhá realizace. |
| 267 | CZ021.6.96 | Vodovod Hospozín | Akce již byla realizována. |
| 268 | CZ021.6.97 | Vodovod Otmíče | Akce nesplňuje kritéria pro zařazení do skupin. projektů Fondu soudržnosti. |
| 269 | CZ021.6.98 | Mšeno - dostavba vodovodu | Akce nesplňuje kritéria pro zařazení do skupin. projektů Fondu soudržnosti - pouze dostavba, nejsou podklady o potřebnosti stavby |
| 270 | CZ021.6.99 | Vodovod Karlštejn | Akce nesplňuje kritéria pro zařazení do skupin. projektů Fondu soudržnosti - záměr zrušen, obec řeší jiným způsobem |
| 271 | CZ021.6.100 | Čáslav - dostavba vodovodu | Akce již byla realizována. |
| 272 | CZ021.6.101 | Vodovod Libovice | Akce nesplňuje kritéria pro zařazení do skupin. projektů Fondu soudržnosti. |
| 273 | CZ021.6.102 | Vodovod Chrustenice | Akce již byla realizována. |
| 274 | CZ021.6.103 | Skupinový vodovod Smolnice-Úherce | RVKUK navrhuje řešení odlišné od RPI, ale lze ponechat obce napojeny na oblastní vodovod Přísečnice |
| 275 | CZ021.6.104 | Skupinový vodovod Kralupy-Slatina | v PRVKUK navrhováno pozměněné technické řešení |
| 276 | CZ021.6.105 | Skupinový vodovod Slaný-Třebíz | PRVKUK navrhuje řešení společné pro celou skupinu obcí lokalizovaných severozápadně od Slaného v souladu s projektem Skupinový vodovod Pozdeň – Plchov – Kutrovice – Hořešovice - Třebíz – Neprobylice – Kvílice – Klobuky -Hořešovičky – Zichovec, tedy v detailech odlišně od RPI, ale lze ponechat |
| 277 | CZ021.6.106 | Skupinový vodovod Smolnice-Ječina | zařazeno do PRVKUK s drobnými úpravami |
| 278 | CZ021.6.107 | Skupinový vodovod Ješín-Hobšovice | zařazeno do PRVKUK s drobnými úpravami |
| 279 | CZ021.6.108 | Skupinový vodovod Hořovičky | Akce již byla realizována. |
| 280 | CZ021.6.109 | Skupinový vodovod Děkov | Akce již byla realizována. |

# Podklady

P 1	Vodovodní páteřní řady pro region JV navazující na štolový přivaděč Želivka, studie, ing.Arnošt Vožeh, Hydroprojekt cz a.s., květen 2003

P 2	Koncepční model distribučního systému zásobování vodou hlavního města Prahy, studie, ing.Josef Drbohlav, Hydroprojekt cz a.s., červen 2002

P 3	Implementace směrnice rady 75/440/EEC - vyhodnocená dat za rok 2002, č.ú.5003, zpráva o řešení, VÚV Praha, ing.Jiří Picek, listopad 2003

# Footnotes

Metodický pokyn nebyl vydán jako oficiální dokument.

2 % rekonstrukce vodovodní sítě za rok jsou považovány za minimum nutné pro udržení technického stavu vodovodních sítí.

Tato situace nastane v případě dlouhých trubních rozvodů ve vztahu k počtu zásobených obyvatel.

Seznam vodovodů je uveden v tabulce č. 5.

Zdroj není uveden pouze u vodovodů, kde je voda přebírána z jiných krajů.

Společně tak mohou být bilancovány části vodovodů, které jsou provozovány různými provozovateli. To nastává například v situaci, kdy je ze skupinového vodovodu zásobena obec, která má na přítoku osazen fakturační vodoměr a provoz vodovodu v obci si zajišťuje sama.

Tabulky V2 jsou uvedeny v tabulkové části příloha C.3. Tabulky V2 jsou sestavovány po vodovodech.

Grafy jsou uvedeny v závěru přílohy A. Souhrnná zpráva.

Qd - maximální denní potřeba vody

Qp - průměrná denní potřeba vody

Qh - maximální hodinová potřeba vody

Vodovody označené v tabulce č. 5 tučně jsou vodovody nově navrhované, kurzívou jsou označeny vodovody, které budou propojeny s jiným vodovode. Změna je vysvětlena v poznámce.

Tabulky VIII Bilance potřeby vody a krytí zdroji jsou uvedeny v tabulkové části příloha C.3

Znak vodovodu je používán v tabulkách VIII a v databázi.

Přehled navrhovaných investic je pro jednotlivé obce patrný z tabulek XI. Tab. XI Technické údaje a finanční prostředky vodovodů. Komentář k navrženým dostavbám vodovodů, rekonstrukcím a modernizacím naleznete v popisu obcí v příloze A.3.

Podrobnější informace jsou uvedeny v kapitole 1.2 Výpočet potřeby vody

Roční náklady pro tříčlennou rodinu jsou cca 14000,- Kč. Při porovnání s náklady na výstavbu individuálních úpraven vody je patrná poměrně rychlá návratnost těchto zařízení.

Technické doporučení I-F-22 „Ekonomické meze veřejného zásobování pitnou vodou, odkanalizování a čištění odpadních vod“, Hydroprojekt a.s., květen 1996.

U obcí, kde se nepodařilo zjistit skutečnou vydatnost zdroje, byl v bilancích potřeby vody pro stanovení Qp a Qd použit odhad (uvedeno v poznámce).

Kapacita čerpací stanice Solenice je 150 l/s. V současné době je připravována rekonstrukce čerpací stanice, která by měla zlepšit podmínky čerpání a přispět k podstatnému snížení energetické náročnosti čerpání. Doporučujeme posoudit možnost  kombinace klasických čerpadel s čerpadly s regulací otáček.

Při spotřebě 15 l/os×den.

Název obce se zvláštní působností

Problematika priorit výstavby byla uzavřena na jednání koordinační komise dne 27.června 2003.

# Comments

Stejná akce pod pořadovým číslem123