**Karta místního směrodatného limitu (MSL)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Název vodního zdroje: vodní nádrž Láz | | |
| 1. Místo monitoringu MSL   Popis místa: Hladina ve vodní nádrži, automatická měřící, záznamová a komunikační jednotka s přenosem dat na VH dispečink.  Zeměpisné souřadnice: X JTSK - -786854.0072780950 Y JTSK -1084754.3937296418  Obec: Brdy  Obec s rozšířenou působností: Příbram  Kraj: Středočeský | | |
| 1. Provozovatel vodního zdroje, který podává informace o dosažení MSL:   Povodí Vltavy, s.p. | | |
| 1. Kontaktní údaje na osobu pověřenou podávat informace o dosažení MSL:   **Centrální vodohospodářský dispečink**, tel: 724 067 719, email: dispecink@pvl.cz | | |
| 1. Hodnota/hodnoty MSL (jedna pro celý rok nebo více pro různá období v roce) včetně jednotek:   1. stupeň Hladina ve vodní nádrži 636.00 m.n.m.  2. stupeň Hladina ve vodní nádrži 630.00 m.n.m. | | |
| 1. Délka časového období od dosažení MSL po dosažení mezního stavu na daném vodním zdroji: neuvádí se | | |
| 1. Data a metody použité pro stanovení MSL:   Při déletrvajícím suchu může dojít i k razantnímu poklesu hladiny v nádrži až na kótu pod 636,00 m n. m., čímž dojde k vyprázdnění zásobního prostoru o cca 75%. Při nízkém stavu naplnění zásobního prostoru lze navíc pravděpodobně předpokládat i možné problémy spojené se sníženou kvalitou surové vody v nádrži v závislosti na aktuálních podmínkách. Při dalším poklesu hladiny je také zároveň omezena volba etáží pro odběr vody.  Pokles hladiny v nádrži pod kótu 636,00 m n. m. na cca 25% naplnění ZP (blízko horizontu nejvyšší odběrné etáže), je nutné oznámit provozovateli úpravny vody a vodoprávnímu úřadu (tj. Krajský úřad Středočeského kraje v součinnosti s Měl] Příbram) s návrhem na vyhlášení regulačního stupně při dalším poklesu, který umožní případné snížení hodnoty MZP pod hodnotu Q355 (nemá velký přínos), ale zejména omezení povolených odběrů z nádrže na úpravnu vody Kozičín. Pokud by byla situace současně nepříznivá i na ostatních nádržích vodárenské soustavy (Pilská, Obecnice) učinit postupně přípravná opatření související s přečerpáváním vody z VD Kamýk do soustavy. | | |
| 1. Uživatelé vody z tohoto vodního zdroje: | | |
| IČ odběru | Oprávněný k odběru vody | Provozovatel |
| 141301 | 1.SčV Příbram Láz ÚV Kozičín | 1. SčV Příbram |
| 1. Zpracoval: Ing. Lukáš Vlček | | |
| 1. Datum: 29.11.2022 | | |