# CZ 021.3202.2102.0078			Nižbor

# .0078.01 		Nižbor

identifikační číslo obce  10468

kód obce  10468

### CZ02 	Změna 2017 je zapsána oranžově.1

Změna 2023 je zapsána tučně oranžově.

### .3202.2102.0078.01  Nižbor

PODKLADY

- Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizace a čištění odpadních vod

- Základní vodohospodářská mapa 1 : 50 000 – VÚV Praha

- Základní mapa ČR 1 : 10 000

- Údaje ČSÚ – data firem

- Pasport vodovodu – VaK Beroun a.s.

- Provozní mapa vodovodu – stav k r. 1994 – VaK Beroun a.s.

- Provozní řád vodovodu Nižbor

- Koncept územního  plánu – 07/2001

- Údaje získané konzultací se zástupci obce

- Žádost obce čj. 265/2006 ze 7.6.2006

- PRVKUK

- Územní plán obce schválený  z roku 2003

- Žádost o změnu PRVKÚK ze dne 11. 7. 2017

- Žádost obce o změnu PRVKÚK z 17.1.2023.

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI)

Obec Nižbor (233 - 318 m n.m.) leží severozápadně od města Beroun.  Vlastní obec leží v CHKO Křivoklátsko. Celé území obce se nachází v ochranném pásmu 3. stupně hygienické ochrany odběru vody z Vltavy pro úpravu pitné vody v Praze 4 – Podolí,  v ochranném pásmu vodních zdrojů.

Obcí protéká řeka Berounka – dle vyhl. č. 178/2012 Sb. se jedná o významný vodní tok.

Trvale bydlící obyvatelé podle sčítání roku 2002:  1164

V obci je 1488 trvale žijících obyvatel.

VODOVODY – zásobování pitnou vodou

V obci Nižbor je vybudován vodovod pro veřejnou potřebu, ze kterého je zásobena přibližně polovina trvale bydlícího obyvatelstva, resp. levý břeh Berounky. Vlastníkem a provozovatelem vodovodního systému je VaK Beroun a.s.

Zdrojem pitné vody je vrtaná studna HV-1 o hloubce 8 m a vydatnosti 1,2 l/s, nacházející se v údolí Vůznického potoka. Z vrtu je voda čerpána výtlačným řadem lPE 90 do zemního jednokomorového vodojemu o objemu 250 m3 (304,30 / 300,30 m n.m.). Do vodovodní sítě je voda dodávána pomocí AT stanice, vybudované u vodojemu, se sáním přímo z komory vodojemu. Výkon AT stanice je 1,66 l/s. Celá rozvodná vodovodní síť je z lPE 110. Okolo zdroje je vyhlášeno PHO 1. a 2. stupně.

Hygienické zabezpečení vody je prováděno chlorováním přímo do výtlačného potrubí z vrtu do vodojemu.

Na pravém břehu Berounky nedávno obec odkoupila od správce konkurzní podstaty podniku ENIA CZ a.s. vodovodní systém, pocházející z let 1963 – 65, zásobující užitkovou vodou lokalitu Roviny, Zámek a podnik ENIA. Rozbory vody ale ukazují velmi dobrou kvalitu vody a tak má obec v plánu celý vodovod zlegalizovat na vodu pitnou. Tento vodovodní systém obnáší zdroj vody – kopanou studnu v blízkosti Berounky o vydatnosti 11 l/s, čerpací stanici s výtlačným řadem do vodojemu o celkové délce cca 1 km, podzemní vodojem 2x400 m3 (335,60/332,00 m n.m.) a zásobní vodovodní řady z lPE a litinového potrubí DN80 – 32.

Zbylá část trvale i přechodně bydlícího obyvatelstva je zásobena pitnou vodou ze soukromých studní. Dle informace zástupců města je vydatnost studní dostatečná pouze z části, kvalita vody ve studních dle sdělení ObÚ nevyhovuje vyhlášce Ministerstva zdravotnictví č.376/2000 zejména ve zvýšených hodnotách železa, manganu, dusičnanů a bakteriologického znečištění.

Sklárna Rűckl Crystal a.s. má vlastní zdroj pitné vody s vodojemem 100 m3.

V obci Nižbor jsou tři nezávislé vodárenské systémy sloužící k zásobování obyvatel i místního průmyslu pitnou vodou. Jsou to následující vodovody:

- Vodovod pro veřejnou potřebu ve správě a.s. Vodovody a kanalizace Beroun je vybudován v severní části obce na levém břehu Berounky. Zdojem vody je trubní studna o Ø 324 mm v povodí Vůznického potoka (lokalita Šňárová) s využitelným odběrem 1 l/s. Ze studny je voda čerpána výtlačným řadem  PE 90 do jednokomorového vodojemu o obsahu 250 m3 s hladinou na kótě 304,30m n.m. (Bpv). Z vodojemu je voda gravitačně vedena do zásobního řadu pro spodní tlakové pásmo a do ATS, přes kterou je voda čerpána do horního tlakového pásma. V dolní části spodního tlakového pásma je redukován tlak v redukční šachtě.  Z vodojemu je vedena veřejná vodovodní síť z potrubí PE a PVC D90 –D160, vybavená běžnými armaturami.  Systém zásobuje bezproblémově 500 obyvatel.

- Soukromý vodovod skláren Rückl Crystal, a.s. zásobuje kromě vlastního podniku již pouze vlastní podnik. též obyvatele přilehlých bytových jednotek. Zdrojem vody je vrtaná studna na levém břehu Berounky mezi řekou a železniční tratí.  Obdobný nedaleký vrt byl v  roce 1992 vyřazen z provozu. Ze zdroje je trvale odebíráno množství cca 1,5 l/s, voda je bakteriologicky zabezpečena a čerpána řadem DN 80 do vodojemu o obsahu 100 m3 , situovaného severně od skláren. Kapacita systému je dostatečná, kvalita vody vyhovující.

V roce 2019 bylo ukončeno zásobování obyvatel přilehlých bytových jednotek vodou z tohoto soukromého vodovodu, kdy obec k těmto nemovitostem vybudovala v ulici Pod Nádražím nový vodovodní řad. Ten je zásobován vodou z vodního zdroje na levém břehu obce Nižbor, který je ve vlastnictví společnosti Vak Beroun, a.s.

- Soukromý vodovod bývalé firmy ENIA CZ, a.s., který vlastní Obec Nižbor , je vybudován na pravém břehu Berounky. Zdrojem vody je studna o Ø 4,0m, hluboká 8,0m s hladinou vody 4,5m nade dnem. Kapacita studny je 11 l/s. Nad studnou je čerpací stanice se dvěma čerpadly Nautila o výkonu 1000 l/minutu, H= 130m v.s. Výtlačným potrubím DN 150 (v části zdvojené) je voda čerpána do vodojemu 2x400 2x250m3 s kótou hladiny 335,6 m n.m. Čerpání do vodojemu je řízeno bezdrátovým signálním spojením s čerpací stanicí. Z vodojemu je veden gravitační přívodní řad DN 150 do závodu ENIA. U závodu je na přívodním potrubí odbočka pro dodávku vody pro obec a zámek. Tato voda není bakteriologicky zabezpečená. Hygienické zabezpečení vody je zajištěno dávkováním chlornanu sodného jak v čerpací stanici nad studnou tak i do hladiny vodojemu. Kapacitně systém zcela vyhovuje.

V rámci dostavby vodovodní sítě v obci Nižbor byly v následujících letech vybudovány tyto části veřejných vodovodů:

2019 - levý břeh: Vybudování veřejného vodovodu v ulici „Pod Nádražím“ v délce 632,1 m ( 579,2 m PE 110, 52,9 m PE 90).Na tento vodovod se přepojily všechny nemovitosti doposud zásobované z vodou ze soukromého vodovodu Rückl Crystal a.s. Nově vybudovaný vodovod je zásobován vodou ze zdroje společnosti VaK Beroun, a.s.

2019 – pravý břeh: Vybudování veřejného vodovodu „Nižbor – prodloužení vodovodu“ zahrnující vybudování další části vodovodu v ulici Křivoklátská a ulici Stradonická (vodovod AQUALINE PE RC d90 SDR11 o celkové délce 79,8m). K napojení nového vodovodního řadu došlo v místě stávajícího vodovodního řadu PE DN80 před budovou obecního úřadu v ulici Křivoklátská č.p. 26 v pozemku p.č. 462/1. odtud vede vodovodní řad do ulice Stradonická, kde je u č.p. 99 ukončen. Tato část vodovodu je zásobována vodou z vodního zdroje obce Nižbor (vodovod dříve patřící společnosti ENIA CZ).

2019 – pravý břeh: Vybudování veřejného vodovodu „Vodovod Hamburk“ zahrnující vybudování  vodovodu v ulici V Hamburku (vodovod AQUALINE PE RC d110 SDR11 o celkové délce 317,7m). K napojení nového vodovodního řadu došlo v místě stávajícího vodovodního řadu v křižovatce ulic Křivoklátská a V Hamburku na pozemku p.č. 462/1 (silnice III/23617). Tato část vodovodu je zásobována vodou z vodního zdroje obce Nižbor (vodovod dříve patřící společnosti ENIA CZ).

2022 – pravý břeh: Vybudování veřejného vodovodu „Rozšíření vodovodu v ulicích Ke Hřišti, V Hamburku, Úzká, Krátká, Habrová, Modřínová, K Potoku a v Kalné (vodovod PE 100 tvoří vodovodní řady V1-V9 v celkové délce 1258m). K napojení nového vodovodního řadu došlo v místě stávajícího vodovodního řadu v ulici V Hamburku u č.p. 45. Tato část vodovodu je zásobována vodou z vodního zdroje obce Nižbor (vodovod dříve patřící společnosti ENIA CZ).

Zbývající část obyvatel Nižbora je zásobena pitnou vodou ze soukromých studní, převážně nevyhovující kvality i vydatnosti.

×××××

Rozšíření vodovodního řadu bude v závislosti na rozvoji m.č.

Stávající způsob zásobování pitnou vodou je vyhovující a ani v budoucnu nebude měněn.

V této obci je uvažováno s dostavbou vodovodní sítě pro umožnění napojení všech obyvatel obce vč. legalizace stávajícího vodovodu na pravém břehu Berounky a propojení obou systémů. Tato dostavba obnáší realizaci cca 5,8 km vodovodních řadů z plastového potrubí DN 100, DN 80.

Vodovod  na pravém břehu bude doplněn v objektu vodojemu hygienickým zabezpečením.

Ve výhledu je uvažováno s návrhem veřejného vodovodu a odpojení od vodovodního systému vlastníka sklárna Ruckl Crystal a. s.

Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami ze zdroje Vrt – Žebrák a Zářezy - Neřežín. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.

Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

Odvedení a čištění odpadních vod

Obec Nižbor nemá v současné době vybudovaný systém kanalizace pro veřejnou potřebu. Odpadní vody jsou z části jímány v bezodtokých  jímkách, které jsou vyváženy na ČOV Beroun ( vzdálenost 10 km) nebo Chyňava. Ostatní odpadní vody jsou jímány v septicích s odtokem do povrchových vod.

Pro odvedení dešťových vod je využívána dešťová kanalizace ve správě obce a systém příkopů, struh a propustků.

Mimo odpadních vod běžného komunálního charakteru jsou ve městě ještě následující producenti většího množství odpadních vod s těmito ukazateli:

| Poř. Číslo | Název producenta | Charakter výroby | Počet zam. | Množ.OV m3/den | BSK5 kg/den | NL kg/den | CHSKCr kg/den | N - celk. kg/den | N - NH4+ kg/den | P – celk. kg/den |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sklárna Rűckl Crystal a.s. | sklárna | 200 |  |  |  |  |  |  |  |

Odpadní vody ze sklárny Rűckl Crystal a.s. jsou po předčištění ve vlastní ČOV vypouštěny do jednotné kanalizace , která ústí přímo do Berounky.

Obec Nižbor v současné době buduje v celé obci kanalizaci v kombinaci:

- tlaková kanalizace (dimenze D 50 až D 63mm – hlavní sběrače a D 40 až D 50 – podružné řady).

- gravitační kanalizace – potrubí stok je budováno z plastových  trub SN 8 HDPE 315/271. Kanalizační přípojky jsou budovány rovněž z plastových trub, v úseku nestabilního svahu na pravém břehu je navrženo 150 m kameninového potrubí.  Přechod výtlačného potrubí pod řekou Berounkou je navržen uložením potrubí do  chráničky minimálně 1,5 m pode dnem řeky.

- ČOV je navržena jako mechanicko-biologická, pracující jako nízko-zatěžovaná aktivace (s předřazenou denitrifikací a nitrifikací) a částečnou stabilizací kalu při aktivačním procesu a oddělenou aerobní stabilizací a aerobním uskladněním vzniklého přebytečného kalu v kalovém lisu (technologie firmy KUNST Hranice). Vyčištěné vody budou vypouštěny do Berounky. Nová ČOV je navržena kapacitně tak, aby byla schopna čistit i vody ze sklárny Rückl Crastal a.s.

Předpokládá se ukončení stavby a zahájení zkušebního provozu koncem roku 2006.

Pro likvidaci odpadních vod z obce Nižbor, která leží na obou březích vodního toku Berounky, byla vybudována splašková kanalizace a čistírna odpadních vod s kapacitou 2049 EO. ČOV je umístěna na levém břehu řeky na jihozápadním okraji obce.

Nová stoková kanalizační síť na levém břehu je provedena jako splašková kanalizace – stoky „I – P“ a je provedena z potrubí HDPE SN 8 – žebrovaného potrubí 315/281. V hlavní silnici č. II/116 v ulici Lánská je směrem od sklárny využito stávající trubní vedení. Pro přečerpávání odpadních vod do výše položené stoky je v prostoru bytovek za sklárnou umístěna čerpací stanice OV. Tlaková kanalizace je provedena v části obce, kde by výstavba gravitační kanalizace s čerpacími stanicemi byla složitá a neekonomická. Stoky tlakové kanalizace jsou označeny jako „Sběrač T1 – T12“.

Na pravém břehu Berounky byla provedena kompletně nová kanalizace, do které jsou napojeny pouze splaškové vody. Stoky na pravém břehu jsou označeny „A – H“. Dopravu splaškových odpadních vod z nepříznivě položených lokalit zajišťuje 6 veřejných čerpací stanice do gravitačních stok, které jsou svedeny do 7. čerpací stanice dopravující OV pod korytem řeky Berounky do kanalizace na levém břehu zakončené ČOV.

Splaškové odpadní vody jsou odvedeny na ČOV – typ Kunst Hranice. Jedná se o nízkozatěžovanou aktivační ČOV na principu simultánní nitrifikace a denitrifikace. Odstranění znečisťujících látek a následné stabilizace kalu je dosaženo intenzivním promícháváním surové vody s aktivovaným kalem při dlouhé provzdušňovací době, která je spojena s malým množstvím tvorby kalu. ČOV je navržena pro celkový počet 2 049 EO. V obci je pouze jeden významný producent a to sklárna Rückl Crystal a.s., která je napojena na veřejnou kanalizaci a veškeré odpadní vody ze sklárny jsou společně likvidovány na ČOV Nižbor.

×××××

V této obci je uvažováno s výstavbou nové kanalizační sítě. S ohledem na členitost území, na kterém se obec rozprostírá, bude odkanalizovaná kombinovaným systémem gravitační a tlakové kanalizace. Gravitační část oddílné kanalizace v celkové délce cca 4,5 km bude vybudována z kameninových nebo plastových kanalizačních trub profilů DN 250 a DN 300, tlaková část kanalizační sítě v celkové délce cca 3 km bude provedena z potrubí DN 40 až DN 80.

Součástí stavby je i 1 ks přečerpávací stanice o výkonu Q = 2 l/s, H = 15 m  s výtlačným řadem přes řeku Berounku DN 80 o celkové délce cca 0,3 km.

Pro čištění splaškových vod je uvažováno s výstavbou nové čistírny odpadních vod, umístěné na levém břehu Berounky.

Protože se tato obec nachází uvnitř chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko, navrhujeme mechanicko-biologickou čistírnu odpadních vod s nitrifikací a denitrifikací.

Na čistírnu budou přiváděny oddílnou kanalizací pouze splaškové vody. Mechanický stupeň čistírny bude tvořen jemnými, strojně stíranými česlemi doplněnými jímkou na zachycování písku. V případě, že na čistírnu budou odpadní vody přečerpány, bude čerpací stanice vybavena mělnícím čerpadlem a uzpůsobena i jako objekt pro zachycení písku. Toto řešení zcela nahradí mechanickou část čistírny, je provozně osvědčeno na mnoha čistírnách a provozovatele zbavuje problémů s hygienickým ukládáním shrabků na čistírně a s jejich následnou likvidací.

Biologická část bude rozdělena do několika samostatných technologických linek. Aktivační systém je řešen jako klasický systém s předřazenou denitrifikací a nitrifikací a se separací kalu ve vertikálních dosazovacích nádržích.

Systém bude řešen bez interní recirkulace, pouze se zvýšenou recirkulací kalu. Míchání denitrifikace zabezpečí ponorná vrtulová míchadla, nitrifikace bude provzdušňována jemnobublinnými elementy. Jako zdroj vzduchu budou použita dmychadla s režimem automatického střídání strojů.

Přebytečný kal bude uskladňován v zásobní jímce kalu, kde bude za mírného provzdušňování udržován v aerobním stavu. Takto navrženým režimem provozu tohoto zásobníku bude kal současně průběžně zahušťován a stabilizován. Stabilizovaný kal bude možno přímo vyvážet na zemědělské pozemky, případně odváděn k odvodnění na některou z ČOV vybavených tímto technologickým zařízením. Kalová voda bude průběžně odtahována zpět do čistícího procesu.

Vyčištěné odpadní vody budou vypouštěny do Berounky.

Nová ČOV je navržena kapacitně  tak, aby byla schopna čistit odpadní vody i z firmy Sklárna Rűckl Crystal a.s., která by byla následně zrušena.

Odpadní vody z okrajových a odloučených částí zástavby (cca 5% trv. obyv.) budou akumulované v bezodtokých jímkách a likvidovány na čistírně odpadních vod Nižbor.

Ve výhledu se – v souladu se schváleným územním plánem - počítá s připojením místní části Stradonice na kanalizační systém Nižbora.

V části obce, kde nebude nemovitosti možné napojit na kanalizaci, v budoucnu počítá s realizací domovních čistíren odpadních vod a to pouze v odlehlých lokalitách.

Dešťové vody budou odváděny stávajícím způsobem systémem dešťové kanalizace a silničních příkopů.