CZ021.3209.2122	.0993				Říčany

.0993.07				Strašín

identifikační číslo obce  15623

kód obce  14545

Změna 2010 je zapsána modře.

Změna 2015 je zapsána tučně tmavě modře.

Změna 2017 je zapsána oranžově.

Změna 2023 je zapsána tučně oranžově.

PODKLADY

- Dotazník k Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Středočeského kraje

- Žádost o změnu PRVKUK ze dne 24. 6. 2010

- Žádost města o změnu PRVKÚK ze dne 3.6.2015

- Žádost o změnu z 26.6.2017 podalo město Říčany

- Žádost obce o změnu PRVKÚK z 30.1.2023.

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI)

Strašín leží v nadmořské výšce 399 – 422 m.n.m. 2km severozápadně od Říčan.Strašín má soustředěnou nízkopodlažní zástavbu rodinnými domy a chatami.Recipientem je potok Rokytka Říčanský potok.Strašín má 400 rekreantů ve 160 chatách.

V obci je 658 trvale žijících obyvatel.

VODOVODY – zásobování pitnou vodou

Strašín nemá vybudovaný vodovodní řad a obyvatelstvo je zásobováno vodou z domovních studní.

Místní část bude zásobována z řadu z Pacova. Z Babic bude veden výtlačný řad DN 80 dl. 2870 m do navrhovaného vodojemu Strašín 2x50 m3,  na kótě 428/423. Po obci budou navrženy síťové řady DN 100 a DN 80 v celkové délce 4100 m. Pro horní pásmo obce bude zřízena AT. stanice s kótou 445 m. Potřeba pitné vody činí 91 m3/den.

Místní část Strašín je částečně připojena na veřejný vodovodní systém města Říčany. Vodovod je ve vlastnictví města a ve správě 1. SČV a.s.

Zdrojem vody pro Říčany je voda ze štolového přivaděče Želivka.

Úsek přiváděcího vodovodního řadu z vodojemu Olivovna do Strašína zajišťuje připojení na stávající vodovodní síť. Před místem napojení je na přiváděcím řadu osazena armaturní šachta Strašín s vodoměrem a redukčním ventilem. Délka vodovodního řadu je 1539 m, materiál potrubí tvárná litina v dimenzi DN 200, PN10 doplněn o tvarovky a armatury z tvárné litiny PN10, DN 200.

Z důvodu posílení tlakových poměrů na trase přiváděcího řadu do Strašína je osazena automatická tlaková stanice v armaturní komoře vodojemu Olivovna. Ve vodojemu jsou celkem osazeny tři kusy čerpadel každé o výkonu Q = 5,3 l/s, H = 46 m. ATS pracuje v režimu 2+1.

V armaturní šachtě Strašín je odbočení pro místní část Radošovice a Pacov. Na odbočení je osazen vodoměr pro měření odběrů a redukční ventil pro snížení tlaku. 
Z armaturní šachty je veden propoj navrhovaného přiváděcího řadu se stávajícím vodovodem z Říčan do Strašína. Délka propoje na Radošovice a Pacov je 17 m v dimenzi DN150, PN10. Hlavní funkcí tohoto propoje je přímé napojení Radošovic a Pacova (zásobení Radošovic a Pacova probíhá přímo z VDJ Olivovna, oproti původnímu zásobení přes vodovodní síť Říčan), čímž došlo k zokruhování vodovodní sítě a zlepšení tlakových poměru v Radošovicích a ke zlepšení zásobení Pacova.

Tímto zokruhováním vodovodní sítě a zlepšení tlakových poměrů v Radošovicích je možné připojit na veřejný vodovod obyvatele Strašína, kteří využívají vlastní zdroje s proměnnou kvalitou a kvantitou vody. Pro napojení zbylých obyvatel je nutné vybudovat chybějící rozváděcí vodovodní řady.

Nouzové zásobování pitnou vodou je zajišťováno balenou vodou.

Nouzové zásobování užitkovou vodou je zajišťováno z obecních a domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se postupuje podle pokynů územně příslušného hygienika.

×××××

Místní část bude zásobována z řadu z Pacova. Z Babic bude veden výtlačný řad DN 80 dl. 2870 m do navrhovaného vodojemu Strašín 2x50 m3,  na kótě 428/423. Po obci budou navrženy síťové řady DN 100 a DN 80 v celkové délce 4100 m. Pro horní pásmo obce bude zřízena AT. stanice s kótou 445 m. Potřeba pitné vody činí 91 m3/den.

Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno balenou vodou.

Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z  obecních a domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

Navrhovaná změna spočívá v přímém připojení místní části Strašín na vodovodní systém města Říčany. Zdrojem vody pro Říčany je voda ze štolového přivaděče Želivka.

Jedná se o návrh nového úseku přiváděcího vodovodního řadu z vodojemu Olivovna do Strašína, kde bude přiváděcí řad napojen na stávající vodovodní síť. Před místem napojení bude na přiváděcím řadu osazena armaturní šachta Strašín s vodoměrem a redukčním ventilem. Délka vodovodního řadu je 1539 m, materiál potrubí tvárná litina v dimenzi DN 200 PN10 doplněn o tvarovky a armatury z tvárné litiny PN10 DN 200.

Z důvodu posílení tlakových poměrů na trase do Strašína je navrženo osazení automatické tlakové stanice v armaturní komoře vodojemu Olivovna. Ve vodojemu budou celkem osazeny tři kusy čerpadel každé o výkonu Q = 5,3 l/s, H = 46 m. ATS bude pracovat v režimu 2+1.

V armaturní šachtě Strašín je navrženo odbočení pro místní část Radošovice a Pacov. Na odbočení bude osazen vodoměr pro měření odběrů a redukční ventil pro snížení tlaku. Z armaturní šachty je veden paralelní propoj navrhovaného přiváděcího řadu se stávajícím vodovodem z Říčan do Strašína. Délka propoje na Radošovice a Pacov je 17 m v dimenzi DN150, PN10. Hlavní funkcí propoje je přímé napojení Radošovic a Pacova (zásobení Radošovic bude probíhat přímo z VDJ Olivovna, oproti původnímu zásobení přes vodovodní síť Říčan), čímž dojde k zokruhování vodovodní sítě a zlepšení tlakových poměrů a navýšení kapacity dodané vody v Radošovicích. Tímto bude umožněno nově připojit stávající obyvatele, kteří v současnosti využívají vlastní zdroje se zhoršenou kvalitou i kvantitou. Dále dojde ke zlepšení zásobení Pacova.

Orientační parametry :

Přívodní řad TLT DN 200		1539 m

Propoj TLT DN 150			    17 m

ATS ve VDJ Olivovna			10,6 l/s

Návrh rekonstrukce úpravny vody v Radošovicích s napojení na stávající veřejnou vodovodní síť Říčany.

Rekonstrukce zahrnuje obnovu vrtů a realizace nové úpravny vody. Odvod odpadních vod z úpravny vody je navržena výtlačným řadem, DN 100 v ulici Březská s napojení do stávající kanalizační sítě.

V budoucnosti se předpokládá napojení nepřipojených nemovitostí na veřejnou vodovodní síť města Říčany.

Odvedení a čištění odpadních vod

Strašín nemá vybudovanou splaškovou ani dešťovou kanalizaci.Splaškové vody jsou akumulovány v bezodtokových jímkách a vyváženy( 380 ks).

V současné době je v místní části vybudována oddílná splašková gravitační kanalizace DN 300, dl. 3,6 km a tlaková kanalizace DN 63 – 110, HDPE dl. 2,5 km. Splaškové vody jsou následně odvedeny do ČS a dále výtlačným řadem do jednotné kanalizace Říčany – Radošovice a dále na ČOV Říčany.

ČOV byla intenzifikována v roce 2022 na kapacitou 20 600 EO. Vlastníkem ČOV je město Říčany, provozovatelem je 1. SČV a.s. Recipientem je potok Rokytka.

Dešťová voda je odváděna systémem příkopů,struh a propustků do místní vodoteče.

×××××

V místní části Strašín je navržena nová kanalizační sít s ČOV. Oddílná splašková kanalizace v celkové délce 3800 m bude vybudována z plastových kanalizačních trub profilu DN 250 a DN 300. Vzhledem ke konfiguraci terénu jsou navrženy dvě čerpací šachty. Z ČŠ1 budou čerpány splaškové vody výtlačným řadem DN 50, dl. 150 m do gravitačního řadu DN 300. V čerpací šachtě bude osazeno čerpadlo s výkonem 1,6 l/s. /s. Z ČŠ2 budou čerpány splaškové vody výtlačným řadem DN 50, dl. 230 m do gravitačního řadu DN 300. I v této čerpací šachtě bude osazeno čerpadlo s výkonem 1,6 l/s. /s.

V chatové oblasti je nezbytné zajistit rekonstrukci stávajících bezodtokových jímek nebo výstavbu nových akumulačních jímek odpadních vod.

Veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokých jímkách budou likvidovány na navrhované obecní čistírně odpadních vod.

Navržena je mechanicko – biologická čistírna s pneumatickou aerací a anaerobní nebo aerobní dostabilizací kalu.

Hrubé předčištění je navrženo v  provedení - jemné strojně stírané česle a vertikální lapák písku.

Biologická část je navržena jako dlouhodobá aktivace ve dvou čistírenských linkách. Aerace a homogenizace nádrží je zajišťována jemnobublinnými aeračními prvky, s dodávkou vzduchu z dmychadla. U menších velikostí ČOV lze aktivaci provozovat jen jako nitrifikaci, u větších pak jako nitrifikaci s denitrifikací. Pro separaci kalu je uvažována dvojice dosazovacích nádrží s vertikálním průtokem.

Kalové hospodářství tvoří u menších ČOV jedna uskladňovací nádrž pro anaerobní dostabilizaci kalu. U větších ČOV je variantně uvažováno s rozdělením nádrže na část pro aerobní dostabilizaci kalu a část na uskladnění kalu. Stabilizovaný kal bude odvážen v tekutém stavu k odvodnění na některou větší ČOV, nebo dle místních možností k zemědělskému využití. Alternativně lze uvažovat s odvodněním v odvodňovacích pytlích s dávkováním flokulantu.

Chod čistírny bude ovládán řídící jednotkou.

Návrh počítá s upuštěním od varianty vybudování ČOV Strašín.

Je navrženo odvádění splaškových vod stávajícím výtlakem na kanalizační síť Říčany – Radošovice a dále na novou ČOV Říčany II, kde budou čištěny odpadní vody z Říčan – Radošovic, Pacova a Strašína.

Původně navrhovaná ČOV Říčany II nebude realizována. Splaškové vody budou i nadále přečerpávány do jednotného stokového systému Říčany - Radošovice a budou likvidovány na stávající mechanicko-biologické ČOV Říčany. ČOV Říčany (v m.č. Říčany) bude intenzifikována z 16 158 EO na 27 000 EO.

ČOV Říčany bude (v m.č. Říčany) bude intenzifikována z 16 158 EO na 20 600 EO.

Předpokládá se napojení něpřipojených nemovitostí na již existující splaškovou gravitační kanalizaci. Kapacita ČOV Říčany je pro připojení místní části dostačující.