CZ 021.3204.2122.1008 	Výžerky

.1008.01 	Výžerky

identifikační číslo obce  10813

kód obce    10813

Změna 2017 je zapsána oranžově.

Změna 2022 je zapsána tučně hnědě..2

Změna 2023 je zapsána tučně oranžově.

108.0324.01  Březová

PODKLADY

1. Dotazník k Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Středočeského kraje

2. Konzultace se starostou obce dne 31.10.2003

3. Žádost o změnu z 2.8.2017 podala obec Výžerky

4. Žádost o změnu z 3.11.2021 podala obec Výžerky

5. Žádost obce o změnu PRVKÚK z 19.12.2022.

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI)

Obec Výžerky leží 8 km jižně od Kostelce nad Černými Lesy v nadmořské výšce 348-

368 m.n.m.Recipientem je Výžerecký potok.Zástavba obce je rozptýlená,nízkopodlažními

rodinnými domky.Je zde 20 chalup s 60 rekreanty.V obci jsou 2 požární nádrže.

V obci je 182 trvale žijících obyvatel k 31.12.2020.

Obec se nachází v ochranném pásmu vodního zdroje IIb. vodního zdroje Drletín a vodního zdroje Nučice – JEKOZ.

V obci je 182 trvale žijících obyvatel.

VODOVODY – zásobování pitnou vodou

Obec je zásobována pitnou vodou z vodovodu, který je napojen na skupinový

vodovod Jevany – Kostelec.Vodovod je ve správě VODOSu Kolín.Existující vodovod v obci

umožňuje připojení všech obyvatel v obci.Na vodovod je připojeno 100 obyvatel, zbytek je

zásoben vodou z domovních studní. Množství vody ve studních je dostatečné z části a kvalita vody není známa.V obci nejsou využívané obecní studny. Obec má vlastní zdroj vody (jeden z vrtů skupinového vodovodu JEKOZ, vrt VK2 přes čerpací stanici).Výtlačný řad –litina DN80 v délce 203 m, rozvodné řady –ocel ,PE,PVC v délce celkem 1,637 km.

×××××

Stávající zásobování obyvatel pitnou vodou ze skupinového vodovodu Jevany – Kostelec

je vyhovující.

Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství

1,2 m3/den cisternami ze zdroje Hradové - Střímelice. Zásobení pitnou vodou bude

doplňováno balenou vodou.

Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu,

obecních a domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude

postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

Změnou je návrh zásobování obcí Sobočice (m. č. Zásmuky), Drahobudice, Červený

Hrádek, a Bečváry pitnou vodou z vodovodu Kutná Hora – Sázava.

Je navržena výstavbu přívodního vodovodního řadu ze stávajícího řadu Kutná Hora –

Sázava.

Vodovodní přivaděč je navržen z materiálu PVC 160, PN 16, SDR 11, celková délka

vodovodu činí 5 387,9 m.

Změnou je zkapacitnění SV JEKOZ. Vzhledem k dlouhodobějšímu nedostatku pitné vody v oblasti Svazku obcí JEKOZ a dalších zásobovaných obcí došlo k hydraulickému posouzení zkapacitnění SV JEKOZ. V desetiletém výhledu se jedná o deficit 8,8 l/s, v dlouhodobém výhledu pak 13,6 l/s.

Zdrojem pitné vody pro SV JEKOZ, mimo stávající vrty v oblasti Nučic a Výžerek a SV Vrchlice – Maleč bude do budoucna i napojení na SV Říčany.

Stávající používané vrty N2 (k.ú. Nučice) a VK2 (k.ú. Výžerky) byly regenerovány a budou nadále využívány jako zdroj pitné vody. Stávající používané vrty v k.ú. Nučice N4 a N3 jsou na hraně své životnosti a budou postupně nahrazeny novými vrty N4A a N3A včetně jejich napojení do VDJ Nučice. V současnosti nepoužívané vrty VN1a VK1 v k.ú. Výžerky není pro jejich technický stav možné obnovit a v jejich blízkosti budou realizovány nové vrty VN1A a VK1A včetně jejich napojení do VDJ Nučice.  Stávající průměrný odběr z vrtů činí cca 20 l/s, po jejich rekonstrukci včetně napojení nových vrtů se předpokládá navýšení na 26 l/s.

Vrt N4A bude napojen na stávající řad pomocí nového řadu PE d160 dl. 20 m. Vrt N3A bude napojen na stávající řad pomocí nového řadu PE d160 dl. 15 m. Vrt VN1A bude napojen na stávající řad pomocí nového řadu PE d90 dl. 10 m. Vrt VK1A bude napojen na stávající řad pomocí nového řadu PE d90 dl. 850 m. Stávající řad mezi vrty VK1 a VK2 je ve špatném stavu a do budoucna bude nahrazen novým.

Blíže popsáno v kartě SV JEKOZ.

HARMONOGRAM REALIZACE NAVRHOVANÉ ZMĚNY

Realizace změny u objektů VDJ Jevany, ČS a VDJ Nučice, VDJ Krymlov a Krymlov II, VDJ Kostelec I., VDJ Zásmuky, výtlak u VDJ Krymlov od VDJ Sobočice a rekonstrukce vodovodního řadu mezi VDJ Krymlov a VDJ Sobočice by měla proběhnout do roku 2030. Realizace obnovy vodních zdrojů Nučice, Výžerky a jejich napojení by měla proběhnout do roku 2025.

Změna zbylých objektů by měla být realizována do roku 2050.

Odvedení a čištění odpadních vod

V současné době obec nemá splaškovou kanalizaci.V obci je pouze dešťová kanalizace

ve správě obce, z betonových rour,profil 60 cm a délce 1 000m.Dešťové vody jsou místní

vodotečí odváděny do recipientu.

Splaškové vody se akumulují v žumpách 165 obyvatel vč.rekreantů. a jsou odváženy na pole

v místě.

×××××

S ohledem na velikost obce Výžerky není investičně a provozně výhodné budovat

čistírnu odpadních vod a kanalizační síť. Protože nebudou k zásobování pitnou vodou

využívány místní zdroje, navrhujeme řešit problematiku likvidace odpadních vod kombinací

výstavby domovních mikročistíren (např. ČOV s biokontaktory, eventuelně provozně

úspornějším typem - vícekomorovým septikem doplněným o zemní filtr nebo filtr

s popílkovou náplní ) a výstavby nových nebo rekonstrukcí stávajících akumulačních jímek

pro zachycování odpadních vod.

Toto řešení bude nutné zajistit po roce 2015. V roce 2020 budou veškeré odpadní

vody akumulované v bezodtokých jímkách likvidovány na čistírně odpadních vod v Nučicích.

V obci Výžerky je uvažováno s výstavbou nové kanalizační sítě. Oddílná splašková

kanalizace tlaková v celkové délce cca 3,0 km (bez kanalizačních přípojek) bude

vybudována z plastových kanalizačních trub PE100 RC SDR11 profilu D 50 až D 90. Na

západním okraji obce bude navržena nová čistírna odpadních vod pro čištění splaškových vod z obce Výžerky.

Mechanicko-biologická čistírna odpadních vod je navržena v jednolinkovém uspořádání biologického reaktoru s integrovanou dosazovací částí a kalovým zásobníkem.

Návrhová kapacita ČOV je 300 EO.

ČOV bude (vzhledem k vypouštění vyčištěných odpadních vod do Výžerského potoka v PHO VZ II.b) vybavena terciálním stupněm čištění, který zabezpečí další snížení sledovaných hodnot znečištění ve vypouštěných vodách.

Odpadní voda bude ze systému oddílné kanalizace přiváděna tlakově na komplexní jednotku hrubého a jemného předčištění. Shrabky z česlí budou automaticky pytlovány do PE pytlů a odváženy na skládku.

Mechanicky předčištěná voda bude za sítem gravitačně odpadat do procesní čerpací stanice odpadních vod. Z procesní čerpací stanice bude mechanicky předčištěná odpadní voda dopravována do biologické části ČOV - jednolinkové uspořádání, technologie čištění bude vybavena zařízením pro chemické srážení fosforu.

Odpadní voda bude tlakově dopravena do usazovací nádrže, v usazovací nádrži dojde k přirozené sedimentaci přitékajícího primárního kalu. Kal bude přečerpán mamutkami do kalového zásobníku. Z nádrže bude odtékat odpadní voda do nádrže biologického čištění s integrovanou dosazovací částí. Sediment bude postupně přečerpáván do kalového zásobníku.

Bioreaktor je kaskádovitě protékaný s biomasou přisedlou na plastových nosičích, s

nuceným průtokem přes všechny komory. Za bioreaktorem směs vody a aktivovaného kalu s vložkami natéká do dosazovací části nádrže, kde dochází k jejich přirozené sedimentaci a odkud budou tyto sedimenty (vratný kal) odváděny do kalového zásobníku k uskladnění.

Přebytečný kal bude likvidován odvozem fekálním vozem na velkokapacitní čistírnu

odpadních vod. V provozní budově ČOV bude ponechána prostorová rezerva pro možnost pozdější instalace zařízení pro odvodňování kalů.

Z biologické části ČOV bude voda gravitačně odtékat do akumulační nádrže terciálního stupně. Z této akumulační nádrže bude voda v pravidelných intervalech čerpána na mikrofiltraci. Odpad prací vody bude veden do čerpací jímky procesní čerpací stanice. Za mikrofiltrem bude voda odtékat přes indukční vodoměrnou armaturu (jako stanovené měřidlo) do akumulační a kontrolní jímky o užitném objemu 2,4 m3, vybavené kohoutem pro odběr vzorku. Vyčištěná voda z akumulace vyčištěné vody bude využívána jako oplachová voda pro předčištění a prací voda filtru. Zdržení vyčištěné vody v kontrolní a akumulační jímce bude cca 25 min. Z této kontrolní jímky bude vyčištěná voda přepadat do odtokového potrubí.

Chod čistírny bude ovládán řídící jednotkou.

Recipientem bude Výžerský potok.

Domovní čerpací stanice (DČS)

Na přípojkách tlakové kanalizace pro rodinné domy budou použity čerpací šachty o průměru 800 mm vybavené jedním čerpadlem.

Veškeré DČS budou komunikovat s velínem provozovatele (popř. budou komunikovat s jiným serverem a budou řízeny pomocí webové aplikace) pomocí řídícího systému. Řídící systém bude schopen monitorovat stav (poruchy) jednotlivých šachet, umožňovat vzdálené spouštění jednotlivých DČS, možnosti nastavení čerpání v časových intervalech dle požadavku provozovatele.

Každá šachta bude vybavena zařízením, které umožňuje vzdálený sběr dat či provádění vzdáleného ovládání. Zařízení bude schopné komunikovat bezdrátově mezi sebou, kde v případě výpadku některého ze zařízení dojde k automatické restrukturalizaci sítě.

Kontrolu funkčnosti a nastavování parametrů bude umožněno provádět jak vzdáleně, tak zároveň i lokálně. Z tohoto důvodu bude zařízení vybaveno zobrazovacími a ovládacími prvky.

Investiční náklad dle Metodického pokynu Mze Čj.: 14000/2020-15132-1 ze dne 24.9.2020

Oddílná tlaková kanalizace  - 2,98 km – 13,49 mil. Kč

Kanalizační přípojky – 1,56 km – 7,08 mil. Kč

ČOV – 300 EO - 28,75 m3/den, kapacita BSK5 18 kg/den – 4,86 mil. Kč

DČS – 93 ks – 4,46 mil. Kč

Celkem kanalizace 29,89 mil. Kč

HARMONOGRAM REALIZACE NAVRHOVANÉ ZMĚNY

| Stav | od (měsíc/rok) | do (měsíc/rok) |
| --- | --- | --- |
| Příprava | 08 / 2020 | 07 / 2021 |
| Projektová dokumentace pro provádění stavby | 09 / 2021 | 10 / 2021 |
| Veřejná zakázka | 11 / 2021 | 01 / 2022 |
| Fyzická realizace stavby | dle finančních možností investora |  |