CZ021.3204.2122	.0983       	Nučice

.0983.01      Nučice

identifikační číslo obce  10810

kód obce  10810

Změna 2017 je zapsána oranžově.

## Změna 2021 je zapsána tučně fialově.

Změna 2023 je zapsána tučně oranžově.

## CZ021.3209.2122.0983.01		Nučice

PODKLADY

- Dotazník k Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Středočeského kraje

- Konzultace se starostkou 30.10.2003

- Žádost o změnu z 28.7.2017 podala obec Nučice

- Žádost o změnu PRVKUK  z 17.5.2021

- Žádost obce o změnu PRVKÚK z 19.12.2022.

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI)

Obec Nučice leží 6 km jižně od Kostelce nad Černými Lesy, v nadmořské výšce 353 – 392 m.n.m.Recipientem je Nučický a Konojedský potok.Obec má nízkopodlažní zástavbu rodinnými domy a chalupami.V obci je požární nádrž.Obec má  30 rekreantů v 10 chalupách. Nučice leží v ochranném pásmu podních zdrojů.

V obci je 377 trvale žijících obyvatel.

VODOVODY – zásobování pitnou vodou

V obci je vybudovaný vodovod , který je ve správě obce a je na něj připojeno všech 100% obyvatel obce. Zdrojem pitné vody je 6 vrtů.Rozvodné sítě DN 80 – 100 mm většinou PE cca v délce 5 km.Počet vodovodních přípojek 145 ks.Vodovod je součástí dálkového přivaděče Jevany – Kostelec.

×××××

Stávající zásobování obyvatel pitnou vodou ze skupinového vodovodu Jevany – Kostelec je vyhovující.

Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství 5,2 m3/den cisternami ze zdroje Výžerky - Nučice. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.

Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu, obecních a domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika

Změnou je návrh zásobení obcí Sobočice (m. č. Zásmuky), Drahobudice, Červený Hrádek, a Bečváry pitnou vodou z vodovodu Kutná Hora – Sázava.

Je navržena výstavbu přívodního vodovodního řadu ze stávajícího řadu Kutná Hora – Sázava.

Vodovodní přivaděč je navržen z materiálu PVC 160, PN 16, SDR 11, celková délka vodovodu činí 5 387,9 m.

Změnou je zkapacitnění SV JEKOZ. Vzhledem k dlouhodobějšímu nedostatku pitné vody v oblasti Svazku obcí JEKOZ a dalších zásobovaných obcí došlo k hydraulickému posouzení zkapacitnění SV JEKOZ. V desetiletém výhledu se jedná o deficit 8,8 l/s, v dlouhodobém výhledu pak 13,6 l/s.

Zdrojem pitné vody pro SV JEKOZ, mimo stávající vrty v oblasti Nučic a Výžerek a SV Vrchlice – Maleč bude do budoucna i napojení na SV Říčany.

Stávající používané vrty N2 (k.ú. Nučice) a VK2 (k.ú. Výžerky) byly regenerovány a budou nadále využívány jako zdroj pitné vody. Stávající používané vrty v k.ú. Nučice N4 a N3 jsou na hraně své životnosti a budou postupně nahrazeny novými vrty N4A a N3A včetně jejich napojení do VDJ Nučice. V současnosti nepoužívané vrty VN1a VK1 v k.ú. Výžerky není pro jejich technický stav možné obnovit a v jejich blízkosti budou realizovány nové vrty VN1A a VK1A včetně jejich napojení do VDJ Nučice.  Stávající průměrný odběr z vrtů činí cca 20 l/s, po jejich rekonstrukci včetně napojení nových vrtů se předpokládá navýšení na 26 l/s.

Vrt N4A bude napojen na stávající řad pomocí nového řadu PE d160 dl. 20 m. Vrt N3A bude napojen na stávající řad pomocí nového řadu PE d160 dl. 15 m. Vrt VN1A bude napojen na stávající řad pomocí nového řadu PE d90 dl. 10 m. Vrt VK1A bude napojen na stávající řad pomocí nového řadu PE d90 dl. 850 m. Stávající řad mezi vrty VK1 a VK2 je ve špatném stavu a do budoucna bude nahrazen novým.

V obci Nučice se s ohledem na zvýšenou potřebu vody a plánované zvýšení kapacity zdrojů pro SV JEKOZ navrhuje vybudování nové komory zemního VDJ Nučice – 1 x 400 m3. Toto navýšení retenčního objemu vodojemu zajistí hygienické zabezpečení nádrží společně s dostatečným akumulačním objemem pro následný tranzit pitné vody do spotřebišť.

Blíže popsáno v kartě SV JEKOZ.

Náklady jsou stanoveny podle metodického pokynu Ministerstva zemědělství č. j.

1400/2020 – 15132 – 1 ze dne 24.9.2020.

HARMONOGRAM REALIZACE NAVRHOVANÉ ZMĚNY

Realizace změny u objektů VDJ Jevany, ČS a VDJ Nučice, VDJ Krymlov a Krymlov II, VDJ Kostelec I., VDJ Zásmuky, výtlak u VDJ Krymlov od VDJ Sobočice a rekonstrukce vodovodního řadu mezi VDJ Krymlov a VDJ Sobočice by měla proběhnout do roku 2030. Realizace obnovy vodních zdrojů Nučice, Výžerky a jejich napojení by měla proběhnout do roku 2025.

Změna zbylých objektů by měla být realizována do roku 2050.

Odvedení a čištění odpadních vod

V současné době je odkanalizována pouze bytovka (5 bytů). Je zde umístěna ČOV TOPAZ 25 (biologická čistírna s pískovým filtrem. Vyčištěná voda je odvedena do recipientu.

Jinak je celá obec odkanalizována do bezodtokových jímek a kal je likvidován v souladu s platnou legislativou. Počet jímek: žumpy: 70,septiky: 49

Dešťová voda je systémem příkopů, struh a propustků odvedena betonovými rourami o profilu 30-100 cm do místní vodoteče.

×××××

V obci Nučice je uvažováno s výstavbou nové kanalizační sítě. Oddílná splašková kanalizace tlaková v celkové délce cca 4,0 km 3 400 m (bez kanalizačních přípojek) bude vybudována z plastových kanalizačních trub (PE100 RC) profilu DN 250 a DN 300 DN 40 až DN 100. V nejnižší části Na jihovýchodním okraji obce bude navržena čerpací šachta, ze které budou čerpány splaškové vody výtlačným řadem DN 50, dl. 130 m do gravitačního řadu DN 300. V čerpací šachtě bude osazeno čerpadlo s výkonem 1,6 l/s. nová čistírna odpadních vod pro čištění splaškových vod z obce Nučice.

Na ČOV Nučice budou vyváženy splaškové odpadní vody z Prusi – 70 EO a Výžerek 130 EO.

Pro čištění splaškových vod je uvažováno s výstavbou nové čistírny odpadních vod.

Mechanicko-biologická čistírna odpadních vod je navržena v jednolinkovém uspořádání biologického reaktoru s integrovanou dosazovací částí a kalovým zásobníkem, s možností výhledového rozšíření o druhou linku, tedy až na dvojnásobnou kapacitu.

Návrhová kapacita ČOV je 440 EO.

ČOV bude (vzhledem k vypouštění vyčištěných odpadních vod do Nučického potoka v PHO VZ Il.b) vybavena terciálním stupněm čištění, který zabezpečí další snížení sledovaných hodnot znečištění ve vypouštěných vodách.

Odpadní voda bude ze systému oddílné kanalizace přiváděna tlakově na komplexní jednotku hrubého a jemného předčištění. Shrabky z česlí budou automaticky pytlovány do PE pytlů a odváženy na skládku.

Mechanicky předčištěná voda bude za sítem gravitačně odpadat do procesní čerpací stanice odpadních vod. Z procesní čerpací stanice bude mechanicky předčištěná odpadní voda dopravována do biologické části ČOV - jednolinkové uspořádání, technologie čištění vybavena zařízením pro chemické srážení fosforu.

Odpadní voda bude tlakově dopravena do usazovací nádrže, v usazovací nádrži dojde k přirozené sedimentaci přitékajícího primárního kalu. Kal bude přečerpán mamutkami do kalového zásobníku. Z nádrže bude odtékat odpadní voda do nádrže biologického čištění s integrovanou dosazovací částí. Sediment bude postupně přečerpáván do kalového zásobníku.

Bioreaktor je kaskádovitě protékaný s biomasou přisedlou na plastových nosičích, s nuceným průtokem přes všechny komory. Za bioreaktorem směs vody a aktivovaného kalu s vločkami natéká do dosazovací části nádrže, kde dochází k jejich přirozené sedimentaci a odkud budou tyto sedimenty (vratný kal) odváděny do kalového zásobníku k uskladnění.

Přebytečný kal bude likvidován odvozem fekálním vozem na velkokapacitní čistírnu odpadních vod. V prpvozní budově ČOV j ponachána prostorová rezerva pro možnost pozdější instalace zařízení pro odvodňování kalů-

Z biologické části ČOV bude voda gravitačně odtékat do akumulační nádrže terciálního stupně. Z této akumulační nádrže bude voda v pravidelných intervalech čerpána na pískový automatický rychlofiltr, instalovaný pro snížení obsahu NL ve vyčištěné vodě. Praní filtru na základě tlakové ztráty bude automaticky, odpad prací vody bude do čerpací jímky procesní čerpací stanice. Za filtrem bude voda odtékat přes indukční vodoměrnou armaturu (jako stanovené měřidlo) do akumulační a kontrolní jímky o užitném objemu 2,4 m3, vybavené kohoutem pro odběr vzorků.  Vyčištěná voda z akumulace vyčištěné vody bude využívána jako oplachová vody pro předčištění a prací voda filtru Zdržení vyčištěné vody v kontrolní a akumulační jímce bude cca 25 min. Z této kontrolní jímky bude vyčištěná vody přepadat do odtokového potrubí.

Navržena je mechanicko – biologická čistírna s pneumatickou aerací a anaerobní nebo aerobní dostabilizací kalu.

Hrubé předčištění je navrženo v  provedení - jemné strojně stírané česle a vertikální lapák písku.

Biologická část je navržena jako dlouhodobá aktivace ve dvou čistírenských linkách. Aerace a homogenizace nádrží je zajišťována jemnobublinnými aeračními prvky, s dodávkou vzduchu z dmychadla. U menších velikostí ČOV lze aktivaci provozovat jen jako nitrifikaci, u větších pak jako nitrifikaci s denitrifikací. Pro separaci kalu je uvažována dvojice dosazovacích nádrží s vertikálním průtokem.

Kalové hospodářství tvoří u menších ČOV jedna uskladňovací nádrž pro anaerobní dostabilizaci kalu. U větších ČOV je variantně uvažováno s rozdělením nádrže na část pro aerobní dostabilizaci kalu a část na uskladnění kalu. Stabilizovaný kal bude odvážen v tekutém stavu k odvodnění na některou větší ČOV, nebo dle místních možností k zemědělskému využití. Alternativně lze uvažovat s odvodněním v odvodňovacích pytlích s dávkováním flokulantu.

Chod čistírny bude ovládán řídící jednotkou.

Recipientem bude Nučický potok.

Domovní čerpací stanice (DCS)

Na přípojkách tlakové kanalizace pro rodinné domy budou použity čerpací šachty O průměru 800 a 1000 mm, vybavené jedním čerpadlem a šachty o průměru 1200 mm vybavené dvěma čerpadly (podle velikosti nátoku).

Veškeré DCS budou komunikovat s velínem provozovatele (popř. budou komunikovat se jiným serverem a řízeny pomocí webové aplikace) pomocí řídícího systému. Řídící systém bude schopen monitorovat stav (poruchy) jednotlivých šachet, umožňovat vzdálené spouštění jednotlivých DCS, možnosti nastavení čerpání v časových intervalech dle požadavku provozovatele.

Každá šachta bude vybavena zařízením, které umožňuje vzdálený sběr dat či provádění vzdáleného ovládání. Zařízení bude schopné komunikovat bezdrátově mezi sebou, kde v případě výpadku některého ze zařízení dojde k automatické restrukturalizaci sítě.

Kontrolu funkčnosti a nastavování parametrů bude umožněno provádět jak vzdáleně, tak zároveň i lokálně. Z tohoto důvodu bude zařízení vybaveno zobrazovacími a ovládacími prvky.