CZ021.3204.2122	.0991       	Prusice

.0991.01  	Prusice

identifikační číslo obce  10812

kód obce  10812

Změna 2017 je zapsána oranžově.

Změna 2023 je zapsána tučně oranžově.

## CZ021.3209.2122.0991.01		Prusice

PODKLADY

- Prohlášení obce k dotazníku Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Středočeského kraje

- PRVKUC z roku 1997

- Konzultace se starostou obce ze dne 27.10.2003

- Žádost o změnu z 1.8.2017 podala obec Prusice

- Žádost obce o změnu PRVKÚK z 19.12.2022.

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI)

Obec Prusice(370-394 m.n.m.)leží 4 km od Kostelce nad Černými Lesy.Recipientem je Prusický potok.Jedná se o obec s 6 chatami a 11 chalupami s 45 rekreanty.Zástavba je tvořena nízkopodlažními rodinnými domy, rozptýlená.V obci je rybník,sloužící jako požární nádrž. Obec spadá do PHO IIb. vod. zdroje Nučice - JEKOZ.

V obci je 83 trvale žijících obyvatel.

VODOVODY – zásobování pitnou vodou

Obec je zásobena pitnou vodou z  vodovodu. Zdrojem vody je skupinový vodovod Jevany – Kostelec. Vodovod je připojen na výtlačný řad ČS Nučice – vodojem Kostelec 2x1000 m3.(431,95/426,95 m.n.m.) Současně tento výtlačný řad  slouží jako gravitační z vodojemu Kostelec. Provozovatelem vodovodu je VODOS Kolín.

×××××

Výhledově je navržena rekonstrukce vodovodního řadu (stávající vodovod je veden po soukromých pozemcích) tzn. přeložení podél hlavních komunikací. Celková délka potrubí je 1,9 km.(PE,PVC DN 150 –0,230 km, PE,PVC DN 100- 1,065 km,PE, PVC DN 80 – 0,622 km).

Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství 0,8 m3/den cisternami ze zdroje Výžerky – Nučice. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.

Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu, obecních a domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika

Změnou je návrh zásobování obcí Sobočice (m. č. Zásmuky), Drahobudice, Červený Hrádek, a Bečváry pitnou vodou z vodovodu Kutná Hora – Sázava.

Je navržena výstavbu přívodního vodovodního řadu ze stávajícího řadu Kutná Hora – Sázava.

Vodovodní přivaděč je navržen z materiálu PVC 160, PN 16, SDR 11, celková délka vodovodu činí 5 387,9 m.

Změnou je zkapacitnění SV JEKOZ. Vzhledem k dlouhodobějšímu nedostatku pitné vody v oblasti Svazku obcí JEKOZ a dalších zásobovaných obcí došlo k hydraulickému posouzení zkapacitnění SV JEKOZ. V desetiletém výhledu se jedná o deficit 8,8 l/s, v dlouhodobém výhledu pak 13,6 l/s.

Zdrojem pitné vody pro SV JEKOZ, mimo stávající vrty v oblasti Nučic a Výžerek a SV Vrchlice – Maleč bude do budoucna i napojení na SV Říčany.

Stávající používané vrty N2 (k.ú. Nučice) a VK2 (k.ú. Výžerky) byly regenerovány a budou nadále využívány jako zdroj pitné vody. Stávající používané vrty v k.ú. Nučice N4 a N3 jsou na hraně své životnosti a budou postupně nahrazeny novými vrty N4A a N3A včetně jejich napojení do VDJ Nučice. V současnosti nepoužívané vrty VN1a VK1 v k.ú. Výžerky není pro jejich technický stav možné obnovit a v jejich blízkosti budou realizovány nové vrty VN1A a VK1A včetně jejich napojení do VDJ Nučice.  Stávající průměrný odběr z vrtů činí cca 20 l/s, po jejich rekonstrukci včetně napojení nových vrtů se předpokládá navýšení na 26 l/s.

Vrt N4A bude napojen na stávající řad pomocí nového řadu PE d160 dl. 20 m. Vrt N3A bude napojen na stávající řad pomocí nového řadu PE d160 dl. 15 m. Vrt VN1A bude napojen na stávající řad pomocí nového řadu PE d90 dl. 10 m. Vrt VK1A bude napojen na stávající řad pomocí nového řadu PE d90 dl. 850 m. Stávající řad mezi vrty VK1 a VK2 je ve špatném stavu a do budoucna bude nahrazen novým.

Blíže popsáno v kartě SV JEKOZ.

HARMONOGRAM REALIZACE NAVRHOVANÉ ZMĚNY

Realizace změny u objektů VDJ Jevany, ČS a VDJ Nučice, VDJ Krymlov a Krymlov II, VDJ Kostelec I., VDJ Zásmuky, výtlak u VDJ Krymlov od VDJ Sobočice a rekonstrukce vodovodního řadu mezi VDJ Krymlov a VDJ Sobočice by měla proběhnout do roku 2030. Realizace obnovy vodních zdrojů Nučice, Výžerky a jejich napojení by měla proběhnout do roku 2025.

Změna zbylých objektů by měla být realizována do roku 2050.

Odvedení a čištění odpadních vod

Obec nemá v současné době vybudovaný systém kanalizace. Splaškové vody jsou akumulovány v bezodtokových jímkách(98 obyvatel vč.rekreantů) a kal je likvidován v souladu s platnou legislativou. Dešťové vody jsou v betonových rourách o profilech 90 (110 m) a 100 (850 m), odváděny podél komunikací do místní vodoteče. Ve výhledu obce se počítá pouze s rekonstrukcí stávajících jímek, eventuelně s výstavbou nových. O stavbě kanalizace a ČOV se neuvažuje.

×××××

S ohledem na velikost obce Prusice není investičně a provozně výhodné budovat čistírnu odpadních vod a kanalizační síť. Protože nebudou k zásobování pitnou vodou využívány místní zdroje, navrhujeme řešit problematiku likvidace odpadních vod kombinací výstavby domovních mikročistíren (např. ČOV s biokontaktory, eventuelně provozně úspornějším typem - vícekomorovým septikem doplněným o zemní filtr nebo filtr s popílkovou náplní ) a výstavby nových nebo rekonstrukcí stávajících akumulačních jímek pro zachycování odpadních vod.

Toto řešení bude nutné zajistit po roce 2015. Po roce 2020 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokých jímkách likvidovány na čistírně odpadních vod v Kostelci nad Černými Lesy.