CZ021.3209.2103	.0157				Zlatá

.0157.01          			Zlatá

identifikační číslo obce  19301

kód obce  19301

### CZ021.3209.2103.0157.01  	Zlatá

Změna 2015 je zapsána tučně tmavě modře.

Změna 2016 je zapsána červeně

Změna 2023 je zapsána tučně oranžově.

PODKLADY

1. Prohlášení o demografickém vývoji obce

2. Žádost obce ze dne 10. 12. 2015

3. Žádost o změnu PRVKÚK ze dne 19. 4. 2016

4. Žádost obce o změnu PRVKÚK z 19.4.2023.

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI)

Obec Zlatá  (308 – 320 m n.m.) leží jižně od města Úvaly (jihozápadně od Brandýsa nad Labem – Staré Boleslavi). Recipientem je řeka Třebohostický Dobročovický potok. V obci není požární nádrž. Zástavba obce  je soustředěná a je tvořena nízkopodlažními rodinnými domy.  Na předmětném území se nenachází rekreační objekty.

V obci je 408 trvale hlášených obyvatel (1.1.2023). Po dostavění rozestavěných staveb lze předpokládat nárůst na přibližně 600 osob.

VODOVODY – zásobování pitnou vodou

Obec Zlatá je zásobována vodou z domovních studních. Kvalita vody ve studních není sledována, množství vody ve studních je dostatečné.

V nové, satelitní části obce, je vybudována veřejná vodovodní síť. Ve  staré zástavbě je vodovodní síť jen v části  obce. Ostatní obyvatelé využívají své studny s nevyhovující kvalitou vody a kolísavouvydatností.

Na pozemku obce byla v roce 1965 zbudována vojenskou správou úpravna vody s vodojemem 150 m3, která byla v roce 1994 předána do vlastnictví obce. V průběhu let byla většina původního, již nefunkčního, technologického zařízení demontována. V současné době se voda neupravuje a objekt se používá pouze pro čerpání neupravené podzemní vody do vodovodní sítě obce.

Podzemní voda je hygieniky kvalifikována jako užitková voda. Z chemického hlediska podzemní voda nevyhovuje v obsahu železa a manganu mezním hodnotám vyhlášky č. 252/2004 Sb., a v množství Ca+Mg značně překračuje doporučenou hodnotu.

Všichni obyvatelé obce jsou nuceni používat pro pitné účely balenou vodu. Neupravovaná voda není vhodná ani pro praní a vaření.

Obec Zlatá je zásobováná z vlastních zdrojů podzemní vody s úpravnou vody a rozvodnou vodovodní sítí. V původní části staré obce je vodovodní síť z roku 1990. V roce 2008 došlo k rozšíření vodovodní sítě o lokalitu Zlatá I. V roce 1965 byla zbudována vojenskou správou úpravna vody s vodojemem 150 m3, která byla v roce 1994 předána do vlastnictví obce. V roce 2021 byla provedena rekonstrukce úpravny vody včetně kompletní výměny technologie. Úprava vody je dvoustupňová o kapacitě 2,6 l/s. Součástí úpravny vody je tlaková filtrace a změkčovací reverzně osmotická jednotka. Upravená voda je akumulována ve stávajícím rekonstruovaném vodojemu 150 m3 a do vodovodní sítě je distribuovaná novou automatickou tlakovou stanicí. Po zkušebním provozu byla v roce 2022 uvedena do běžného provozu a dodávaná voda splňuje parametry pro pitnou vodu.

×××××

Vzhledem k nízkému počtu obyvatel a vyšším investičním nákladům na realizaci vodovodu předpokládáme i do budoucnosti zásobování z individuálních zdrojů. Trvale je však třeba sledovat kvalitu vody ve využívaných studních a v případě, že nebude vyhovovat vyhl. 376/2000 Sb., kterou se stanoví požadavky na pitnou vodu, bude vhodné využít individuální úpravu vody, nebo si obyvatelé zajistí potřebné množství vody pro pitné účely ve formě balené pitné vody.

Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami ze zdroje Prameniště - Telecom. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.

Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z  domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

Změnou je návrh na nové technologické zařízení úpravny vody včetně rekonstrukce stávající budovy úpravny vody a vodojemu.

Úprava vody bude dvoustupňová o kapacitě 1,0 l/s. Součástí úpravny vody bude tlaková filtrace a změkčovací reverzně osmotická jednotka. Upravená voda bude akumulována ve stávajícím rekonstruovaném vodojemu 150 m3 a do vodovodní sítě bude distribuovaná novou automatickou tlakovou stanicí.

Změnou je návrh na rekonstrukci stávající, po 50 letech provozu zcela opotřebované výstavbu budovy a vodojemu úpravny vody včetně změny technologie úpravy vody a nového technologického zařízení pro dvoustupňovou úpravu vody Součástí úpravny vody bude tlakovou filtrací a změkčování reverzně osmotickou jednotkou. Upravená voda bude akumuiována v opraveném stávajícím vodojemu obsahu 150 m3 Upravená voda bude a do vodovodní sítě bude distribuovaná novou automatickou tlakovou stanicí ATS.

Orientační parametry návrhu:

- dvoustupňová úpravna vody, 1,0 l/s

- ATS

Změnou 2023 je ve dvou samostatných etapách vybudování nových rozvodných řadů pitné vody ve staré části obce v silnici 101/II s odbočkami do navazujících slepých ulic (etapa 1) v celkové délce cca 1,4 km  a v nové výstavbě Zlatá II. (etapa 2) v délce cca 1,3 km.

Náklady jsou stanoveny podle metodického pokynu Ministerstva zemědělství č. j.

1400/2020 – 15132 – 1 ze dne 24.9.2020.

Celkem finanční náklady na stavbu jsou ve výši 16 600 000 Kč.

HARMONOGRAM REALIZACE NAVRHOVANÉ ZMĚNY

Fyzická realizace stavby bude provedena do roku 2024.

Odvedení a čištění odpadních vod

Nová, satelitní část obce Zlatá I. na západním okraji má vybudovanou oddílnou gravitační kanalizaci včetně mechanicko-biologické čistírny odpadních vod pro 1200 EO. ČOV kapacitně dostačuje pro připojení ostatních částí obce včetně budoucí výstavby určené územním plánem. Ve staré části obce je vybudována pouze dešťová kanalizace.

Obec Zlatá nemá v současnosti vybudovaný systém splaškové kanalizace. Odpadní vody jsou akumulovány v  bezodtokových jímkách a vyváženy na zemědělsky využívané pozemky.

Dešťové vody jsou  odváděny systémem struh, příkopů a propustků do místní vodoteče.

Nová, satelitní část obce má vybudovanou oddílnou kanalizaci včetně mechanicko-biologické čistírny odpadních vod.

×××××

S ohledem na velikost této obce a vzhledem k tomu, že k zásobování pitnou vodou jsou využívány místní podzemní zdroje, není investičně a provozně výhodné budovat čistírnu odpadních vod a kanalizační síť.

Proto bude nezbytné zajistit po roce 2015 rekonstrukci stávajících nebo výstavbu nových akumulačních jímek pro zachycování odpadních vod. V roce 2020 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokových jímkách likvidovány na čistírně odpadních vod města Úvaly.

Změnou je ve dvou samostatných etapách vybudování nové tlakové kanalizační sítě s domovními čerpacími stanicemi ve staré části obce v silnici 101/II s odbočkami do navazujících slepých ulic (etapa 1) v celkové délce cca 1,5 km a rovněž v nové výstavbě Zlatá II. (etapa 2) v délce cca 1,2 km.

Nová kanalizace bude připojena ke kapacitně dostačující ČOV v majetku obce. Po dobudování kanalizace bude zajištěno čištění odpadních vod pro veškerou výstavbu určenou územním plánem.

Náklady jsou stanoveny podle metodického pokynu Ministerstva zemědělství č. j.

1400/2020 – 15132 – 1 ze dne 24.9.2020.

Celkem finanční náklady na stavbu jsou ve výši 21 910 000 Kč.

HARMONOGRAM REALIZACE NAVRHOVANÉ ZMĚNY

Fyzická realizace stavby bude provedena do roku 2024.