# CZ 021.3202.2102.0078 			Nižbor

# .0078.02 		Stradonice

identifikační číslo obce  15578

kód obce  10468

Změna 2010 je zapsána modře.

Změna 2017 je zapsána oranžové.

Změna 2019 je zapsána tučně tmavě zeleně.

Změna 2023 je zapsána tučně oranžově.

PODKLADY

- Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizace a čištění odpadních vod

- Základní vodohospodářská mapa 1 : 50 000 – VÚV Praha

- Základní mapa ČR 1 : 10 000

- Koncept územního plánu obce  - 07/2001

- Údaje získané konzultací se zástupci obce

- Žádost obce o změnu PRVKÚK z 30. 11. 2009

- Žádost o změnu PRVKÚK ze dne 11. 7. 2017

- Žádost obce o změnu ze dne 19.7.2019

- Žádost obce o změnu PRVKÚK z 17.1.2023.

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI)

Stradonice  (226 - 278 m n.m.) jsou místí částí obce Nižbor. Stradonice leží jihovýchodně od obce Nižbor. V této místní části převyšuje počet přechodných návštěvníků nad trvale bydlícími.

Místní část leží v chráněném území CHKO Křivoklátsko. Celé území místní části se nachází v ochranném pásmu 3. stupně hygienické ochrany odběru vody z Vltavy pro úpravu pitné vody v Praze 4 – Podolí. Místní část Stradonice se nachází v ochranném pásmu vodních zdrojů.

Pod místní částí protéká řeka Berounka – dle vyhl. č. 178/2012 Sb. se jedná o významný vodní tok.

V obci je 394 trvale žijících obyvatel.

VODOVODY – zásobování pitnou vodou

V místní části Stradonice není rozvod pitné vody. Zásobování pitnou vodou je individuální z vlastních zdrojů (studní). Dle sdělení ObÚ je množství vody dostatečné jen z části, kvalita vody neodpovídá normě pro pitnou vodu, zejména v hodnotách dusičnanů a bakteriologického znečištění.

Zdrojem vody je voda ze studny samostatně vybudované v roce 2020-21, která byla povolena a zkolaudována samostatným řízením. Studna je 15,2 m hluboká, průměr je 225 mm a nachází se na pozemku p.č.490 v k.ú. Stradonice u Nižboru. Na nově vybudovaný vodní zdroj je opatřením obecné povahy (MěÚ Beroun, odbor ŽP 20.5.2021) stanoveno ochranné pásmo vodního zdroje.

×××××

Vzhledem k nízkému počtu obyvatel a vyšším investičním nákladům na realizaci vodovodu předpokládáme i do budoucnosti zásobování z individuálních zdrojů. Trvale je však třeba sledovat kvalitu vody ve využívaných studních a v případě, že nebude vyhovovat vyhl. 376/2000 Sb., kterou se stanoví požadavky na pitnou vodu, bude vhodné využít individuální úpravu vody, nebo si obyvatelé zajistí potřebné množství vody pro pitné účely ve formě balené pitné vody.

Ve výhledu je uvažováno s napojením místní části na vodovodní systém obce Nižbor.  Zásobním řadem DN 100 o celkové délce cca 1 km napojeným na vodovodní síť v obci Nižbor, by byla pitná voda přiváděna do rozvodné vodovodní sítě ve Stradonicích. Celková délka rozvodné sítě vybudované z plastového potrubí DN 80 bude cca 1,5 km. Pro níže položenou zástavbu bude realizována redukce tlaku.

Ve výhledu je uvažováno s napojením menší části Stradonic (část ulice Stradonická) na vodovodní systém obce Nižbor. Nový vodovodní řad bude napojen na stávající veřejný vodovod umístěný v silnici III/23617 (ulice Křivoklátská) a III/23617a (ulice Stradonická). Navržený vodovod zajistí dodávku pitné vody z veřejného vodovodu obce Nižbor umístěném na pravém břehu řeky Berounky pro nemovitosti podél Stradonické ulice. Na tuto akci „ Nižbor – prodloužení vodovodu Stradonická ulice“ zpracované Vodárenskou společností Beroun, s.r.o., Mostníkovská 255, Beroun, ing. Luděk Nesnídal bylo vydáno stavební povolení. Vodovod bude vybaven podzemními plnoprůtokovými hydranty DN 80 a nadzemními hydranty DN 80.

SO 01 VODOVOD PE 100 RC SDR 11 – 90 x 8,2 délka: 1196,5 m

SO 02 VODOVODNÍ PŘÍPOJKY PE 100 RC SDR 11 – 32 x 3,0 délka: 163,38 m

PE 100 RC SDR 11 – 40 x 3,7 délka: 5,14 m

Celkový počet přípojek – 27 ks

Náklady jsou stanoveny podle metodického pokynu Ministerstva zemědělství č. j.

1400/2020 – 15132 – 1 ze dne 24.9.2020.

Náklady stavby jsou ve výši 5,52 Kč.

HARMONOGRAM REALIZACE NAVRHOVANÉ ZMĚNY

Fyzická realizace stavby bude trvat cca 12 měsíců.

Změnou je návrh výstavby vodního zdroje pro zásobování obyvatelstva obce pitnou vodou. Navrhuje se širokoprofilová studna o hloubce cca 15 m.

Ve výhledu je uvažováno s realizací vodojemu a vodovodu pro veřejnou potřebu v místní části Stradonice.

Na zásobování zbylé části obce Stradonice (pravý břeh) má obec zpracovanou projektovou dokumentaci „Stradonice u Nižboru vodovod“ vypracovanou společností MILOTA Kladno s.r.o.,  a vydáno příslušné stavební povolení. Jedná se o soubor staveb:

SO01-  Vodovod a vodovodní přípojky PE 90-160 – 4,8 km

Úpravna vody		průtok Q = 0,5 l/s

Vodojem čerpané vody		VDJ 10,0 m3

Zásobní podzemní vodojem		VDJ 2x 25m3

Zdrojem vody bude voda ze stávající studny samostatně vybudované v roce 2020-21.

Ze studny bude v případě výstavby vodovodu voda z této studny čerpána do blízké úpravny vody, která by měla být umístěna na pozemku p.č. 494/15 v k.ú. Stradonice u Nižboru. Po úpravě bude dopravována do vodojemu vzdáleného cca 1 km.

Náklady jsou stanoveny podle metodického pokynu Ministerstva zemědělství č. j.

1400/2020 – 15132 – 1 ze dne 24.9.2020.

Náklady stavby jsou ve výši 19,2 mil. Kč.

HARMONOGRAM REALIZACE NAVRHOVANÉ ZMĚNY

Fyzická realizace stavby bude trvat cca 24 měsíců.

Náklady jsou stanoveny podle metodického pokynu Ministerstva zemědělství č. j.

1400/2020 – 15132 – 1 ze dne 24.9.2020.

Celkové náklady všech staveb jsou ve výši 24,7 mil. Kč.

Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami ze zdroje Vrt – Žebrák a Zářezy - Neřežín. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.

Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z obecních a domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

Po dokončení vodovodu bude zásobování užitkovou vodou zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu.

Odvedení a čištění odpadních vod

Místní část Stradonice nemá v současné době vybudovaný systém kanalizace pro veřejnou potřebu. Odpadní vody jsou v převážné míře jímány v bezodtokých  jímkách a kal je likvidován v souladu s platnou legislativou.

Dešťové vody jsou z části odváděny dešťovou kanalizací, z části pak systémem příkopů, struh a propustků.

×××××

Vzhledem k tomu, že se místní část nachází v CHKO Křivoklátsko, k zásobování pitnou vodou jsou využívány místní podzemní zdroje a s přihlédnutím na velikost této místní části není investičně  a provozně výhodné budovat čistírnu odpadních vod a kanalizační síť.

Proto bude nezbytné zajistit po roce 2015 rekonstrukci stávajících nebo výstavbu nových akumulačních jímek pro zachycování odpadních vod. V roce 2020 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokých jímkách likvidovány na čistírně odpadních vod obce Nižbor.

V místní části Stradonice je uvažováno s výstavbou nové kanalizační sítě. Oddílná kanalizace v celkové 4,7 km bude vybudována z plastových kanalizačních trub profilu DN 300. Součástí kanalizační sítě jsou i čtyři čerpací stanice a výtlačné řady  DN 80 a 100 v celkové délce 1,6 km. Odpadní vody budou přečerpávány do kanalizační sítě obce Nižbor a odtud odváděny k likvidaci na ČOV Nižbor.

Orientační technické parametry:

- gravitační kanalizace: DN 300, délka cca 4,7 km

- výtlak: DN 80 - 100, délka cca 1,6 km

- čerpací stanice: 4 ks, Qč do 5 l/s

Změnou je návrh oddílné splašková kanalizace v obci.

Oddílná splašková kanalizace je navržena jako gravitační s lokálním přečerpáváním.. Na kanalizačních stokách jsou navrženy tři lokální čerpací stanice a jedna hlavní čerpací stanice s výtlakem do kanalizačního systému obce Nižbor.

Celková délka nově budované kanalizační sítě je 6 116,3 m.