CZ021.3209.2122.0993	     			Říčany

.0993.01	     			Říčany

identifikační číslo obce  40307

kód obce  14545

Změna 2008 je zapsána červeně

### Změna 2009 je zapsána zeleně.

### Změna 2010 je zapsána modře. Z0

### Změna 2013 je zapsána fialově.CZ

Změna 2015 je zapsána tučně tmavě modře.

Změna 2017 je zapsána oranžově.

Změna 2023 je zapsána tučně oranžově.

### 02121.3202.2102.0054.01 Broumy

PODKLADY

- Dotazník k Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Středočeského kraje

- Žádost města Říčany čj: 7073/2008/KVŘG z 10.4.2008

- Žádost VRV a.s. Praha z 19.6.2009

- Žádost o změnu PRVKUK ze dne 24. 6. 2010

- Žádost o změnu PRVKÚK ze dne 20.6.2013

- Žádost města o změnu PRVKÚK ze dne 3.6.2015

- Žádost o změnu PRVKÚK ze dne 21.6.2017

- Žádost obce o změnu PRVKÚK z 30.1.2023.

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI)

Město Říčany leží 15 km jihozápadně od Prahy, v nadmořské výšce 330 – 410 m.n.m Recipientem je potok Říčanka Říčanský potok (č.hydrologického povodí 1-12-01-029).

V obci se nachází též bezejmenné přítoky Říčanského potoka a významný vodní tok Rokytka.

Obec leží v ochranném pásmu vodních zdrojů.

Zástavba městského typu + 1 575 přechodně bydlících rekreantů ve 430 chatách.

Jedná se o zástavbu městského typu s rodinnými a bytovými domy. Počet žijících obyvatel městské části jer 13 558 obyvatel.

VODOVODY – zásobování pitnou vodou

Vodovod je ve správě VaK Říčany. V současné době je na vodovod připojeno 9 832 obyvatel včetně rekreantů.Zdrojem pitné vody – vrt,studna s maximální vydatností 9,1l/s z roku 1968(voda obsahuje železo,mangan a bakteriologické znečištění).

Úpravna vody Radošovice(kapacita 10 l/s.).V roce 1992 provedena rekonstrukce.Čerpací stanice Uhříněves (kapacita 83,4 l/s.),vodojem (kapacita 22l/s.),úpravna vody (kapacita 18l/s)Rok uvedení do provozu 1997,2001 a 1992.

Vodojem –zemní dvoukomorový 2 x 650 m3(hladina 404,25/399,25m.n.m.)

Přívodné řady (z vodojemu Uhříněves),výtlačný, DN 500 mm ,ocel,délka 4 859 m.

Rozvodné sítě DN 50 ,60, 80, 100, 125, 150, 200, 250, ( litina) o délkách 0.160 km, 0.327 km, 7.413 km, 7.998 km, 0.197 km, 0.715 km,  3.727 km,  1.866 km.

Počet vodovodních přípojek – 2.236 v celkové délce cca 10 km.

Místní část Říčany je částečně připojena na veřejný vodovodní systém města Říčany. Vodovod je ve vlastnictví města a ve správě 1. SČV a.s..

Zdrojem pitné vody je přivaděč Želivka, výtlačný DN 500 mm, ocel,délka 4 859 m. Rozvodné sítě DN 50 ,60, 80, 100, 125, 150, 200, 250, ( litina) o délkách 0.160 km, 0.327 km, 7.413 km, 7.998 km, 0.197 km, 0.715 km,  3.727 km,  1.866 km.

Stávající úpravna vody v Radošovicích je v nevyhovujícím stavu..

Nouzové zásobování pitnou vodou je zajišťováno dopravou pitné vody cisternami ze zdroje Výžerky - Nučice. Zásobení pitnou vodou je doplňováno balenou vodou.

Nouzové zásobování užitkovou vodou je zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu, z obecních a domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se postupuje podle pokynů územně příslušného hygienika.

×××××

V současné době je zásobování obyvatel Říčan pitnou vodou vyhovující. V rámci obnovy vodovodních řadů je navrženo 2850 m řadů DN 100 a DN 80.

Změnou je návrh na rekonstrukci stávajícího vodovodního (Pražského) přivaděče – ocel DN500, dl. 4,65 km a vybudování nového dostatečně kapacitního vodojemu Olivovna II. Rekonstrukce přivaděče je navržena položením paralelního potrubí z tvárné litiny DN400 vedle stávajícího potrubí. Nový vodojem Olivovna II. o objemu 2 x 1350 m3 bude vybudován u stávajícího VDJ Olivovna. Ve VDJ bude umístěno zařízení pro hygienické zabezpečení vody. Dále bude z tohoto VDJ vybudováno nové odpadní potrubí DN300 v délce cca 0,53 km.

Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství 224,9 m3/den cisternami ze zdroje Výžerky - Nučice. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.

Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu, z obecních a domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

Návrh rekonstrukce úpravny vody v Radošovicích. Kapacita navrhované úpravny je 9 l/s s napojením do stávající vodovodní sítě. Předpokládané napojení v souladu s územním plánem je 6 942 obyvatel. Rekonstrukce zahrnuje obnovu vrtů a realizace nové úpravny vody. Odvod odpadních vod z úpravny vody je navržena výtlačným řadem, DN 100 v ulici Březská s napojení do stávající kanalizační sítě.

V lokalitě u Dudbu návrh na zaokruhování vodovodních řadů v celkové délce 452 m, DN 90 mm, a připojení 56 obyvatel na vodovodní řad.

V lokalitě Ryba návrh na připojení lokality na stávající vodovodní síť v celkové délce 1 565 m, DN 90 mm, a napojení 80 obyvatel.

V budoucnosti se předpokládá napojení nepřipojených nemovitostí na veřejnou vodovodní síť města Říčany.

Náklady jsou stanoveny podle metodického pokynu Ministerstva zemědělství č. j.

1400/2020 – 15132 – 1 ze dne 24.9.2020.

Celkové investiční náklady jsou ve výši 11,74 mil Kč.

HARMONOGRAM REALIZACE NAVRHOVANÉ ZMĚNY

Fyzická realizace stavby proběhne do roku 2023.

Odvedení a čištění odpadních vod

ČOV je z roku 1972 na 20.000 EO.v současné době se rekonstruuje dle projektové dokumentace zpracované Hydroprojektem Praha na 16000 EO.

Projektovaná kapacita: Q- 4.320m3/d, BSK5 –1200kg/d

Za stávajícího stavu jsou odpadní vody převážně splaškového charakteru přiváděny do areálu ČOV, kde je jako první umístěn objekt odlehčení přívalových dešťových vod. Betonový objekt ve tvaru žlabu se šíří 0,6 m opatřený dvojicí uzavíracích šoupat umožňujících snížení maximálního množství odpadních vod vedených do následné mechanicko-biologické linky či úplné obtokování ČOV. Odlehčovací objekt je dimenzován pro odlehčení přívalových dešťových vod v množství nad 233,6 l/s. Odlehčovací objekt slouží zároveň jako vypínací komora umožňující obtok čistírny.

Za odlehčovacím objektem přitékají odpadní vody na hrubé a jemné ručně stírané česle a následně do vertikálního lapáku písku. Hrubé ručně stírané česle jsou tvořeny ocelovými pruty umístěnými ve žlabu o šíři 0,6 m. Šíře průlin hrubých česlí činí 30 mm. Jemně ručně stírané česle mají šíři průlin 20 mm a jsou tvořeny ocelovými pruty ve žlabu o šíři 0,6 m. Lapák písku tvoří typový odstředivý lapák písku LPO 4200 o průměru 4,2 m. Zachycený písek je ze dna lapáku těžen mamutkovým čerpadlem DN 100 do jímky zachyceného písku, kde dochází k jeho odvodnění.

Po hrubém předčištění jsou odpadní vody přivedeny do nádrže primární sedimentace. Jedná se o kruhovou horizontálně protékanou nádrž o průměru 14 m, o účinné ploše 136 m2 a účinném objemu 352 m3. Usazený kal je ze dna nádrže periodicky přepouštěn do kalové jímky, která je součástí kalového hospodářství ČOV. V bezdeštném období je usazovací nádrž hydraulicky zatížena v souladu se zatěžovacími parametry. Při dešťových přívalech jsou doporučené hodnoty mírně překračovány.

Mechanicky vyčištěné vody odtékají z hladiny usazovací nádrže do odlehčovacího a rozdělovacího objektu. Odlehčovací objekt za usazovací nádrží zaručuje maximální nátok odpadních vod do biologického stupně do hodnoty 118,5 l/s. Mechanicky předčištěné odpadní vody nad tento průtok jsou vedeny obtokem do recipientu. Mechanicky předčištěné odpadní vody v množství do 118,5 l/s jsou rovnoměrně rozdělovány do biologického stupně ČOV.

Tato část čistírny je tvořena dvojicí aktivačních nádrží vybavených jemnobublinným aeračním systémem a dvojicí kruhových dosazovacích nádrží.

Původní dvě aktivační nádrže s kessenery typ ANK 480 byly zrekonstruovány v r. 1996 na nádrže s jemnobublinnou aerací.

Základní rozměry nádrží:

délka					19,8 m

šířka				2x	4,8 m

celkový objem				462,5 m3

maximální hloubka vody		2,97 m

Nádrže jsou osazeny jemnobublinnými aeračními elementy PERMOX R s hloubkou ponoru 2,74 m a  vybaveny sondou pro měření koncentrace rozpuštěného kyslíku.

Aerační systém je tvořen čtyřmi rošty (2+2) po 24ks elementů Suprafilt PERMOX R.

Jako zdroj vzduchu pro aerační systém jsou použita dvě dmychadla WKE typ SK 4052 v sestavě 1+1. Každé z dmychadel má výkon 1390 m3/h vzduchu při 2900 ot/min. Výkon dmychadla lze regulovat ručně prostřednictvím frekvenčního měniče podle aktuální koncentrace kyslíku v aktivaci.

Pro separaci kalu slouží dvojice kruhových horizontálně protékaných nádrží o průměru 12 m. Celková účinná plocha obou nádrží činí 198,6 m2, celkový účinný objem obou nádrží je 588 m3. V bezdeštném období dosazovací nádrže pracují při horní hranici hodnot doporučených pro jejich maximální zatížení. Za dešťů jsou již doporučené hodnoty překračovány.

Vyčištěná odpadní voda odtéká přes měrný objekt do recipientu. V měrném objektu je osazen magneticko – indukčním průtokoměrem MQI „SMART” série 9500 umožňujícím odečet okamžitého a celkového průtoku odpadních vod. Zařízení neumožňuje archivaci naměřených dat.

Aktivovaný kal je ze dna dosazovacích nádrží přepouštěn gravitačně do společné jímky aktivovaného kalu odkud je veden zpět do biologického procesu jako kal vratný nebo do usazovací nádrže jako kal přebytečný. Čerpací stanice je osazena dvojicí šnekových čerpadel YBA Sigma 5000 o výkonu 40 l/s a dopravní výšce 2,75 m. Čerpadla jsou osazena v sestavě jedno čerpadlo provozní, druhé montované jako rezerva.

Směsný primární a přebytečný aktivovaný kal jsou z kalového prostoru usazovací nádrže periodicky přepouštěny do kalového hospodářství, které sestává z čerpací stanice, dvojice uskladňovacích nádrží a objektu odvodnění kalu na sítopásovém lisu.

Dvojice uskladňovacích kruhových nádrží o celkovém užitném objemu 4 986 m3. Obě nádrže jsou vybaveny horizontálními míchadly ABS na vodící tyči doplněné o spouštěcí zařízení. V jedné nádrži instalováno míchadlo typ RW 6532, ve druhé typ 6531.

Nádrže jsou vybaveny zařízením pro odtah kalové vody ze dvou horizontů.

Strojní odvodnění anaerobně stabilizovaného kalu je prováděno sítopásovém lisu Guinard typ Skidecoprese AD-800 o kapacitě 3 – 5 m3/h.

Strojní odvodnění stabilizovaného kalu zahrnuje chemické hospodářství pro přípravu a dávkování organického flokulantu, podávací čerpadlo lisu, dopravník a kontejner vylisovaného kalu.

Odvodněný kal je odvážen k likvidaci v zemědělství nebo na skládku. Jako meziskládka kalu v areálu čistírny jsou využívána kalová pole. Plocha kalových polí je rozdělena betonovými příčkami na 10 částí, každá o rozměrech 28,5 x 6 m. Kalová pole nejsou v současné době využívána pro svůj původní účel a část jich slouží jako mezideponie shrabků a písku.

Majitelem kanalizace a ČOV je Město Říčany,provozovatelem je VaK Říčany.

V současnosti je na ČOV připojeno 9.042 obyvatel, 1 002 obyvatel akumuluje splaškové vody v septicích a žumpách.

Kanalizační stoky : DN 600 K – 1,154 km

DN 500 K – 1,541 km

DN 400 K – 1,480 km

DN 300 K 4,320 km

DN 1000 B – 0,187 km

DN 800 B – 0,935 km

DN 700 B – 0,905 km

DN 600 B – 0,058 km

DN 400 B – 0,906 km

DN 300 B – 0,510 km

DN 700 TZA- 1,133 km

DN 600 TZA -0,713 km

DN 500 TZA –0,105 km

DN 400 TZA –0,210 km

DN 300 TZA –0,175 km

DN 400 VIA 0,185 km

DN 1200 – 0,310 km

DN 1000- 0,145 km

DN 800 – 0,200 km

DN 600 – 0,957 km

DN 500 – 1,766 km

DN 400 – 5,608 km

DN 350 – 0,558 km

DN  300 – 2,945 km

DN 250 – 1,895 km

DN 200 – 0,075 km

DN 900 _ 0,320 km

DN 600 PVC – 0,125 km

DN 400 PVC  - 0,225

DN 300 PVC – 5,071 km

DN 200 PVC – 0,158 km

DN 160 PVC – 0,122 km

Kanalizační přípojky – 2.506 ks o celkové délce cca 10 km.

Čerpací stanice : Rokytka (kapacita  140 l/s, Rokytka II (kapacita 24 l/s, Kubelíkova

Bílá (kapacita 28 m3 /h)

Výtlačné řady : DN 90 PVC – 1,538 km,DN 100 PE – 1,520 km, DN 110  PVC – 0,336 km

Nová ČOV je ve vlastnictví města Říčany a ve správě 1. SČV a.s. Po rekonstrukci ČOV je kapacita ČOV 20 600 EO. Na tuto kapacitu jsou částečně napojeny všechny místní části města Říčany.

Intenzifikace ČOV proběhla v následujících parametrech:

- hrubého předčištění odpadních vod a nové strojně technologického vybavení vč. stavebního objektu.

- Vyřazení stupně primární sedimentace z technologické linky ČOV.

- Realizaci nového odlehčovacího objektu před biologickým stupněm umožňujícího maximální dešťový nátok na biologický stupeň v množství 178 1/s

- Instalace 1 ks čerpadla o výkonu cca 11 l/s jednoho stroje odvětvujících nátok surových odpadních vod do sekcí Dl aktivačního procesu a zaústění tohoto proudu do nového rozdělovacího objektu (ROI).

- Realizace nového rozdělovacího objektu (R02) před intenzifikovaným a rozšířeným aktivačním procesem, který umožní rozdělení nátoku zbylých odpadních vod do následné trojice sekcí DII aktivačního procesu.

- Realizace nové aktivační nádrže v prostoru mezi „novými” a „starými” aktivačními nádržemi. Nádrž bude shodných rozměrů, jako jedna stávající „nová” aktivace.

- Vybudování jedné nové dosazovací nádrže o průměru 16 m, která bude navazovat na novou aktivační nádrž a vybudování nové čerpací stanice vratného a přebytečného kalu.

- Instalace nových dmychadel pro novou aktivační nádrž a instalace nových dmychadel.

- Zkapacitnění strojního zahušťování a odvodňování kalů,

- V souladu s generelem kanalizace je navržena dešťová zdrž s retenčním objemem 700 m 3.

- Pro případné další rozvojové plochy nad kapacitu 20 600 EO bude v rámci projektu ČOV připravená územní rezerva na vybudování další biologické linky.

- Vyústění odpadních vod ze stávající ČOV Říčany je Říčanský potok.

Místní část je částečně odkanalizována gravitační a tlakovou kanalizací. Dešťová voda je odváděna systémem příkopů, struh a propustků do místní vodoteče.

×××××

V současné době probíhá rekonstrukce ČOV. Po této rekonstrukci bude ČOV plně vyhovující potřebám města.

Koncepce intenzifikace čištění odpadních vod na ČOV Říčany zahrnuje především kompletní modernizaci biologického stupně jako stěžejního článku celé ČOV majícího prvořadý vliv na kvalitu vyčištěné odpadní vody.

Základní návrhové parametry rekonstrukce ČOV

| Množství a znečištění OV | Značka | Jednotka | Výhled |
| --- | --- | --- | --- |
| Počet ekvivalentních obyvatel | EO60 | - | 16158 |
| Průměrný denní přítok | Q24 | m3/d | 3883 |
| Organické znečištění | BSK5 | kg/d | 969,5 |

Aktivační systém je řešen ve dvou nezávislých linkách jako nitrifikační nádrž s předřazeným anoxickým reaktorem pro zajištění zvýšeného biologického odstraňování dusíku a pro zabezpečení nitrifikace i při relativně nízkých teplotách. Stabilitu procesu bude zajišťovat použití regenerace vratného kalu.

V rámci rekonstrukce hrubého předčištění bude realizována výstavba stáčecí stanice svozových odpadních vod a záchytné jímky sunutých nečistot. Dále bude provedena stavební rekonstrukce vypínací komory včetně výměny uzavíracích armatur, instalace hrubých ručně stíraných česlí osazení velmi jemných automaticky čištěných česlí doplněných lisem na shrabky s dopravou do kontejneru. Na lapáku písku bude rovněž provedena stavební a technologická rekonstrukce včetně doplnění separátoru písku.

Objekt primární sedimentace bude ponechán beze změn. Bude provedena částečná stavební a technologická rekonstrukce usazovací nádrže.

Biologický stupeň je koncipován jako aktivační proces na bázi nitrifikace s předřazenou denitrifikací. Tento systém je posílen a stabilizován zařazením regenerační nádrže vratného kalu. Stávající aktivační nádrž je do nové technologické linky začleněna jako část nitrifikace. Celá technologická linka biologického stupně je stavebně navržena tak, aby byl umožněn převod pěny. Pro zvýšení účinnosti odstranění dusíku je systém vybaven interní recirkulací aktivační směsi z nitrifikace do denitrifikace. Anoxickou zónu navrhujeme homogenizovat ponornými míchadly, aerobní části systému navrhujeme vybavit a provzdušňovat jemnobublinným aeračním systémem. Aktivační směs bude z aerobních sekcí aktivačních nádrží  odtékat do dvou nových kruhových dosazovacích nádrží.

Stávající dvě dosazovací nádrže budou využity pro tyto účely:

- první dosazovací nádrž – jímka přebytečného kalu a jímka kalové vody

- druhá dosazovací nádrž – neuvažuje se s jejím využitím

Odtok vyčištěné vody z čistírny bude vyveden přes nový měrný objekt. Rovněž  na obtokovém potrubí bude vybudován samostatný měrný objekt, který bude měřit přívalové vody přesahující hydraulickou kapacitu ČOV.

S ohledem na rozdílnou hloubku ponoru aeračních systémů v jednotlivých částech biologického stupně budou nezbytné dva nezávislé zdroje vzduchu, přičemž se přepokládá využití stávajících dmychadel a doplnění o další stroje. Dodávka vzduchu bude automaticky řízena v závislosti na aktuální koncentraci kyslíku v biologickém stupni, prostřednictvím vazby mezi kyslíkovou sondou a frekvenčním měničem dmychadel.

U nových dosazovacích nádrží budou vybudovány samostatné čerpací stanice vratného kalu. Vratný kal bude čerpán do regenerační nádrže, přebytečný kal do jímky přebytečného kalu a odtud na strojní zahuštění nebo před usazovací nádrž. Provozovatel tak bude mít možnost přizpůsobit odtah přebytečného kalu aktuálním provozním podmínkám. Čerpadla budou vybavena frekvenčním měničem tak, aby bylo možno přizpůsobit recirkulaci kalu aktuálním průtokovým poměrům na čistírně.

Intenzifikace kalového hospodářství zahrnuje zajištění strojního zahuštění přebytečného kalu, využití stávajících vyhnívacích nádrží a následné odvodnění vyhnilého kalu na nové lince odvodnění.

Nově instalované trubní propojení bude umožňovat separátní odtah přebytečného aktivovaného kalu, jeho strojní zahuštění na rotačním zahušťovači a následné čerpání do uskladňovacích nádrží.

Pro  řízení  automatického  provozu  ČOV  je  uvažováno  s řídicím  systémem  na  bázi PC. Distribuovaný systém řízení bude soustředěn do centrálního velínu ČOV s možností přenosu do centrálního dispečinku VAK Říčany.

Do roku 2010 je uvažováno s dostavbou kanalizační sítě v tzv. lokalitě jih. Bude realizována splašková gravitační kanalizace o délce 710 m, DN 300 a DN 400,  materiál PVC v těchto ulicích : Blodkova, Dvořákova, Fibichova, Tylova. Kanalizace bude připojena na stávající stokovou síť Říčan, jejímž prostřednictvím budou odvedeny na městskou ČOV.

Změnou jsou  nové orientační parametry dostavby kanalizace - upřesnění délky dostavovaných stok ve městě do roku 2010.

| CELKEM TLAKOVÁ KANALIZACE |  |
| --- | --- |
| MATERIÁL | DÉLKA (m) |
| PE 63 | 80 |
| PE 90 | 7132 |
| PE 100 | 141 |
| CELKEM | 7353 |
| CELKEM GRAVITAČNÍ KANALIZACE |  |
| MATERIÁL | DÉLKA (m) |
| PVC 250 | 3839 |
| PVC 300 | 7972 |
| PP 400 | 10 |
| PP 1200 | 84 |
| RAVIA PE 1200 | 88 |
| PVC 500 | 9 |
| PVC 600 | 1144 |
| CELKEM | 13147 |
| CELKEM KANALIZACE (m) | 20499 |

Délka stokové sítě bude dále prodlužována v závislosti na nové výstavbě ve městě.

Z důvodu navrhované výstavby ČOV Říčany II nebudou nadále na ČOV Říčany odváděny odpadní vody z obcí Pacov, Strašín a Říčany – Radošovice.

Změnou je návrh výstavby nového kapacitního sběrače A z kamaniny DN 500 dl. cca 0,63 km, kterým se nahrazuje nekapacitní sběrač DN300, dále retenční nádrže a souvisejících přepojovacích stok kamenina DN 200 – 500, dl. cca 0,25 km a beton DN 1000. dl. cca 0,03 km.

Orientační parametry návrhu:

- sběrač, kamenina DN 500, dl. 632 m

- propojovací potrubí, kamenina DN 200 – 500, dl. 243 m

- propojovací potrubí, beton DN 1000, dl. 33 m

Změnou je návrh na provedení intenzifikace stávající mechanicko-biologické ČOV Říčany z 16 158 EO na 27 000 EO.

Obce Pacov, Strašín a část území obce Říčany - Radošovice zůstanou napojeny na stávající stokový systém města Říčany. Původně navrhovaná ČOV Říčany II nebude realizována.

Orientační parametry návrhu:

- intenzifikace ČOV Říčany z 16 158 EO na 27 000 EO

Změnou je návrh na provedení rozšíření a intenzifikace stávající mechanicko-biologické ČOV Říčany z 16 158 EO na 20 600 EO.

Intenzifikace stávajícího uspořádání ČOV představuje níže uvedená opatření:

- Nezbytnou rekonstrukci stupně hrubého předčištění odpadních vod a repase strojně technologického vybavení

- Vyřazení stupně primární sedimentace z technologické linky ČOV.

- Realizaci nového odlehčovacího objektu před biologickým stupněm umožňujícího maximální dešťový nátok na biologický stupeň v množství 178 1/s

- Instalaci dvojice čerpadel o výkonu cca 11 l/s jednoho stroje odvětvujících nátok surových odpadních vod do sekcí Dl aktivačního procesu a zaústění tohoto proudu do nového rozdělovacího objektu (ROI

- Realizaci nového rozdělovacího objektu (R02) před intenzifikovaným a rozšířeným aktivačním procesem, který umožní rozdělení nátoku zbylých odpadních vod do následné trojice sekcí DII aktivačního procesu.

- Realizaci nové aktivační nádrže v prostoru mezi „novými” a „starými” aktivačními nádržemi. Nádrž bude shodných rozměrů, jako jedna stávající „nová” aktivace.

- Vybudování jedné nové dosazovací nádrže o průměru 16 m, která bude navazovat na novou aktivační nádrž a vybudování nové čerpací stanice vratného a přebytečného kalu.

- Instalaci nových dmychadel pro novou aktivační nádrž a úpravy stávajících dmychadel.  Přechod stávající technologie zpracování kalu prostým uskladněním na proces aerobní stabilizace vyprodukovaného přebytečného kalu.

- Zkapacitnění strojního zahušťování a odvodňování kalů,

- V souladu s generelem kanalizace je navržena dešťová zdrž s retenčním objemem 700 m 3 navržená v místě stávající plochy na mytí u vjezdu na ČOV.

- Pro případné další rozvojové plochy nad kapacitu 20 600 EO bude v rámci projektu ČOV připravená územní rezerva na vybudování další biologické linky.

Orientační parametry návrhu:

intenzifikace ČOV Říčany z 16 158 EO na 20 600 EO

V lokalitě u Dudbu návrh na doplnění kanalizačních řadů a napojení do stávající kanalizační sítě v celkové délce 114 m, gravitační kanalizace, DN 300 mm, a připojení 14 obyvatel na kanalizační řad.

V lokalitě Ryba návrh na připojení lokality na stávající kanalizační síť v celkové délce 1 734 m, tlaková kanalizace, DN 100 mm, a napojení 80 obyvatel.

V budoucnu se předpokládá napojení nepřipojených nemovitostí na již existující splaškovou kanalizaci. Kapacita ČOV Říčany je pro připojení místní části dostačující.

Náklady jsou stanoveny podle metodického pokynu Ministerstva zemědělství č. j.

1400/2020 – 15132 – 1 ze dne 24.9.2020.

Celkové investiční náklady jsou ve výši 10,63 mil Kč.

HARMONOGRAM REALIZACE NAVRHOVANÉ ZMĚNY

Fyzická realizace stavby proběhne do roku 2023.