CZ021.3209.2122	.0999       	Sulice

.0999.02      Hlubočinka

identifikační číslo obce  32090

kód obce    15943

Změna 2023 je zapsána tučně oranžově.

PODKLADY

- Dotazník k Plánu rozvoje vodovodů a kanalizace Středočeského kraje

- Žádost obce o změnu PRVKÚK z 6.6.2023.

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI)

Hlubočinka leží při silnici Jesenice-Kamenice, v nadmořské výšce 440 – 460 m.n.m.

Recipientem je bezejmenná vodoteč ústící do potoka Botič.V Hlubočince není požární nádrž.

Hlubočinka má  8 rekreantů ve 4 chatách.

Obecní část Hlubočinka je dnes již stavebně propojena s obecní částí Sulice. Leží v nadmořské výšce cca 450 m n.m. V obecní části Hlubočinka žije v současné době cca 800 stálých obyvatel a cca 500 osob bez trvalého pobytu a rekreantů (celkem cca 1300 obyvatel). Recipientem je bezejmenná vodoteč ústící do vodního toku Botič. Místní část se nachází v ochranném pásmu vodního zdroje. Na Hlubočince není žádný rybník, jako požární zařízení slouží soustava hydrantů. Obecní část má nízkopodlažní zástavbu rodinnými domy. Rozvoj obce předpokládá další výstavbu cca 40 rodinných domů, 8 bytových domů a tím navýšení počtu stálých obyvatel obecní části Hlubočinka na cca 2000 obyvatel.

VODOVODY – zásobování pitnou vodou

Vodovod v obci neumožňuje v současné době připojení všech obyvatel obce. Stávající vodovodní řad je ve správě VaK Říčany. Část obyvatel je zásobována vodou z domovních studní s nedostatečným množstvím vody a ve špatné kvalitě vody (obsahuje dusičnany,bakteriologické znečištění.

Pro 100% zásobení pitnou vodou je v současné době zpracován projekt.

Majitelem vodovodu je CentralGroup a.s..Vodovod je napojen přivaděčem na Jirčany přes AT stanici. Délka vodovodních řadů je 4,192 km, z toho do DN100 – 0,127km,do DN300 – 4,065 v plastu,provozovatelem je VaK Říčany.

Hlubočinka je obecní částí obce Sulice. Na Hlubočinku je vybudován vodovodní přivaděč HDPE DN 100 z předávacího místa Horní Jirčany a vodojemu Horní Jirčany, který je společný i pro sousední obec Psáry a Jesenice. Délka přívodného řadu z vodojemu Horní Jirčany na Hlubočinku je cca 1000 m. Obecní část Hlubočinka má kompletně vybudované vodovodní řady, které zásobují většinu obytných a rekreačních domů v obecní části Hlubočinka. Vodovodní řady jsou spojené s vodovodními řady vedoucími do Sulic a Nechánic z vodojemu Mandava a tvoří tak bezpečnou a pohodlnou jistotu zásobování pitnou vodou.

Kvalita podzemních vod, které byly v minulosti využívány pro zásobování nemovitostí pitnou vodou, je v současné době nevyhovující. Tato, dnes pouze užitková voda, je využívána obyvateli k zalévání zahrad popř. jako alternativa nouzového zásobování užitkovou vodou.

Nouzové zásobování pitnou vodou je řešeno cisternovými vozy provozovatele vodovodů popř. balenou vodou. Nouzové zásobování užitkovou vodou je zajišťováno z domovních studní.

×××××

Výstavba vodovodu pro veřejnou potřebu je navržena podle schválené projektové dokumentace. Navrhuje se výstavba vodovodu pro veřejnou potřebu na doplnění síťových vodovodních řadů v obci z trub HDPE DN 80 v celkové délce 0,3 km.

Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno balenou vodou.

Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu a domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

Další rozvoj vodovodního řadu se předpokládá s další výstavbou cca 40 rodinných domů, 8 bytových domů.

Odvedení a čištění odpadních vod

V současné době je v obci kanalizační síť a ČOV (pro část obce je zpracována PD na 100% odkanalizování všech domů. Na kanalizaci je připojeno 206 obyvatel vč.rekreantů,100 obyvatel akumuluje splaškové vody v žumpách, které se vyváží na místní ČOV.

ČOV: Q-120m3/d,projektovaná kapacita BSK5 –1,8t/rok, EO 1000.V současnosti se ČOV předává VaK Říčany a původní provozovatel odmítá podat informace o hodnotách na odtoku a přítoku dle odebraných vzorků v minulém období.

Dešťové vody jsou odváděny kanalizací pouze v nové zástavbě.

Obecní část Hlubočinka má v současné době vybudovány kanalizační řady na celém území obecní části, které jsou ukončené čistírnou odpadních vod (ČOV Hlubočinka) s kapacitou 1200 EO.

Celková délka kanalizačních řadů v obecní části Hlubočinka je cca 7000 m a je v celém úseku tlaková. Součástí kanalizačních řadů jsou přípojky k jednotlivým nemovitostem.

Dešťové vody jsou odváděny téměř v celé obecní části systémem dešťové kanalizace do přilehlých bezejmenných vodotečí ústících do Sulického potoka a do Botiče.

×××××

Výstavba kanalizace pro veřejnou potřebu je navržena podle zpracované projektové dokumentace. Výstavba rozšíření oddílné splaškové kanalizace je navržena z plastových kanalizačních trub DN 250 a DN 300 v celkové délce 0,30 km.

Další rozvoj kanalizačního řadu a rekonstrukce ČOV se předpokládá s další výstavbou cca 40 rodinných domů, 8 bytových domů.