CZ021.3204.2122	.0967       	Jevany

.0967.01      Jevany

identifikační číslo obce  05931

kód obce  05931

## CZ02

Změna 2017 je zapsána oranžově.

Změna 2023 je zapsána tučně oranžově.

## .3209.2122.0967.01		Jevany

PODKLADY

- Dotazník k Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Středočeského kraje

- Konzultace se starostou obce dne 14.10.2003

- Žádost o změnu z 16.5.2017 podala obec Jevany

- Žádost obce o změnu PRVKÚK z 19.12.2022.

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI)

Obec Jevany leží 5 km jižně od Kostelce nad Černými Lesy v nadmořské výšce 450 m.n.m.Recipientem je Jevanský potok.Jedná se o obec se 303 chatami  a 112 cchalupami s 1245 rekreanty. Dále je v obci 72 lůžek v ubytovacích zařízeních. Zástavba je rozptýlená, jedná se převážně o rekreační nízkopodlažní objekty, chalupy a chaty. Jako požární nádrž slouží místní rybníky. V obci je starší věková kategorie obyvatelstva. V budoucnu se předpokládá pozvolný nárůst obyvatel, územní plán nepředpokládá rozšíření ani průmyslové ani zemědělské výroby. Rekreační zařízení hotelového typu jsou otázkou soukromých aktivit. Obec se nachází v CHKO – Voděradské bučiny.

V obci je 819 trvale žijících obyvatel.

VODOVODY – zásobování pitnou vodou

Vodovod je ve správě Vodos s.r.o. Kolín a  je ve vlastnictví obce Jevany. Současný stav vodovodní sítě neumožňuje připojení všech obyvatel v obci.Vodovodem je zásobováno 366 trvale bydlících a 501 přechodně bydlících obyvatel.Zbytek obyvatel je zásobováno vodou z domovních studní ve kterých je dostatečné množství pouze částečné a kvalita vody nevyhovuje z důvodů obsahu železa,dusičnanů a bakteriologického znečištění.Obecní studny jsou využívány pouze pro užitkovou vodu.V současné době je realizována další část vodovodní sítě (dokonč.v r.2006) a projekčně se již zpracovává další část vodovodní sítě.Zdroje pitné vody jsou vrty Nučice a Výžerky o maximální vydatnosti 29l/s.V obci je věžový vodojem jednokomorový 50m3 z r.1935(453,25/ 448,75 m.n.m.)

Voda do vodovodu je dodávána ze skupinového vodovodu JEKOZ (Jevany – Kostelec – Zásmuky). Zdrojem skupinového vodovodu jsou studny v Nučicích a Výžerkách. Z VDJ Kostelec je voda dopravována do VDJ Jevany, odtud pak do vlastní obce Jevany a obce Vyžlovka. Voda je podzemní bez úpravy, pouze hygienicky zabezpečená dávkováním chlornanu sodného do přítokového potrubí vodojemu. Vodovod nemá svůj zdroj vody.

Celková délka sítě je 16 168 m. Na síti osazeno 463 přípojek. V obci se dále nachází věžový vodojem s kapacitou 50 m3.

Přívodné řady z VDJ Kostelec do VDJ Jevany, výtlačné,DN 200mm z oceli o délce 5,6 km z r.1989.Rozvodné vodovodní sítě DN 90 –PVC- 3,9 km,DN 100 – L-0,6 km,DN 110 – PVC – 3,6 km,DN 80 –L-2,7 km,DN 160 –PVC- 0,1 km,DN 200- O – 1,2 km.Vodovodní přípojky v počtu 289 ks.

×××××

Výstavba rozšíření vodovodu pro veřejnou potřebu je navržena podle schválené projektové dokumentace. Navrhuje se výstavba síťových vodovodních řadů v obci z trub HDPE DN 80 v celkové délce 0,9 km. 3,1 km.

Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství 6,2 m3/den cisternami ze zdroje Výžerky – Nučice. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.

Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu, obecních a domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

Změnou je zkapacitnění SV JEKOZ. Vzhledem k dlouhodobějšímu nedostatku pitné vody v oblasti Svazku obcí JEKOZ a dalších zásobovaných obcí došlo k hydraulickému posouzení zkapacitnění SV JEKOZ. V desetiletém výhledu se jedná o deficit 8,8 l/s, v dlouhodobém výhledu pak 13,6 l/s.

Zdrojem pitné vody pro SV JEKOZ, mimo stávající vrty v oblasti Nučic a Výžerek a SV Vrchlice – Maleč bude do budoucna i napojení na SV Říčany.

Stávající používané vrty N2 (k.ú. Nučice) a VK2 (k.ú. Výžerky) byly regenerovány a budou nadále využívány jako zdroj pitné vody. Stávající používané vrty v k.ú. Nučice N4 a N3 jsou na hraně své životnosti a budou postupně nahrazeny novými vrty N4A a N3A včetně jejich napojení do VDJ Nučice. V současnosti nepoužívané vrty VN1a VK1 v k.ú. Výžerky není pro jejich technický stav možné obnovit a v jejich blízkosti budou realizovány nové vrty VN1A a VK1A včetně jejich napojení do VDJ Nučice.  Stávající průměrný odběr z vrtů činí cca 20 l/s, po jejich rekonstrukci včetně napojení nových vrtů se předpokládá navýšení na 26 l/s.

Vrt N4A bude napojen na stávající řad pomocí nového řadu PE d160 dl. 20 m. Vrt N3A bude napojen na stávající řad pomocí nového řadu PE d160 dl. 15 m. Vrt VN1A bude napojen na stávající řad pomocí nového řadu PE d90 dl. 10 m. Vrt VK1A bude napojen na stávající řad pomocí nového řadu PE d90 dl. 850 m. Stávající řad mezi vrty VK1 a VK2 je ve špatném stavu a do budoucna bude nahrazen novým.

V obci Jevany bude výhledově vybudován nový zemní vodojem o objemu – 2x200 m3. Nový VDJ bude umístěn vedle stávajícího věžového VDJ Jevany (1 x 50 m3). Stávající věžový vodojem Jevany je již ve stávajícím stavu z hlediska akumulačního objemu s ohledem na velikost spotřebiště (Jevany a Vyžlovka) nedostačující.

Blíže popsáno v kartě SV JEKOZ.

Náklady jsou stanoveny podle metodického pokynu Ministerstva zemědělství č. j.

1400/2020 – 15132 – 1 ze dne 24.9.2020.

HARMONOGRAM REALIZACE NAVRHOVANÉ ZMĚNY

Realizace změny u objektů VDJ Jevany, ČS a VDJ Nučice, VDJ Krymlov a Krymlov II, VDJ Kostelec I., VDJ Zásmuky, výtlak u VDJ Krymlov od VDJ Sobočice a rekonstrukce vodovodního řadu mezi VDJ Krymlov a VDJ Sobočice by měla proběhnout do roku 2030. Realizace obnovy vodních zdrojů Nučice, Výžerky a jejich napojení by měla proběhnout do roku 2025.

Změna zbylých objektů by měla být realizována do roku 2050.

Odvedení a čištění odpadních vod

Majitelem a provozovatelem kanalizační sítě je obec. Provozovatelem ČOV je OMS –Walter s r.o.Brno a Majitelem ČOV je obec.

Typ ČOV – BA OMS pro 1417 EO, mechanicko-biologická s následující technologickou linkou: strojně stírané česle, provzdušňovaný lapák písku a plovoucích nečistot, biologická jednotka BA-aktivační nádrž s jemnobublinnou aerací a vřezenou vertikální dosazovací nádrží.

Počet obyvatel připojených na ČOV: trvale hlášených 225 obyvatel v 86 domech, nepřihlášených ,ale trvale bydlících 64 obyvatel v 29 domech,63 rekreantů v 28 domech a 28 rekreantů v 15 chatách, dále je připojeno :prodejna potravin s 3 zaměstnanci, restaurace se 3 zam.,pizzerie se 3 zam.a ubytovací zařízení se 4 zaměstnanci a 28 lůžky

Kapacita ČOV: Q – 231 m3/d,BSK 5 – 85 kg/d

Dále je v obci 297 žump,8 mikročistíren,114 septiků,4 čerpací jímky.

Kanalizační stoky – DN 250 PVC – dl.4,2 km.

Kanalizační přípojky DN 150 mm ,PVC v počtu 194 ks o celk.délce 0,8 km.

Výtlačný řad o profilu 110 mm, PVC dl.0,6 km.

Dle územního plánu se má dokončit v roce 2006 část kanalizační sítě.

V obci mají sídlo firmy Baxter BIO SCIENCE s r.o. – výroba léčiv a ČZU Praha –ozeleňovací středisko, které jsou napojeny na veřejnou síť vodovodu a kanalizace.

Dešťová kanalizace v betonových rourách využívající příkopů, struh a propustků je odváděna do Jevanského rybníku.

Od roku 2004 došlo k rozšíření kanalizační sítě na celkovou délku 9468 m.

×××××

V obci bude dobudována oddílná splašková kanalizace z plastových kanalizačních trub DN 250 a DN 300 v celkové délce 3,8 km. Část obce bude odkanalizována do čerpací stanice s výkonem čerpadla 4,0 l/s a s výtlakem DN 80 v délce 0,7 km.

Změnou je návrh oddílné splaškové kanalizace do dalších částí obce a to v délce 3 038 km a odvedení odpadních vod na stávající ČOV.

Návrhové technické parametry

Gravitační stoky DN 250 – 300 o délce 2 861,3 m

Výtlak DN 80 o délce 177 m

Čerpací stanice výkon 5 l/s