CZ021.3201.2101	.0026	Mrač

.0026.01	Mrač

identifikační číslo obce  10000

kód obce    10000

## Změna 2008 je zapsána červeně.

Změna 2010 je zapsána modře.

Změna 2023 je zapsána tučně oranžově.

PODKLADY

- dotazník PRVKUK

- soupis vodovodních řadů

- protokol o rozboru vzorku pitné vody ze dne 6.9.2002

- přehledná situace vodovodu 1:2880

- situace místa napojení na přivaděč 1:1000

- TES Mrač - odkanalizování a čištění splaškových odpadních vod“, Athos-co, s.r.o., 1/2001.

- – PRVKÚK 2008

- – Žádost obce Mrač z 23.6.2008

- Žádost o změnu PRVKUK ze dne 17. 6. 2010

- Žádost obce o změnu PRVKÚK z 17.1.2023.

CHARAKTERISTIKA OBCE

- výškové umístění území obce		290 – 338 m n.m.

- chráněné území				není

- recipient					Benešovský potok

- Obec Mrač se nachází ve vzdálenosti cca 5 km severně od Benešova. Obec je tvořena převážně jedno i dvoupodlažní venkovskou zástavbou. Bytový fond je zastaralý, v posledních letech částečně rekonstruovaný. Obec má rekreační potenciál.

- Mrač bude dle návrhu odvedení a čištění odpadních vod tvořit s obcí Poříčí n/S. aglomeraci, tj. kanalizační systém s více než 2000 EO. K 1.1.2007 žilo v obci 667 přihlášených obyvatel. Aktuální počet trvale bydlících obyvatel obce Mrač je dle ČSÚ k 01. 01. 2010 737 obyvatel. V rámci stavebně povolených objektů k bydlení k 01. 06. 2010, 15 rodinných domů a 10 bytů, lze uvažovat s budoucími trvale bydlícími v počtu dalších 60 obyvatel.

- V obci není umístěna požární nádrž.

V obci je 849 trvale žijících obyvatel.

VODOVODY – zásobování pitnou vodou

Zásobování pitnou vodou je v obci zajišťováno obecním vodovodem. Vodovodem je zásobováno 76% trvale žijících obyvatel.

Zdrojem pitné vody je přivaděč Javorník – Benešov. Vlastníkem vodovodu je obec Mrač, provozovatelem je VHS Benešov s.r.o.

Místem napojení vodovodu na přivaděč je ČS Podmračí.

Obec je taktéž zásobena z vlastních zdrojů. Údaje o kapacitách vlastních zdrojů nebyly poskytnuty. Ze zdrojů je voda čerpána do vodojemu Mrač.

VDJ Mrač: zemní, 2 x 100 m3. Maximální hladina ve vodojemu – 338,7 m.n.m. (dno 336,65 m.n.m.) Kolaudace vodojemu proběhla v roce 1952. Ve vodojemu je dávkován chlornan sodný.

Po obci je voda rozváděna starými litinovými řady  - DN 80, 100. Řady jsou postupně nahrazovány PE, DN 90 a 110. Celková délka řadů v obci je 6890 m.

V rozboru vzorku pitné vody ze dne 6.9.2002 vyplývá dodržení ukazatelů vyhlášky MZd 376/2000, kterou se stanoví požadavky na pitnou vodu. Vyhláška 376/2000 Sb. je nahrazena vyhláškou č.252/2004 Sb.

×××××

V obci se předpokládají následující investice:

  - vybudování nového VDJ Mrač  - 2 x 250 m3 (365,0 / 370,0 m.n.m.)

  - vybudování výtlaku v úseku mezi přečerpávací stanicí Podmračí a novým VDJ Mrač – řad  - plast, DN 150, délky 1800 m

Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami ze zdroje Pecerady. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.

Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu, z obecních studní, z domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

Upřesnění textové části navrhovaného řešení obsahuje popis plánované výstavby nového vodovodního přivaděče DN500 skupinového vodovodu Benešov – Sedlčany ze štoly Javorník do nového vodojemu Podmračí II v obci Mrač, nového vodovodního přivaděče z nového VDJ Podmračí II do stávajícího VDJ Podmračí a vodovodního přivaděče DN500 z čerpací stanice Podmračí v obci Mrač do vodojemu Šiberna ve městě Benešov. Vodovodní přivaděč nahrazuje stávající přivaděč z oceli DN400, který je již ve špatném stavu zejména z důvodu působení vnitřní koroze. Návrh výstavby nového přivaděče byl zejména vyvolán výstavbou Sedlčanské části skupinového vodovodu a nárůstem počtu připojených obyvatel Benešovské části.

Přivaděč Javorník – Podmračí začíná v odběrné štole Javorník napojením na odbočku ze štoly Želivka, prochází obcí Javorník, Čtyřkoly, Lštění, Čerčany, Mrač až do vodojemu Podmračí II. Přivaděč Podmračí – Šiberna DN500 začíná v čerpací stanici Podmračí napojením potrubí přivaděče na technologický rozvod čerpací stanice. Potrubí prochází obcemi Mrač, Žíňánky a Benešov a končí napojením do stávajícího vodojemu Šiberna. Přivaděč VDJ Podmračí II - VDJ Podmračí začíná na odtoku z nového vodojemu a je napojen do přítoku stávajícího vodojemu.

Nový vodojem VDJ Podmračí II je navržen jako zemní dvoukomorový vodojem 2x2500m3. Vodojem je umístěn na poli cca 250 m od stávajícího vodojemu. Nový VDJ Podmračí II bude vybaven obtokem, pro možnost plnění stávajícího vodojemu bez nutnosti plnit nový vodojem. K vodojemu bude vybudována nová přípojka NN z trafostanice stávajícího vodojemu a dále bude vybudováno odpadní potrubí DN500 z nového vodojemu, do kterého se napojí stávající odpadní potrubí stávajícího vodojemu. Umístění výústního objektu odpadního potrubí bude v místě stávající výústi a bude vystavěno na nové parametry odpadního potrubí DN500. Je navrženo nové betonové čelo s navázáním na stávající zpevněné koryto žlabovkami. Vodojem bude oplocen a bude k němu vybudována nová přístupová komunikace.

Čerpací stanice Podmračí je stávající objekt sloučený s objektem stávajícího vodojemu Podmračí. V čerpací stanici jsou navrženy technologické úpravy pro navýšení čerpaného množství. Stávající sestava 3+1 čerpadel (86 l/s, 110m) bude nahrazena novou sestavou čerpadel 6+1 Q=243 a H=121m. Příkon v pracovním bodě je 400KW. Čerpadla budou řízena frekvenčním měničem. Veškeré navržené úpravy (technologické) čerpací stanice budou probíhat ve stávajícím objektu ČS. Navýšení příkonu čerpadel si vyžádá i úpravy elektroinstalace, zejména bude nutné vybudovat novou trafostanici. Ta je navržena na místě stávající trafostanice. Trafostanice je součástí oploceného areálu VDJ+ČS Podmračí.

Návrhy nových přivaděčů, které nahrazují stávající, jsou situovány vedle stávajícího potrubí nebo do nových pozemků, které vzešly z majetkoprávního projednání.

Veškeré návrhy na objektech vodovodu v obci Mrač, které řeší připravovaná dokumentace Skupinový vodovod Benešov – Sedlčany – výstavba vodovodu, jsou investicí Zájmového sdružení obcí Přivaděč obcí Javorník Benešov. Na provoz vodovodu v obci nebude mít stavba vliv a z hlediska zásobení stávajících obyvatel bude stávající stav zachován.

Vodovodní přivaděč: 		TLT DN500  – 1592 m

Odpadní potrubí z VDJ:	PP DN500 – 445 m

Přípojka NN pro VDJ:		- 399 m

VDJ Podmračí II:		2x2500 m3

Pro SVBS skupinový vodovod Benešov – Sedlčany je zpracována samostatná změna PRVKUK nadobecních systémů vodovodu a kanalizací s výpočtem nákladů stavby.

Odvedení a čištění odpadních vod

V obci neexistuje dešťová kanalizace. Obec využívá systému příkopů , struh  a propustků.

V obci neexistuje splašková kanalizace a obecní ČOV, splaškové odpadní vody od trvale žijících obyvatel jsou ve 100% případů akumulovány v jímkách a vyváženy na pole. Splaškové odpadní vody od přechodně bydlících obyvatel jsou ve 100% případů akumulovány v jímkách.

V obci je tlaková kanalizace s odvedením splaškových odpadních vod na mechanickobiologickou čistírnu odpadních vod Mrač s kapacitou 900 EO.

Parametry stávající kanalizace jsou následující:

- Mechanicko-biologická aktivační ČOV 900 EO. Po technologické stránce je navržen

průtočný systém se strojním mechanickým předčištěním, biologickým stupněm čištění

(denitrifikace, nitrifikace s jemnobublinnou aerací, vertikální dosazovací nádrž), kalovým

hospodářstvím (aerobní stabilizace s jemnobublinnou aerací), strojním odvodněním kalu a

chemickým srážením fosforu. Celek je doplněn o čerpací jímku dovážených vod,

vyrovnávací jímkou odpadních vod, měrný objekt s měřením a záznamem okamžitého

průtoku a celkového množství vypouštěných vod.

- Tlaková kanalizace HDPE DN 50 – 100, dl. 6,7 km

- Gravitační kanalizace PVC DN 250, dl. 30 m

- Domovní tlakové čerpací stanice, 193ks

×××××

V obci je uvažováno s výstavbou nové kanalizační sítě.

Oddílná gravitační kanalizace v celkové délce 4,048 km bude vybudována z kameninových nebo plastových kanalizačních trub profilu DN 250 a DN 300.

Součástí kanalizační sítě je i čerpací stanice a výtlačné řady  DN 90 v celkové délce 652 m.

Celková délka gravitačních a výtlačných řadů je cca 4700 m.

Kanalizace bude odvádět odpadní vody do systému splaškové kanalizace Poříčí n. Sáz. a dále do ČOV  Poříčí n. Sáz. (viz list obce Poříčí nad Sázavou).

Navržená opatření budou realizována do roku 2010. Po zpracování přípravné dokumentace bylo zjištěno, že napojení obce Mrač na ČOV Poříčí nad Sázavou je technicky nereálné (vysoké investiční a provozní náklady včetně úprav na kanalizační síti v Poříčí, nutná intenzifikace ČOV Poříčí při současné nemožnosti rozšíření areálu.

Změnou je   – změna místa čištění odpadních vod.  Obec navrhuje výstavbu nové splaškové gravitační kanalizace v celém intravilánu obce , které budou přečerpávány dvěmi čerpacími stanicemi  na  ČOV pro 900 EO.

ČOV – s ohledem na recipient – Benešovský potok, který patří mezi lososové vody, bude vybudována mechanicko-biologická aktivační ČOV s nitrifikaci a denitrifikací a se simultáním srážením fosforu s následným dočištěním ve stabilizační nádrži.

Orientační technické parametry:

Splašková kanalizace DN 250-300 – 4, 050 km, 2x čerpací stanice, výtlak DN 150 0,5 km ČOV pro 900 EO

V obci je místo původně uvažované gravitační kanalizace nově navržena kanalizace tlaková s odvedením splaškových odpadních vod na mechanicko-biologickou čistírnu odpadních vod Mrač s kapacitou 900 EO.

S ohledem na požadovaný stupeň čištění odpadních vod – kvalita odtoku z ČOV dle nejlepší dostupné technologie o 1 kategorii vyšší, tzn. pro kategorii 2001 až 10 000 dle Nařízení vlády č. 229/2007 Sb., a předpokladu osazení filtračního zařízení na odtoku z ČOV není dále uvažováno s realizací stabilizační nádrže.

Orientační parametry návrhu:

  - mechanicko-biologická aktivační ČOV 900 EO s nitrifikaci a denitrifikací a se simultáním srážením fosforu, vynechána stabilizační nádrž za ČOV

  - tlaková kanalizace HDPE DN 50 – 100, dl. 7,4 km

  - domovní tlakové čerpací stanice, 236 ks

Návrhem je dostavba tlakových řadů kanalizace v obci Mrač.

Parametry navrhované kanalizace jsou následující

- Tlaková kanalizace HDPE D 63, dl. 0,78 km

- Domovní tlaková čerpací stanice, 74 ks

Náklady jsou stanoveny podle metodického pokynu Ministerstva zemědělství č. j.

1400/2020 – 15132 – 1 ze dne 24.9.2020.

Celkem investiční náklady jsou předpokládány ve výši 5 638 832 Kč.

HARMONOGRAM REALIZACE NAVRHOVANÉ ZMĚNY

Termín výstavby se předpokládá mezi roky 2023 – 2024.