CZ021. 3211. 2123.1024	Počepice

CZ021. 3211. 2123.1024.03 	Rovina

identifikační číslo obce  14209

kód obce  12315

Změna 2023 je zapsána tučně oranžově.

### CZ021. 3211. 2123.1024.03 Rovina

PODKLADY

- Prohlášení ze dne 24.7.2003

- PRVKUC okresu Příbram, Hydroprojekt a. s., Praha 1999

- Žádost obce o změnu PRVKÚK z 16.11.2022.

CHARAKTERISTIKA MÍSTNÍ ČÁSTI

Místní část Rovina se nachází jihozápadně od Sedlčan, v nadmořské výšce 424 - 453 m n m. a je místní částí obce Počepice. Místní část je tvořena typickou venkovskou zástavbou.

Místní částí protéká Rovinský potok, na kterém je, přímo v centru lokality, malý rybník. V místní části jsou dále další čtyři malé rybníčky. Jižní částí lokality protéká bezejmenný potok, pravostranný přítok Rovinského potoka.

Rovina se nachází v oblasti vysokého rizika výskytu radonu.

V obci je 141 trvale žijících obyvatel.

VODOVODY – zásobování pitnou vodou

Rovina je v současné době zásobena z vodovodu bývalého JZD, jehož vlastníkem je p. Laštovička, Vápenice.

Zdrojem vody pro vodovod je kopaná studna, jejíž vydatnost není známa. Kvalita vody ve zdroji nevyhovuje vyhlášce č. 376 Sb. z roku 2000 o požadavcích na pitnou vodu a rozsah a četnost její kontroly v ukazateli železa, dusičnanů a bakteriologického znečištění.

Voda ze studny se čerpá přímo do rozvodné vodovodní sítě Roviny.

Místní část Rovina obec Počepice není zásobená pitnou vodou z veřejného vodovodu. Zdrojem pitné vody jsou domovní studny individuálního zásobení často s nekvalitní pitnou či dokonce zdravotně závadnou vodou. V posledních letech se navíc k problematice kvality podzemní vody přidává i její kvantita. Zdrojem surové vody je starší kopaná studna S-3 na parcele č.82/1 v Počepici.

×××××

Doporučujeme zjistit skutečnou vydatnost zdroje, trvale sledovat kvalitu vody ve vrtu a případně navrhnout odpovídající úpravu vody: odstranění železa, radonu a bakteriologického znečištění.

Změnou je napojení místní části Rovina na pitnou vodu z nového vodojemu 2x50m3, včetně úpravny vody. Zdrojem surové vody bude starší kopaná studna S-3 na parcele č.82/1 v Počepici. Z vrtu bude surová voda čerpána na technologické stupně úpravy vody a dále do vodojemu. Z vodojemu bude pitná voda dopravována do obce Počepice a dále do místní části Rovina.

Vodovod je dimenzován pro napojení všech obyvatel obce Počepice včetně místní části Rovina. Potrubí vodovodu bude z materiálu PE100 RC, SDR11 PN16 s ochrannou vrstvou.

Součástí bude i výstavba vodovodních přípojek pro jednotlivé nemovitosti, a to v počtu 63 ks v místní části Rovina.

Vodovod nebude sloužit pro požární účely.

V místní části Rovina obce Počepice dojde k výstavbě:

Náklady jsou stanoveny podle metodického pokynu Ministerstva zemědělství č. j.

1400/2020 – 15132 – 1 ze dne 24.9.2020.

Cena celkem – 12 160 063,- Kč

HARMONOGRAM REALIZACE NAVRHOVANÉ ZMĚNY

Fyzická realizace stavby se předpokládá do roku 2026.

Vzhledem k tomu, že k vodovodu nejsou k dispozici žádné údaje, nebylo možno navrhnout technické řešení pro rozšíření vodovodu: dostavbu vodojemu a případně dalšího technického zařízení.

Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami ze zdroje Milan-Krásná Hora.  Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.

Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu, z obecních studní, z domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

Odvedení a čištění odpadních vod

Rovina - místní část obce Počepice nemá v současnosti vybudovaný systém kanalizace pro veřejnou potřebu. Odpadní vody jsou zachycovány v bezodtokých jímkách, odkud se vyvážejí z jedné třetiny k likvidaci na stávající čistírnu odpadních vod pivovaru LOBKOWICZ, nacházejícího se ve Vysokém Chlumci a ze dvou třetin na zemědělsky využívané pozemky.

Mimo odpadních vod běžného komunálního charakteru se vyskytuje ještě následující producent většího množství odpadních vod s těmito ukazateli:

| Poř. Číslo | Název producenta | Charakter výroby | Počet zam. | Množ.OV m3/den | BSK5 kg/den | NL kg/den | CHSKCr kg/den | N - celk. kg/den | N - NH4+ kg/den | P - celk. kg/den |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mirea Manifaktur | Broušení a malování skla | 10 | 0,500 | 0,200 | 0,183 | 0,367 | 0,027 | 0,017 | 0,007 |

Firma Mirea Manifaktur se zabývá jemným broušením a malováním skla. Odpadní vody se zbytky barev a ředidel se odvážejí k likvidaci mimo místní část obce Počepice  Rovinu. Usazené zbytky skla a brusného materiálu se uskladňuje v kontejnerech a příležitostně se budou vyvážet.

Dešťové vody jsou z větší části (70 %) odváděny systémem příkopů, struh a propustků do Rovinského potoka. Zbytek dešťových vod je odváděn dešťovou kanalizací ve správě obce, vybudovanou z betonových trub DN 300 - DN 600 mm. Dešťovou kanalizací jsou dešťové vody odváděny také do Rovinského potoka.

V současné době nemá místní část Rovina vybudovanou žádnou veřejnou kanalizační soustavu pro odvádění splaškových vod. Likvidace splaškových odpadních vod z jednotlivých objektů obytné zástavby probíhá lokálně přímo u zdroje a to v souladu s platnou legislativou.

×××××

S ohledem na velikost této místní části a vzhledem k tomu, že k zásobování pitnou vodou jsou využívány místní podzemní zdroje není investičně a provozně výhodné budovat čistírnu odpadních vod a kanalizační síť.

Proto bude nezbytné zajistit po roce 2015 rekonstrukci stávajících nebo výstavbu nových akumulačních jímek pro zachycování odpadních vod. V roce 2020 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokých jímkách likvidovány na čistírně odpadních vod v obci Vysoký Chlumec.

Změnou v místní části Rovina obce Počepice je výstavba gravitační kanalizace z PVC DN300-DN250 SN12 a z důvodu nepříznivého výškového uspořádání terénu, které neumožňuje přímé gravitační napojení celé lokality, je navrženo přečerpání splaškových vod výtlaky V3-V6. Kanalizace bude zaústěna do kanalizační sítě v obci Počepice.

Součástí bude i výstavba kanalizačních přípojek pro jednotlivé nemovitosti, a to v počtu 63 ks.

Náklady jsou stanoveny podle metodického pokynu Ministerstva zemědělství č. j.

1400/2020 – 15132 – 1 ze dne 24.9.2020.

Cena celkem – 24 407 848,- Kč

HARMONOGRAM REALIZACE NAVRHOVANÉ ZMĚNY

Fyzická realizace stavby se předpokládá do roku 2026.