CZ021.3205.2104.0160 	Bílé Podolí

.0160.02 	Lovčice

identifikační číslo obce    00409

kód obce    00406

CZ021.3205.2104.0160.02 	Lovčice

Změna 2007 je označena červeně

Změna 2023 je zapsána tučně oranžově.

PODKLADY

- Zpracovateli se nepodařilo zajistit od obce podklady potřebné pro zpracování „Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Středočeského kraje“ a proto byly použity podklady z „Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací okresu Kutná Hora“ z roku 1995 zpracovaného firmou Hydroprojekt a.s. doplněný o informace zajištěné zpracovatelem z jiných zdrojů, viz níže:

- Koncepce hromadného zásobování okresu Kutná Hora pitnou vodou, zpracovala projekční kancelář VaK v 01.1992

- Investiční záměr – Vodovod Žehušice zpracovaný VIS a.s., Praha

-   Žádost obce Bílé Podolí z 5.5.2007

- Žádost obce o změnu PRVKÚK z 21.10.2022.

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI)

Administrativní část obce Bílé Podolí - Lovčice (256 - 264 m n.m.) leží cca 3,7 km jižně od obce Bílé Podolí. Podle sčítání z roku 2002 v místní části žije 102 obyvatel. Obcí protéká místní drobná vodoteč - Lovčický potok.

V obci je 123 trvale žijících obyvatel.

VODOVODY – zásobování pitnou vodou

Obec je zásobena z domovních a dvou veřejných studní. Vydatnost a kvalita vody ve studních je vyhovující.

×××××

Stav zásobování pitnou vodou se nebude měnit. V dalekém výhledu lze vybudovat napojení na skupinový vodovod  Kutná Hora, který provozuje Vodohospodářská společnost Vrchlice-Maleč a.s.

Voda bude přivedena ze zásobního řadu Kutná Hora – Čáslav odbočkou jižně od obce Církvice. Zásobní řad bude veden na sever do obce Nové Dvory, na východ do obcí Chotusice, Vlačice a Výčapy. Nad obcí Chotusice dále povede řad směrem na sever do obcí Žehušice, Borek, Horušice, Horka, Svobodná Ves, Brambory, Bojmany, Zaříčany, Bílé Podolí, Semtěš, Starkoč a Lovčice.

V obci se počítá s výstavbou cca 2 450 m rozvodných řadů z PVC DN90.

Veškerá tato navržená opatření budou realizována po roce 2015.

Trvale je proto třeba sledovat kvalitu vody ve využívaných zdrojích a v případě, že nebude vyhovovat vyhl. 376/2000 252/2004 Sb., kterou se stanoví požadavky na pitnou vodu, bude vhodné využít individuální úpravu vody, nebo si obyvatelé zajistí potřebné množství vody pro pitné účely ve formě balené pitné vody. Vyhláška MZd 376/2000 Sb. je nahrazena vyhláškou č. 252/2004 Sb.

Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami ze zdroje Čertův důl-Vrdy. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.

Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z obecních a domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

Odvedení a čištění odpadních vod

Obec Lovčice nemá vybudovaný systém kanalizace pro veřejnou potřebu. Splaškové vody jsou zachycovány v bezodtokých jímkách a kal je likvidován v souladu s platnou legislativou.

Dešťové vody jsou odváděny dešťovou kanalizací z betonových trub DN 400 a délce 500 m do Lovčického potoka.

×××××

S ohledem na velikost této obce a vzhledem k tomu, že k zásobování pitnou vodou jsou využívány místní podzemní zdroje bude nezbytné zajistit po roce 2015 rekonstrukci stávajících nebo výstavbu nových akumulačních jímek pro zachycování odpadních vod. V roce 2020 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokých jímkách likvidovány na čistírně odpadních vod obce Vrdy

V dalekém výhledu v obci navrhujeme výstavbu nové kanalizační sítě. Oddílná kanalizace v celkové délce 2700 m bude vybudována plastových kanalizačních trub profilu DN 250 a DN 300.

Odpadní vody budou odváděny kmenovým sběračem délky na centrální čistírnu ČOV Vrdy, na kterou budou svedeny odpadní vody z obcí Semtěš, Bílé Podolí, Zaříčany, Bojmany, Vlačice a Lovčice.

Změnou je změna výhledové koncepce místa čištění odpadních vod - ČOV. Obec Vrdy nemá a nebude v nejbližší době disponovat prostředky k intenzifikaci ČOV.  Z tohoto důvodu se všechny obce v okolí, která se podle PRVKÚK 2004 měly na ČOV Vrdy připojit, rozhodly řešit čištění odpadních vod samostatně. Čistění odpadních vod z místní části Lovčice se navrhuje na ČOV Vinaře, která je v současné době ve zkušebním provozu.

Orientační parametry technického řešení- m.č. Lovčice

Stoková síť oddílná gravitační PVC DN 250 a DN 300 v celkové délce 1,60 km

3x čerpací stanice do 5 l/s

Výtlak  PE DN 100 o délce 680m do kanalizační sítě ve Vinicích a na ČOV Vinaře.

Výtlak DN 50 o délce 310m

S ohledem na vysoké investiční náklady se realizace předpokládá až po ropce 2015.

Změnou je koncepce místa čištění odpadních vod  na samostatné  místní ČOV Lovčice. Obec Vinaře nemá a nebude v nejbližší době disponovat prostředky k nutné  intenzifikaci ČOV.  Tato intenzifikaci by byla, vzhledem k omezenému pozemku ČOV, technicky velice náročná a tedy ekonomicky nevýhodná.  Dále dle průzkumu není uspokojivě proveditelné, s ohledem na  situování pozemků a majetkoprávní vztahy, uložení výtlačného řadu mezi k.ú. Lovčice a k.ú. Vinaře vč. dodržení ochranných pásem. Dalším hlediskem je značná  energetická náročnost centrálního čerpání do lokality Vinice, kde by bylo nutné překonat výtlakem vysokou terénní nerovnoměrnost – rozdíl nivelety.

Účelem stavby je kompletní odkanalizování ( vybudování oddílné kanalizace ) splaškových odpadních vod v místní části Lovčice ( Městys Bílé Podolí ) ve Středočeském kraji. S ohledem na konfiguraci terénu   bude   systém  kanalizačních stok řešen jako kombinovaný  gravitační s  tlakovým. Na kanalizační stoky budou napojeny  kanalizační přípojky pro jednotlivé uživatele, ukončené na hranicích veřejných pozemků a v čerpacích jímkách.  Splaškové vody budou odvedeny kanalizačním hlavníkem na novou ČOV, umístěnou na seveozápadní hranici intravilánu obce  místní části  Lovčice.

Celá  kanalizační síť   bude provedena z  PVC, hladká stěna,  SN 12.

Charakter stavby   :   novostavba

Jmenovitá světlost :  - gravitační stoky – DN 300, DN 250

- výtlak     – PEHD 90

Projektované  kapacity :

Gravitační stoky – výpis :

SO 01 :  Splašková kanalizace – gravitační stoky :

| STOKA | PROFIL | DÉLKA ( m ) |
| --- | --- | --- |
| L1 | DN300 | 64,51 |
|  | DN250 | 236,96 |
| L1-1 | DN250 | 555,21 |
| L1-1-1 | DN250 | 110,32 |
| L1-1-2 | DN250 | 93,33 |
| L1-1-3 | DN250 | 92,67 |
| L2 | DN300 | 28,02 |
|  | DN250 | 290,50 |
| L2-1 | DN250 | 154,94 |
| L2-2 | DN250 | 275,87 |
| L3 | DN300 | 52,04 |
|  | DN 250 | 189,17 |
| L3-1 | DN250 | 188,36 |
| L3-1-1 | DN250 | 43,56 |
| Celkem |  | 2378,46 m |

Splašková kanalizace – výtlak :

TL-1           PEHD 90        212,55 m

Dimenze, délky navržených gravitačních stok - celkem :

Gravitační  stoky ( :

PVC DN 300   -          144,57  m

PVC DN 250   -        2233,89  m

---------------------------------------------------------------------

Celkem  grav. stoky           -        2378,46  m

Veřejná čerpací stanice : 1 ks

Elektrická přípojka NN k ČS.

Kanalizační přípojky  :

Kanalizační přípojky vedené po veřejném prostranství  :

PVC KG DN 150 – 704 m – 85 ks, PVC KG DN 200 – 6 m – 1 ks

ČOV  200 EO

Dimenze, délky navržené  tlakové kanalizační sítě :

Všechny výtlaky budou dimenze PEHD 90 – předpokládaný materiál PEHD

SO 01 : Splašková kanalizace

| VÝTLAK | PROFIL | DÉLKA ( m ) |
| --- | --- | --- |
| TL-1 | PEHD 90 | 212,55 |
| Celkem |  | 212,55 m |

- Čerpací  stanice :

- Celkem 1 ks vč. propojovacího potrubí.

Celkem  – gravitační stoky + výtlaky :     2591,01  m

Celkový počet  betonových  šachet (průměr 1000 mm )  pro osazení odvzdušňovacího a zavzdušňovacího ventilu  :  1 ks

ČOV  vč. čerpací stanice :  1 ks

Propojovací potrubí u ČOV :

|  | PROFIL | DÉLKA ( m ) |
| --- | --- | --- |
| X | DN300 | 25,8 |
| Y | DN250 | 2,3 |
| TL | PEHD 90 | 9,1 |
| Celkem |  | 37,2 m |

Základní  technické parametry stavby  :

-	realizace gravitačních kanalizačních stok  PVC DN 300, DN 250

-	realizace výtlačných kanalizačních řadů  PEHD 90

-	realizace čerpací stanice vč. technologie

-	realizace NN kabelové přípojky k čerpací stanici splaškových  odpadních  vod

-	realizace nové ČOV

-	realizace propojovacích potrubí gravitačních PVC DN 300, DN 250

-	realizace propojovacího potrubí tlakového PEHD 90

Náklady jsou stanoveny podle metodického pokynu Ministerstva zemědělství č. j.

1400/2020 – 15132 – 1 ze dne 24.9.2020.

Předpokládané finanční náklady na realizaci jsou ve výši 32 450 000 Kč.

HARMONOGRAM REALIZACE NAVRHOVANÉ ZMĚNY

Realizace se předpokládá v roce 2022 – 2023.