CZ021.3201.2125.1126 	Tichonice

.1126.01	Tichonice

identifikační číslo obce  16702

kód obce  16702

## CZ021.3201.2125.1126.01 	Tichonice

Změna 2023 je zapsána tučně oranžově.

PODKLADY

- dotazník PRVKUK

- katastrální mapy se zakreslením vodovodu (30.4.1998)

- protokol o rozboru vzorku pitné vody ze dne 26.5.2003

- Žádost obce o změnu PRVKÚK z 8.12. 2022.

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI)

- výškové umístění území obce		390 – 414 m n.m.

- chráněné území				není

- průmysl a zemědělství:	 		Zemědělská výroba (živočišná a rostlinná) – 200 	ks krav, 10 zaměstnanců

- recipient			levostranný přítok Sázavy – tok s vodárenským 	odběrem

Obec Tichonice se nachází ve vzdálenosti cca 10,5 km severně od Vlašimi.

Obec je tvořena převážně jedno i dvoupodlažní venkovskou zástavbou. Bytový fond je zastaralý, v posledních letech částečně rekonstruovaný. Obec má malý rekreační potenciál.

V obci je umístěn zdroj požární vody - bez bližší specifikace.

V obci je 81 trvale žijících obyvatel.

VODOVODY – zásobování pitnou vodou

Zásobování pitnou vodou je v obci zajišťováno obecním vodovodem, kterým je zásobováno  65% trvale bydlících obyvatel. Vlastníkem a provozovatelem je obec. V rozboru vody z vodovodní sítě v obci Tichonice nebyly zjištěny překročené hodnoty ukazatelů podle vyhlášky MZd 376/2000 252/2004 Sb.

Zdrojem pitné vody pro obecní vodovod jsou studny ST1, ST2, ST3, vydatnost tří studní max. 0,98 l/s, zprovoznění r. 1998.

Ze studní je voda vedena výtlačným řadem do VDJ Tichonice

Vodojem: zemní, dvoukomorový 2x35 m3., hygienické zabezpečení:chlorováním, rok uvedení do provozu 1998.

Přívodný řad: gravitační, DN 110, PE, dl. 0,544 km, rok uvedení do provozu 1995.

Rozvodné řady: DN 100, PE,.rok uvedení do provozu 1998.

V obci se rovněž nacházejí studny k individuálnímu zásobování vodou.

Množství vody ve studnách je dle sdělení dostatečné. Jakost vody ve studních je dle údajů v poskytnutých podkladech dobrá.

V obci nejsou využívány obecní studny.

×××××

Další rozvoj vodovodního řadu se předpokládá v závislosti na rozvoji obce.

Systém zásobování pitnou vodou vyhovuje a nebude se měnit ani v budoucnosti, připojenost bude dokončena realizací vodovodních přípojek.

Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami ze zdroje Vrt – Kácov (Kutná Hora). Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.

Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu, z obecních studní, z domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

Odvedení a čištění odpadních vod

V obci je dešťová kanalizace ve správě obce, materiál beton, DN 300 – 600, délka 500 m..

Odpadní vody jsou likvidovány v bezodtokových jímkách a kal je likvidován v souladu s platnou legislativou. Na jímky je napojeno 100% trvale bydlících obyvatel a 100% rekreantů.

×××××

S ohledem na velikost obce není investičně  a provozně výhodné budovat čistírnu odpadních vod a kanalizační síť. Protože nejsou a ani nebudou k zásobování pitnou vodou využívány místní zdroje, navrhujeme řešit problematiku likvidace odpadních vod výstavbou domovních mikročistíren např. ČOV s biokontaktory, eventuelně provozně úspornějším typem - vícekomorovým septikem doplněným o zemní filtr nebo filtr s popílkovou náplní.

Proto bude nezbytné zajistit po roce 2015 výstavbu nových domovních mikročistíren pro čištění odpadních vod.

V roce 2020 budou veškeré odpadní vody likvidovány v těchto mikročistírnách.Veškerá tato navržená opatření budou realizována po roce 2015. V roce 2020 budou veškeré odpadní vody likvidovány na domovních mikročistírnách

Změnou je návrh odkanalizování obce Tichonice tlakovou kanalizací, zakončenou ČOV pro 200 EO s výustí do místní vodoteče, přítoku řeky Sázavy.

Kapacita ČOV je stanovena, s ohledem na dovoz a likvidaci splaškových vod z místních částí Chochol, Kácovec, Kácovská Lhota a Pelíškům Most, vč. přechodně ubytovaných obyvatel v jednotlivých lokalitách.

Orientační parametr změny:

- sběrné tlakové řady 1 427 m

- přípojné řady z DČS 1 130 m

- domovní čerpací stanice 45 ks

- čistírna odpadních vod pro 200 EO

Náklady jsou stanoveny podle metodického pokynu Ministerstva zemědělství č. j.

1400/2020 – 15132 – 1 ze dne 24.9.2020.

Celkové investiční náklady budou ve výši 16 118 000 Kč.

HARMONOGRAM REALIZACE NAVRHOVANÉ ZMĚNY

Fyzická realizace stavby proběhne v roce 2023-2024.