CZ021.3201.2101.0037	Rabyně

.0037.01	Rabyně

identifikační číslo obce  13726

kód obce  13726

## CZ021.3201.2101.0037.01	Rabyně

Změna 2009 je zapsána Zeleně

Změna 2023 je zapsána tučně oranžově.

PODKLADY

- Dotazník PRVKUK

- protokol o rozboru vzorku pitné vody ze dne 17.6.2002

- protokol o rozboru vzorku pitné vody ze dne 8.7.2002

- prohlášení o nezměněné situaci oproti předešlé akci PRVKUK

- žádost obce Rabyně z 06/2009

- Žádost obce o změnu PRVKÚK z 16.1.2023.

CHARAKTERISTIKA OBCE (místní části)

- výškové umístění území obce		360 – 393 m n.m.

- chráněné území				PHO místního zdroje

- recipient					Vltava – významný vodní tok

Obec Rabyně se nachází ve vzdálenosti cca 18 km západně od Benešova. Obec je tvořena převážně jedno i dvoupodlažní venkovskou zástavbou. Bytový fond je zastaralý, v posledních letech částečně rekonstruovaný. Pracovní příležitosti jsou v ubytovacích službách a v zemědělství. Obec má významný rekreační potenciál.

V obci je umístěna požární nádrž - bez bližší specifikace.

o výškové umístění území obce 360 – 393 m n.m.

o recipient Vltava – významný vodní tok

V obci je 269 trvale žijících obyvatel.

VODOVODY – zásobování pitnou vodou

Zásobování pitnou vodou je v obci zajišťováno obecním vodovodem, kterým je zásobováno  60% trvale bydlících obyvatel. Vlastníkem vodovodu je obec Rabyně, provozovatelem je Vodohospodářské služby, s.r.o. Davle Vodohospodářská společnost Benešov a.s..

Stavba dalšího vodovodu je v realizaci (rok dokončení 2005). PD k stávajícímu a realizovanému vodovodu nebyla poskytnuta.

Zdrojem pitné vody pro obecní vodovod jsou studny, zářez a  řeka Vltava je povrchově jímána voda z VN Slapy, která je následně upravována v UV. Z UV je voda čerpána do VDJ Nová Rabyně 2x 100 m3, z tohoto VDJ je voda dále přečerpávaná do VDJ Rabyně 1x 20 m3. z VDJ Rabyně je zásobeno celé pásmo „Stará Rabyně“ výtlačným řadem. V současnosti je pásmo zásobeno pomocí ponorného čerpadla.

Na území Rabyně se nacházejí ještě další dva zdroje surové vody, a to v severní části dvě jímací study a v jižní části tři jímací zářezy. Oba zdroje jsou zakonzervovány a nejsou v současnosti využívány.

Technologie úpravy vody: dávkování koagulantu, koagulace, usazovací nádrž, chlorace, pískové rychlofitry, aktivní uhlí, rok uvedení do provozu.neuveden.

Čerpací stanice: vodárna Rabyně: hlavní studna má 2 čerpadla, do provozu uvedena v roce 1976.

Vodojem Rabyně: zemní: 1 x 20 m3. Ve VDJ se nachází hygienické zabezpečení vody. Uvedením do provozu 1955.

Přívodní řady Nová Rabyně – Stará Rabyně: gravitační a výtlačný  0,4 km, rok zprovoznění 1976.

Rozvodné řady v obci:  litina, plast, rok zprovoznění 1976.

V rozboru vzorku pitné vody ze dne 17.6.2002 bylo zjištěno nedodržení ukazatelů vyhlášky MZd 376/2000, kterou se stanoví požadavky na pitnou vodu – ukazatel železo.

V rozboru vzorku pitné vody ze dne 8.7.2002 bylo zjištěno nedodržení ukazatelů vyhlášky MZd 376/2000 – ukazatel :mikrobiologie.

Vlastníkem / provozovatelem nebyl poskytnut podklad pro zakreslení vodovodních řadů.

V obci jsou rovněž využívané domovní studny. Množství vody ve studních není dostatečné, jakost vody dle údajů v poskytnutých podkladech není dobrá, většinou se vyskytuje nadlimitní množství dusičnanů a bakteriologické znečištění. V obci nejsou využívány obecní studny.

×××××

Bude dokončena dostavba vodovodu, která umožní připojení všech trvale bydlících obyvatel a domovní studny nebudou užívány jako zdroj pitné vody. Způsob zásobování vodou obecní vodovodem bude zachován ve sledovaném výhledu.

Změna spočívá v rekonstrukci ATS ve Staré Rabyni na základě projektové dokumentace bude pásmo „Stará Rabyně“ zásobeno novou ATS v konfiguraci 2+1 čerpadlo s frekvenčním měničem o parametrech.

Hč = 60 m v. sl.

Qč = 5 l/s

Součástí PD je i zkapacitnění zásobního řadu z ATS potrubím PE 100 RC De 110x10, SDR 11, dl. 14 m

Dále bylo navrženo zokruhování sítě v oblasti Na Rabyních potrubím DN 90.

Trvale je však třeba sledovat kvalitu vody ve využívaných zdrojích a v případě, že nebude vyhovovat vyhl. 376/2000 Sb., kterou se stanoví požadavky na pitnou vodu, bude nutné vodu upravovat. Pakliže v obci nejsou vyhlášena PHO zdroje, je vhodné tak učinit.

Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami ze zdroje Pecerady. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.

Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu, z obecních studní, z domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

Náklady jsou stanoveny podle metodického pokynu Ministerstva zemědělství č. j.

1400/2020 – 15132 – 1 ze dne 24.9.2020.

Celkové investiční náklady se předpokládají ve výši 1 697 382 Kč.

HARMONOGRAM REALIZACE NAVRHOVANÉ ZMĚNY

Termín rekonstrukce ATS, zkapacitnění vodovodu v obci Rabyně a zokruhování se předpokládá v letech 2023 – 2026.

Odvedení a čištění odpadních vod

V obci existuje jednotná kanalizace ve správě Vodohospodářské služby Davle a vlastnictví obce Rabyně. Na kanalizaci je napojeno 25% trvale bydlících obyvatel a 5% přechodně bydlících. Více informací o kanalizaci a ČOV nebylo k dispozici.

Na domovní čistírny je připojeno 8% trvale a 3% přechodně bydlících obyvatel; na bezodtokové jímky je připojeno 67% trvale a 92% přechodně bydlících obyvatel.

V obci Nová Rabyně je v součastné době v provozu ČOV 330 650 EO na kterou je napojena část obce a rekreační zařízení, které se nachází v katastru obce Nová Rabyně. ČOV je v nevyhovujícím havarijním stavu a není kapacitní pro napojení všech obyvatel obce.

×××××

S ohledem na velikost obce Rabyně není investičně  a provozně výhodné budovat čistírnu odpadních vod a kanalizační síť. Protože nebudou k zásobování pitnou vodou využívány domovní studny, navrhujeme řešit problematiku likvidace odpadních vod výstavbou domovních mikročistíren např. ČOV s biokontaktory, eventuelně provozně úspornějším typem - vícekomorovým septikem doplněným o zemní filtr nebo filtr s popílkovou náplní.

Proto bude nezbytné zajistit po roce 2015 rekonstrukci stávajících nebo výstavbu nových domovních mikročistíren pro čištění odpadních vod. V roce 2020 budou veškeré odpadní vody od trvale bydlících obyvatel likvidovány v těchto mikročistírnách.

Změnou je v obci je uvažováno s výstavbou nové kanalizační sítě. S ohledem na členitost území, na kterém se obec rozprostírá, bude odkanalizovaná kombinovaným systémem gravitační a tlakové kanalizace. Gravitační část kanalizace bude z  kameninových nebo plastových kanalizačních trub DN 250 a DN 300 v celkové délce 1,2 km, tlaková část kanalizační sítě v celkové délce 0,8 km bude provedena z potrubí DN 63, čímž bude odkanalizována celá obec.

S ohledem na stáří kanalizace a použité trubní materiály, doporučujeme v této lokalitě postupnou rekonstrukci stávající kanalizační sítě.

Časový harmonogram rekonstrukce kanalizační sítě uvažuje s kompletním dokončením nejpozději do roku 2050.

Stávající technologie čištění odpadních vod a kapacitní parametry ČOV není vyhovující a předpokládá se výstavba nové mechanicko – biologické ČOV 700 EO na pozemku stávající ČOV.