CZ021.3205.2104.0185 	Třebonín

.0185.01 	Třebonín

identifikační číslo obce    17036

kód obce    170364.0185.01 	Třebonín

Změna 2019 je zapsána tučně tmavě zeleně.

Změna 2023 je zapsána tučně oranžově.

PODKLADY

- Zpracovateli se nepodařilo zajistit od obce podklady potřebné pro zpracování „Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Středočeského kraje“ a proto byly použity podklady z „Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací okresu Kutná Hora“ z roku 1995 zpracovaného firmou Hydroprojekt a.s.

- Žádost obce o změnu ze dne 30.7.2019

- Žádost obce o změnu PRVKÚK z 29.11.2022.

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI)

Obec Třebonín (312 - 358 m n.m.) leží cca 7 km jihovýchodně od města Čáslav. Obec je odvodňována do místní vodoteče – Medenický potok.

V obci je 139 trvale žijících obyvatel.

VODOVODY – zásobování pitnou vodou

Obec je zásobována z vodovodu pro veřejnou potřebu ve správě obce., kterým je zásobováno 75 % obyvatel. Ostatní obyvatelé jsou zásobeni z domovních studní, v nichž kvalita vody nevyhovuje vyhlášce MZe 376/2000v obsahu NO3 a bakteriologického znečištění. Ostatní obyvatelé jsou zásobováni z domovních studní.

Zdrojem pro vodovod pro veřejnou potřebu je prameniště Horní Dubina nad obcí, které tvoří dvě kopané studny. Studny jsou propojeny a voda je z nich vedena do obce gravitačně. Vydatnost prameniště je 0,2 l/s. Dalším zdrojem je kopaná studna nacházející se uvnitř obce, s vydatností 0,1 l/s. Kvalitu vody v obou zdrojích zhoršuje bakteriologické znečištění a někdy zvýšený výskyt NO3. Průměrný obsah NO3 je dle OÚ cca 40 mg/l, hygienické zabezpečení vody se neprovádí.

V obci byl pro živočišnou výrobu Státního statku Čáslav zřízen vlastní vodovod, zásobovaný z vlastního zdroje o vydatnosti 0,14 l/s.

V obci žije 135 139 trvale bydlících obyvatel, dále 30 obyvatel trvale hlášených. V sezóně ještě 30 rekreantů.

Zásobováno vodou z veřejného vodovodu je 70 trvalých obyvatel. Ostatní obyvatelé jsou zásobování z domovních studní.

×××××

Obec předpokládá posílení stávajících zdrojů a zvýšení jejich vydatnosti až na dvojnásobek. Realizace vodojemu se nepředpokládá, ale obec uvažuje o využití jedné studny jako akumulace.

Protože ze stávajícího zdroje do budoucnosti nelze pokrýt předpokládanou potřebu pitné vody pro obec, je nutné prověřit možnost rozšíření prameniště tak, aby kapacitně postačovalo. V případě, že toto rozšíření nebude možné, navrhujeme využití stávajícího zdroje Státního statku Čáslav.

Veškerá navržená opatření budou vzhledem k vyšším investičním nákladům na výstavbu vodovodu pro veřejnou potřebu realizována po roce 2015.

Trvale je proto třeba sledovat kvalitu vody ve využívaných zdrojích a v případě, že nebude vyhovovat vyhl. 376/2000 Sb., kterou se stanoví požadavky na pitnou vodu, bude vhodné využít individuální úpravu vody, nebo si obyvatelé zajistí potřebné množství vody pro pitné účely ve formě balené pitné vody.

Změnou je napojení obce do systému SV Kutná Hora – Čáslav se zdrojem vody nádrží Vrchlice a úpravnou vody Svatá Trojice. Systém SV je ve vlastnictví i provozu VHS Vrchlice – Maleč, a.s.

Napojení obce Třebonín na SV Kuná Hora – Čáslav je navrženo v lokalitě Lomec (obec Úmonín) severozápadně od Třebonína.

Vodovodní gravitační přivaděč d90 v délce 2 115 m z vodovodu v lokalitě Lomec bude zaústěň do stávajícího vodojemu 30 m3 (368/271,2 m n.m). Stávající vodovodní síť v zástavbě obce Třebonín umožní napojení dalších nemovitostí, dosud zásobených vodu z lokálních studní, na veřejný vodovod.

Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami ze zdroje Rezkovec (Čáslav). Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.

Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu a z domovních studní.

Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

Odvedení a čištění odpadních vod

Obec Třebonín nemá vybudovaný systém kanalizace pro veřejnou potřebu. Splaškové vody jsou zachycovány v bezodtokých jímkách a kal je likvidován v souladu s paltnou legislativou.

Mimo odpadních vod běžného komunálního charakteru se vyskytuje v obci ještě producent průmyslových odpadních vod – firma UNIKON.

Dešťové vody jsou odváděny dešťovou kanalizací z betonových trub DN 300, v délce 700 m do Medenického potoka.

×××××

S ohledem na velikost této obce a vzhledem k tomu, že k zásobování pitnou vodou jsou využívány místní podzemní zdroje není investičně a provozně výhodné budovat čistírnu odpadních vod a kanalizační síť.

Proto bude nezbytné zajistit po roce 2015 rekonstrukci stávajících nebo výstavbu nových akumulačních jímek pro zachycování odpadních vod. V roce 2020 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokých jímkách likvidovány na čistírně odpadních vod města Čáslav.

Alternativně lze řešit problematiku likvidace odpadních vod výstavbou domovních čistíren např. mechanicko-biologické ČOV, eventuelně provozně úspornějším typem - vícekomorovým septikem doplněným o zemní filtr nebo o biologický filtr.

V roce 2023 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokých jímkách likvidovány na čistírně odpadních vod města Čáslav nebo pomocí nových domovních čistíren pro čištění odpadních vod.

Odhad nákladů: 108 tis. Kč / 1 DČOV

Náklady jsou stanoveny podle metodického pokynu Ministerstva zemědělství č. j.

1400/2020 – 15132 – 1 ze dne 24.9.2020.

I. Etapa 22 ks ČOV

II. Etapa 17 ks ČOV

Celkem: 39 ks ČOV

Celkové investiční náklady budou ve výši cca 4,212 mil. Kč

HARMONOGRAM REALIZACE NAVRHOVANÉ ZMĚNY

Předpokládaná doba realizace – 2023-2024.