CZ021. 3211. 2123.1024	Počepice

CZ021. 3211. 2123.1024.01 	Počepice

identifikační číslo obce  12315

kód obce  12315

Změna 2023 je zapsána tučně oranžově.

### CZ021. 3211. 2123.1024.01 Počepice

PODKLADY

- Prohlášení ze dne 24.7.2003

- PRVKUC okresu Příbram, Hydroprojekt a. s., Praha 1999

- Žádost obce o změnu PRVKÚK z 16.11.2022.

CHARAKTERISTIKA OBCE

Obec Počepice se nachází jihozápadně od Sedlčan, v nadmořské výšce 424 - 453 m n m. Obec je tvořena typickou venkovskou zástavbou.

Obcí protéká Počepický potok a další dvě bezejmenné vodoteče. Na Počepickém potoce je, v jižní části obce, rybník Návesník.

Obec se nachází v oblasti vysokého rizika výskytu radonu.

V obci je 309 trvale žijících obyvatel.

VODOVODY – zásobování pitnou vodou

Obec Počepice je v současné době zásobena z domovních a obecních studní.

Množství vody v těchto studních je ovlivněno množstvím srážek. Během suchých měsíců se zde projevuje nedostatek vody. Kvalita vody nevyhovuje vyhlášce č. 376 Sb. z roku 2000 o požadavcích na pitnou vodu a rozsah a četnost její kontroly z hlediska výskytu většího množství dusičnanů, bakteriologického znečištění a ojediněle manganu a železa.

V obci funguje i vodovod pro veřejnou potřebu ve správě obce, který zásobuje pouze dva byty a dále školu s Obecním úřadem.

Zdrojem vody pro vodovod je veřejná studna, jejíž vydatnost není známa. Kvalita vody ve zdroji nevyhovuje vyhlášce č. 376 Sb. z roku 2000 o požadavcích na pitnou vodu a rozsah a četnost její kontroly v ukazateli železa, dusičnanů a bakteriologického znečištění. Voda ze studny se čerpá do AT stanice (Darling), která dopravuje pitnou vodu ke spotřebiteli.

Obec Počepice není v současné době zásobené pitnou vodou z veřejného vodovodu. Zdrojem pitné vody jsou domovní studny individuálního zásobení často s nekvalitní pitnou či dokonce zdravotně závadnou vodou. V posledních letech se navíc k problematice kvality podzemní vody přidává i její kvantita. Zdrojem surové vody je starší kopaná studna S-3 na parcele č.82/1 v Počepici.

×××××

V obci je uvažováno s výstavbou vodovodu pro celou obec. Podmínkou je však zabezpečení hydrogeologického průzkumu, který ověří reálnost nalezení vhodného zdroje vody. Z tohoto důvodu není v „Programu rozvoje“ popisováno řešení vodovodu.

Do doby, než bude provedena výstavba vodovodu si obyvatelé zajistí potřebné množství vody pro pitné účely ve formě balené pitné vody.

Vzhledem ke kvalitě vody stávajícího zdroje pro vodovod, doporučujeme tuto vodu používat jako užitkovou a hygienicky zabezpečit chlornanem sodným v maximální dávce 0,3 mg/l.

Změnou je napojení v obci Počepice na pitnou vodu z nového vodojemu 2x50m3, včetně úpravny vody. Zdrojem surové vody bude starší kopaná studna S-3 na parcele č.82/1 v Počepici. Ve studni S-3 bude osazeno ponorné čerpadlo Q = 0,8 l/s, H= 80,0 m, P = 1,1 kW, které bude surovou vodu čerpat do vodojemu 2x50m3.

Z vrtu bude surová voda čerpána na technologické stupně úpravy vody a dále do vodojemu. Z vodojemu bude pitná voda dopravována do obce Počepice a dále do místní části Rovina.

Vodovod je dimenzován pro napojení všech obyvatel obce Počepice včetně místní části Rovina. Potrubí vodovodu bude z materiálu PE100 RC, SDR11 PN16 s ochrannou vrstvou.

Součástí bude i výstavba vodovodních přípojek pro jednotlivé nemovitosti, a to v počtu 126 ks v místní části Rovina.

Vodovod nebude sloužit pro požární účely.

Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami ze zdroje Krásná Hora nad Vltavou a Doublovičky.  Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.

Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu, z obecních studní, z domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

Náklady jsou stanoveny podle metodického pokynu Ministerstva zemědělství č. j.

1400/2020 – 15132 – 1 ze dne 24.9.2020.

Cena celkem – 34 785 533,- Kč

HARMONOGRAM REALIZACE NAVRHOVANÉ ZMĚNY

Fyzická realizace proběhne do roku 2026.

Odvedení a čištění odpadních vod

V současné době nemá obec Počepice vybudovanou žádnou veřejnou kanalizační soustavu pro odvádění splaškových vod. Likvidace splaškových odpadních vod z jednotlivých objektů obytné zástavby probíhá lokálně přímo u zdroje a to v souladu s platnou legislativou.

Obec Počepice nemá v současnosti vybudovaný systém kanalizace pro veřejnou potřebu. Odpadní vody jsou zachycovány v bezodtokých jímkách, odkud se vyvážejí ze dvou třetin k likvidaci na stávající čistírnu odpadních vod pivovaru LOBKOWICZ, nacházejícího se ve Vysokém Chlumci a z jedné třetiny na zemědělsky využívané pozemky.

Dešťové vody jsou z velké části (80 %) odváděny systémem příkopů, struh a propustků do Počepického potoka. Zbytek dešťových vod je odváděn dešťovou kanalizací o celkové délce 500 m, které je vybudovaná z betonových trub DN 300 a DN 600 mm. Dešťovou kanalizací ve správě obce jsou dešťové vody odváděny také do Počepického potoka.

×××××

V obci je uvažováno s výstavbou nové kanalizační sítě. S ohledem na členitost území, na kterém se obec rozprostírá, bude odkanalizovaná kombinovaným systémem gravitační a tlakové kanalizace.

Gravitační část oddílné kanalizace v celkové délce 3,360 km bude vybudována z kameninových nebo plastových kanalizačních trub profilů DN 250 a DN 300, tlaková část kanalizační sítě v celkové délce 220 m bude provedena z potrubí DN 50.

Pro čištění splaškových vod je uvažováno s výstavbou nové čistírny odpadních vod.

Navrhujeme mechanicko-biologickou čistírnu odpadních vod s nitrifikací.

Na čistírnu budou přiváděny oddílnou kanalizací pouze splaškové vody. Mechanický stupeň čistírny je tvořen jemnými, strojně stíranými česlemi doplněnými jímkou na zachycování písku. V případě, že na čistírnu budou odpadní vody přečerpány, bude čerpací stanice vybavena mělnícím čerpadlem a uzpůsobena i jako objekt pro zachycení písku. Toto řešení zcela nahradí mechanickou část čistírny, je provozně osvědčeno na mnoha čistírnách a provozovatele zbavuje problémů s hygienickým ukládáním shrabků na čistírně a s jejich následnou likvidací.

Biologická část bude rozdělena do několika samostatných technologických linek. Aktivační systém řešen jako klasický systém s nitrifikací a se separací kalu ve vertikálních dosazovacích nádržích.

Aktivace bude provzdušňována jemnobublinnými elementy. Jako zdroj vzduchu budou použita dmychadla s režimem automatického střídání strojů.

Přebytečný kal bude uskladňován v zásobnících kalu, kde bude za mírného provzdušňování udržován v aerobním stavu. Takto navrženým režimem provozu tohoto zásobníku bude kal současně průběžně zahušťován a stabilizován. Stabilizovaný kal bude odvážen k odvodnění na některou z ČOV vybavených tímto technologickým zařízením. Kalová voda bude průběžně odtahována zpět do čistícího procesu.

Vyčištěné odpadní vody budou vypouštěny do do Počepického potoka.

Změnou v obci Počepice je výstavba ČOV 600EO, gravitační kanalizace z PVC DN300-DN250 SN12 a z důvodu nepříznivého výškového uspořádání terénu, které neumožňuje přímé gravitační napojení celé lokality, je navrženo přečerpání splaškových vod výtlaky V1-V4.

Součástí bude i výstavba kanalizačních přípojek pro jednotlivé nemovitosti, a to v počtu 126 ks.

V obci Počepice dojde k výstavbě:

ČOV 600EO, navržená mechanicko-biologická čistírna odpadních vod je určena pro zneškodnění splaškových odpadních vod z obce Počepice a místní části Rovina. Stavební a technologické uspořádání jednotlivých souborů zajišťuje optimální provoz čistírny odpadních vod. Čistírna je schopna plynule reagovat na změny látkového a hydraulického zatížení ČOV v rozsahu 30–120 % projektované kapacity. Sestává ze souboru hrubého předčištění, z kompaktního biologického stupně (předřazená denitrifikace, nitrifikace s vestavěným separátorem aktivovaného kalu). Technologie čistírny je vzhledem k požadované kvalitě čištění navržena na principu nízkozatěžované aktivace. Místo vyústění odpadních vod z nově navrhované ČOV Počepice je do Počepického potoka.

Náklady jsou stanoveny podle metodického pokynu Ministerstva zemědělství č. j.

1400/2020 – 15132 – 1 ze dne 24.9.2020.

Cena celkem – 55 892 481,- Kč

HARMONOGRAM REALIZACE NAVRHOVANÉ ZMĚNY

Fyzická realizace proběhne do roku 2026.