CZ021.3211.2107.0308	Malá Hraštice

CZ021. 3211. 2107.0308.01 	Malá Hraštice

identifikační číslo obce  09007

kód obce  09007

Změna 2018 je zapsána tučně modře.

Změna 2020 je zapsána tučně červeně.

Změna 2023 je zapsána tučně oranžově.

### CZ021. 3211. 2107.0308.01 Malá Hraštice

PODKLADY

- Údaje o počtu obyvatel obce ze sčítání lidu z r. 2001  převzaté ze Statistického úřadu

- Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizace a čištění odpadních vod

- PRVKUC okresu Příbram, Hydroprojekt a. s., Praha 1999

- Regionální plány implementace směrnic EU v oblasti zásobování  pitnou vodou Středočeský kraj, VRV a.s., Praha 7/2002

- Situace kanalizační sítě měř. 1:5000

- žádost o změnu PRVKUK ze dne 12. 6. 2018

- Žádost obce o změnu PRVKÚK z 16.12.2022.

CHARAKTERISTIKA OBCE

Obec Malá Hraštice leží východně od Dobříše v nadmořských výškách 349 – 372 m n. m. Jedná se o sídlo do 2000 trvale žijících obyvatel. Obec je tvořena typickou venkovskou zástavbou situovanou podél místních komunikací. V okolí obce je roztroušeno mnoho objektů, které lemují místní komunikace.

Protéká zde bezejmenná vodoteč, která pod obcí vtéká do Voznického potoku. Ve středu obce se nalézá rybník. Obec se nachází v ochranném pásmu vodních zdrojů.

V obci je 1 071 trvale žijících obyvatel.

VODOVODY – zásobování pitnou vodou

Obec Malá Hraštice je v současné době zásobena z části pitnou vodou z vodovodu pro veřejnou potřebu, který je ve správě obce a zásobuje vodou i Velkou Hraštici.

Jako zdroj vody obecního vodovodu slouží prameniště Malá Hraštice, které je tvořeno třemi vrty s těmito jednotlivými kapacitami: HV2 -  0,5 l/s, HV3 - 1,0 l/s, HV4 - 0,8 l/s, HV5 - 1,0 l/s. To znamená, že celková vydatnost prameniště je 3,3 l/s. Voda z jednotlivých vrtů je přivedena samostatnými řady do úpravny vody. Zde dochází k úpravě vody za účelem snížení hodnot u: železa, manganu a oxidovatelnosti (provzdušnění, dávkování KMnO4 a NaCl). Kvalita upravené vody vyhovuje vyhlášce č. 376 252 Sb. z roku 2000 2004 o požadavcích na pitnou vodu a rozsah a četnost její kontroly.

Prostřednictvím čerpací stanice, která je umístěna vedle ÚV Malé Hraštice je voda čerpána jednou větví přímo do sítě Malé Hraštice a druhou větví do Velké Hraštice. Přes síť obce je voda čerpána do věž.vdj. Malá Hraštice 100 m3 (401,5/398,8 m n.m.), který plní funkci vodojemu za spotřebištěm.

Zbytek obyvatel je zásoben vodou z domovních studní. Množství vody v těchto studních je ovlivněno množstvím srážek. Během suchých měsíců se zde projevuje nedostatek vody. Kvalita vody nevyhovuje vyhlášce č. 376 Sb. z roku 2000 o požadavcích na pitnou vodu a rozsah a četnost její kontroly z hlediska výskytu většího množství dusičnanů, železa, dusitanů, oxidovatelnosti a bakteriologického znečištění.

×××××

Systém zásobování pitnou vodou se nebude měnit ani v budoucnu.

Pro zajištění dostatečného množství pitné vody pro nemovitosti v Malé Haraštici v období špičkových odběrů a pro výhledovou zástavbu je navrženo napojení vodovodu na skupinový vodovod VOK Mníšek, který dle údajů vlastníka umožňuje i odběr vody pro vodovod Malá Haraštice.

Vodovodní přivaděč Pe 90 bude napojen na skupinový vodovod Mníšek v prostoru bývalé úpravny vody Nová Ves a bude zaústěn do sávajícího věžového vodojem 100 m3 v Malé Haraštici. Součástí stavby je i zvýšený akumulace o 50 m3 v prostoru úpravny vody Malá Haraštice pro lepší zabezpečení čerpání vody do sítě.

Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami ze zdroje Malá Hraštice, Voznice a Trnová. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.

Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu, z obecních studní, z domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

Odvedení a čištění odpadních vod

Obec Malá Hraštice nemá v současnosti vybudovaný systém kanalizace pro veřejnou potřebu, jedná se o splaškovou tlakovou kanalizaci. Splaškové vody z větší části obce ( cca 85 %) jsou zachycovány v bezodtokých jímkách, odkud se vyvážejí na zemědělsky využívané pozemky. Zbytek odpadních vod je po předčištění v biologických septicích zasakován.

Celková délka stávající splaškové tlakové kanalizace je 8,64 km.

V současné době se buduje splašková tlaková kanalizace. Termín dokončení je plánován na 6/2004. Kanalizace je navržena z PE 63x58 v  délce 2,499 km, PE 75x6,8 v délce 521,6 m, PE 125x11,4 v délce 115,45 m, PE 160x14,6 v délce 2520,18. Celková délka kanalizace je 5,656 m. V obci je plánován 160 ks přípojek, jenž doposud nejsou realizovány.

Odpadní vody budou odváděny touto kanalizací na čistírnu odpadních vod v Nové Vsi pod Pleší. ČOV má kapacitu 431 m3/den ( BSK5 = 120 kg/den, EO= 2000).

Jedná se o mechanicko-biologickou čistírnu typu Hydrotech, členěnou do dvou linek (pouze biologický stupeň).

Mechanický stupeň čistírny tvoří jemné strojně stírané česle a lapák tuků. Mechanicky předčištěné odpadní vody přitékají do biologického stupně rozděleného dělícími stěnami na tříkomorový selektor, denitrifikační sekci promíchávanou míchadlem a nitrifikační nádrž provzdušňovanou jemnobublinnými aeračními elementy. K separaci kalu slouží vertikální dosazovací nádrž.

Kalové hospodářství je tvořeno provzdušňovanou kalovou jímkou, ze které je kal po zahuštění odvodňován na odvodňovacím zařízení DRAIMAD - TEKNOBAG.

Dešťové vody jsou částečně odváděny dešťovou kanalizací z betonových trub DN800 a celkové délky 850 m, která je ve správě obce a částečně systémem příkopů, struh a propustků do místní vodoteče.

×××××

Po dokončení stavby tlakové kanalizace v obci Malá Chraštice bude odkanalizována celá obec. Odpadní vody budou tlakovou kanalizací odvedeny na ČOV v Nové Vsi pod Pleší připojením na tamní splaškovou kanalizaci. Po realizaci plánovaných 160 přípojek budou připojeni všichni trvale bydlící obyvatelé. Odpadní vody od rekreantů budou i nadále akumulovány v bezodtokových jímkách a následně odváženy k likvidaci na ČOV v Nové vsi pod Pleší.

Ve výhledu je uvažováno i s připojením rekreantů na kanalizační síť a ČOV.

Změna spočívá ve vybudování vlastní biologické ČOV 2 000 1 900 EO s kanalizačním přivaděčem, na kterou budou odváděny odpadní vody, vyprodukované na území obce Malá Hraštice, stávající tlakovou kanalizací. Důvodem je nedostatečná kapacita ČOV Nová Ves pod Pleší, na kterou je obec v současné době odkanalizována.

Kapacita nové ČOV: 2 000 1 900 EO, Qmax: 14,7 l/s, Q24: 210 182,40 m3/den

Vypouštění odpadních vod bude do bezejmenné vodoteče, která se vlévá do Voznického potoka.

Kanalizační přivaděč – PVC DN250, dl. cca 0,42 0,5 km

Náklady jsou stanoveny podle metodického pokynu Ministerstva zemědělství č. j.

1400/2020 – 15132 – 1 ze dne 24.9.2020.

Celkové finanční náklady na realizaci se předpokládají ve výši 29 730 000 Kč.

HARMONOGRAM REALIZACE NAVRHOVANÉ ZMĚNY

Fyzická realizace stavby proběhne do roku cca 2024.