+

CZ021.3204.2122	.0985       	Oleška

.0985.01	Oleška

identifikační číslo obce  11018

kód obce  11018

Změna 2017 je zapsána oranžově.

## Změna 2021 je zapsána tučně fialově.C

Změna 2023 je zapsána tučně oranžově.

## Z021.3209.2122.0985.01		Oleška

PODKLADY

- Dotazník k Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Středočeského kraje

- Konzultace se starostkou  14.10.2003

- Žádost o změnu z 7.8.2017 podala obec Oleška

- Žádost obce o změnu PRVKÚK z 19.12.2022.

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI)

Obec Oleška leží 5 km východně od Kostelce nad Černými Lesy v nadmořské výšce 371 –385 m.n.m.Recipientem je Nučický potok.Obec má rozptýlenou nízkopodlažní zástavbu rodinnými domy,39 chalup se 117 rekreanty a 1 ubytovací zařízení s 36 lůžky.Obyvatelstvo všech věkových skupin.V obci je umístěna požární nádrž. Obec spadá do PHO IIb. vodního zdroje Nučice – JEKOZ.

V obci je 972 trvale žijících obyvatel.

VODOVODY – zásobování pitnou vodou

Obec má vodovod, který umožňuje připojení všech obyvatel obce. Připojeno je 827 trvale a 97 přechodně bydlících obyvatel s očekávaným krátkodobým nárůstem na 984 obyvatel. Dlouhodobý výhled počítá s cca 1 000 napojenými uživateli. Připojeno je 354 trvale a 84 přechodně bydlících obyvatel. Zbytek obyvatel je zásobováno z domovních studní s neznámou kvalitou vody, nebo obecních. Zdroj pitné vody je vrtaná studna (K1), umístěna v katastru obce. Nový vodní zdroj je napojený do nového vodojemu Krymlov novým přívodním řadem. Voda je v dostatečném množství .Kvalita není známa.Zdroj pitné vody je prameniště Nučice-Jekoz.Přívodní řad z vodojemu Krymlov do Olešky o profilu DN 100 mm L v délce 1,43 km.Rozvodné vodovodní sítě jsou  L 100 – 1,875 km, PE 110 – 1,053 km, PE 90 – 0,015 km .Počet přípojek je 142 ks.Provozovatelem je VODOS Kolín. Počet přípojek je 499 ks. Provozovatelem je Obec Oleška. Systém napojené na vodovodní soustavu JEKOZ bude přerušen, ale zůstává zachován.

×××××

Systém zásobování pitnou vodou vyhovuje a nebude se měnit ani v budoucnosti. v současnosti nevyhovuje a bude nahrazen místní infrastrukturou z vydatného zdroje.

Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství 12,5 m3/den cisternami ze zdroje Výžerky – Nučice. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.

Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu, obecních a domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

Změnou je návrh zásobování obcí Sobočice (m. č. Zásmuky), Drahobudice, Červený Hrádek, a Bečváry pitnou vodou z vodovodu Kutná Hora – Sázava.

Je navržena výstavbu přívodního vodovodního řadu ze stávajícího řadu Kutná Hora – Sázava.

Vodovodní přivaděč je navržen z materiálu PVC 160, PN 16, SDR 11, celková délka vodovodu činí 5 387,9 m.

Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno z nového vodojemu vybudovaného vedle stávajícího vodojemu Krymlov. Bude vybudován zemní dvoukomorový vodojem 2x 80 m3.

Změnou je zkapacitnění SV JEKOZ. Vzhledem k dlouhodobějšímu nedostatku pitné vody v oblasti Svazku obcí JEKOZ a dalších zásobovaných obcí došlo k hydraulickému posouzení zkapacitnění SV JEKOZ. V desetiletém výhledu se jedná o deficit 8,8 l/s, v dlouhodobém výhledu pak 13,6 l/s.

Zdrojem pitné vody pro SV JEKOZ, mimo stávající vrty v oblasti Nučic a Výžerek a SV Vrchlice – Maleč bude do budoucna i napojení na SV Říčany.

Stávající používané vrty N2 (k.ú. Nučice) a VK2 (k.ú. Výžerky) byly regenerovány a budou nadále využívány jako zdroj pitné vody. Stávající používané vrty v k.ú. Nučice N4 a N3 jsou na hraně své životnosti a budou postupně nahrazeny novými vrty N4A a N3A včetně jejich napojení do VDJ Nučice. V současnosti nepoužívané vrty VN1a VK1 v k.ú. Výžerky není pro jejich technický stav možné obnovit a v jejich blízkosti budou realizovány nové vrty VN1A a VK1A včetně jejich napojení do VDJ Nučice.  Stávající průměrný odběr z vrtů činí cca 20 l/s, po jejich rekonstrukci včetně napojení nových vrtů se předpokládá navýšení na 26 l/s.

Vrt N4A bude napojen na stávající řad pomocí nového řadu PE d160 dl. 20 m. Vrt N3A bude napojen na stávající řad pomocí nového řadu PE d160 dl. 15 m. Vrt VN1A bude napojen na stávající řad pomocí nového řadu PE d90 dl. 10 m. Vrt VK1A bude napojen na stávající řad pomocí nového řadu PE d90 dl. 850 m. Stávající řad mezi vrty VK1 a VK2 je ve špatném stavu a do budoucna bude nahrazen novým.

Obec Oleška plánuje výstavbu vlastního VDJ Krymlov II, který bude vedle VDJ Krymlov a který bude mít objem 4 x 40 m3.

Blíže popsáno v kartě SV JEKOZ.

Náklady jsou stanoveny podle metodického pokynu Ministerstva zemědělství č. j.

1400/2020 – 15132 – 1 ze dne 24.9.2020.

HARMONOGRAM REALIZACE NAVRHOVANÉ ZMĚNY

Realizace změny u objektů VDJ Jevany, ČS a VDJ Nučice, VDJ Krymlov a Krymlov II, VDJ Kostelec I., VDJ Zásmuky, výtlak u VDJ Krymlov od VDJ Sobočice a rekonstrukce vodovodního řadu mezi VDJ Krymlov a VDJ Sobočice by měla proběhnout do roku 2030. Realizace obnovy vodních zdrojů Nučice, Výžerky a jejich napojení by měla proběhnout do roku 2025.

Změna zbylých objektů by měla být realizována do roku 2050.

Odvedení a čištění odpadních vod

Kanalizace v obci není .Splaškové vody jsou akumulovány v žumpách (počet 127) a septicích (počet 23).Svoz do Č.Brodu a Říčan. Dešťová kanalizace v obci je z betonových rour o profilu 50 a 40 mm v délce 2 272 m v uspokojivém stavu. Dešťové vody jsou odváděny do místní vodoteče.

×××××

V obci Oleška je navržena výstavbou nové kanalizační sítě. Oddílná splašková kanalizace v celkové délce 5 km bude vybudována z plastových kanalizačních trub profilu DN 300.

Pro čištění splaškových vod je navržena výstavba nové čistírny odpadních vod.

Navržena je mechanicko – biologická čistírna s pneumatickou aerací a anaerobní nebo aerobní dostabilizací kalu.

Hrubé předčištění je navrženo v  provedení - jemné strojně stírané česle a vertikální lapák písku.

Biologická část je navržena jako dlouhodobá aktivace ve dvou čistírenských linkách. Aerace a homogenizace nádrží je zajišťována jemnobublinnými aeračními prvky, s dodávkou vzduchu z dmychadla. U menších velikostí ČOV lze aktivaci provozovat jen jako nitrifikaci, u větších pak jako nitrifikaci s denitrifikací. Pro separaci kalu je uvažována dvojice dosazovacích nádrží s vertikálním průtokem.

Kalové hospodářství tvoří u menších ČOV jedna uskladňovací nádrž pro anaerobní dostabilizaci kalu. U větších ČOV je variantně uvažováno s rozdělením nádrže na část pro aerobní dostabilizaci kalu a část na uskladnění kalu. Stabilizovaný kal bude odvážen v tekutém stavu k odvodnění na některou větší ČOV, nebo dle místních možností k zemědělskému využití. Alternativně lze uvažovat s odvodněním v odvodňovacích pytlích s dávkováním flokulantu.

Chod čistírny bude ovládán řídící jednotkou.

Recipientem je Nučický potok.