CZ021.3209.2122	.0999       	Sulice

.0999.01      Sulice

identifikační číslo obce  15943

kód obce    15943

Změna 2016 je zapsána červeně.

Změna 2023 je zapsána tučně oranžově.

PODKLADY

- Dotazník k Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Středočeského kraje

- Žádost o změnu PRVKÚK ze dne 3.12.2015

- Žádost obce o změnu PRVKÚK z 6.6.2023.

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI)

Obec Sulice leží mezi Jesenicí a Kamenicí, v nadmořské výšce 450 m.n.m. Recipientem  je Sulický potok. Zástavba obce je nízkopodlažní rodinnými domy a chatami. Jako požární nádrž funguje místní rybník.V obci je 8 rekreantů ve 2 chatách.

Jako požární nádrž fungují místní rybníky. V obci žije v současné době cca 250 trvale žijících obyvatel a cca 30 rekreantů.

Sulice leží v ochranném pásmu vodního zdroje.

Jako požární nádrž fungují místní rybníky. V obci žije v současné době cca 350 trvale žijících obyvatel a cca 50 osob bez trvalého pobytu a rekreantů.

VODOVODY – zásobování pitnou vodou

Obec Sulice nemá vybudovanou vodovodní síť, obyvatelstvo je zásobováno vodou z domovních studní. Množství vody je pouze částečně dostatečné a kvalita vody je špatná (obsahuje dusičnany a bakteriologické znečištění.)

Obec Sulice je v současné době kompletně zásobována pitnou vodou z vybudovaného vodojemu Mandava 2 x 400 m3 na kótě 480/475, umístěného v katastrálním území Sulice. Do tohoto vodojemu je pitná voda distribuována vodovodním přívodným řadem DN 200. Zdrojem vody je Ú.V.N. Želivka, odběrným místem Brtnice ve Velkých Popovicích. Délka přívodného řadu DN 200 je 5350 m. Do obce je pitná voda z vodojemu Mandava vedena zásobním řadem DN 100. Délka přívodného řadu z vodojemu Mandava do Sulic je cca 1050 m. Rozvod pitné vody v obci Sulice je veden řady DN 80 a DN 63. Celková délka vodovodních řadů v Sulicích je cca 4200 m. Součástí řadů jsou vodovodní přípojky k jednotlivým nemovitostem. Nouzové zásobování pitnou vodou je řešeno cisternovými vozy provozovatele vodovodů popř. balenou vodou. Nouzové zásobování užitkovou vodou je zajišťováno z domovních studní.

Obec Sulice je v současné době kompletně zásobována pitnou vodou z vybudovaného vodojemu Mandava 2 x 400 m3 na kótě 480/475, umístěného v katastrálním území Sulice. Do tohoto vodojemu je pitná voda dodávána výtlačným vodovodním přívodním řadem DN 200. Zdrojem vody je Ú.V.N. Želivka, odběrným místem Brtnice ve Velkých Popovicích. Délka přívodného řadu DN 200 je 5350 m. Do obce je pitná voda z vodojemu Mandava vedena zásobním řadem DN 100. Délka přívodného řadu z vodojemu Mandava do Sulic je cca 1050 m. Rozvod pitné vody v obci Sulice je veden řady DN 80 a DN 63. Celková délka vodovodních řadů v obecní části Sulice je cca 8 500 m. Součástí řadů jsou vodovodní přípojky k jednotlivým nemovitostem.

Nouzové zásobování pitnou vodou je řešeno cisternovými vozy provozovatele vodovodů popř. balenou vodou. Nouzové zásobování užitkovou vodou je zajišťováno z domovních studní nebo rybníků.

×××××

Obec bude zásobována pitnou vodou z navrhovaného vodojemu Mandava 2 x 400 m3 na kótě 480/475, umístěného na k.ú Sulice. Do tohoto vodojemu bude pitná voda distribuována vodovodním přívodným řadem DN 200. Zdrojem vody je Ú.V. Želivka, odběrným místem Brtnice ve Velkých Popovicích. Délka přívodného řadu DN 200 bude 5350 m. Do obce bude pitná voda z vodojemu Mandava vedena zásobním řadem DN 100. Délka navrhovaného přívodného řadu DN 100 je 1050 m. Délka navrhovaných síťových řadů DN 100 a DN 80 je 1520 m. Před napojení navrhovaného zásobního řadu na síťové řady bude provedena redukce tlaku na kótu 440 m.

Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství 10,2 m3/den cisternami ze zdroje Výžerky – Nučice. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.

Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z obecních a domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

Obec Sulice zpracovala projekt rozšíření kapacity současného vodojemu Mandava 2 x 400 m3 o další vodojem pod názvem VDJ Mandava II. o kapacitě 2 x 400 m3. Na tento projekt je vydáno pravomocné stavební povolení. Důvodem příprav a budoucí (plánované) výstavby VDJ Mandava II. je zlepšení plynulosti a bezpečnosti zásobování pitnou vodou a další rozvoj zastavitelného území.

Obec Sulice v roce 2022 zahájila záměr budoucího odběru podzemních vod na katastru obce Sulice. Jedná se o plánované vybudování podzemních vrtů určených k odběru a úpravě podzemních vod a následně k distribuci odběratelům. V rámci této studie budou provedeny průzkumné práce, čerpací zkoušky a rozbory podzemní vody. Následně bude průzkum vyhodnocen. V případě pozitivních výsledků studie budou zahájeny projekční práce a následně výstavba. Součástí projektu pod pracovním názvem „Výstavba úpravny vody a vodojem Sulice“ bude úpravna vody a VDJ. Celé dílo je plánováno na pozemku č.parcelní 380/1 KÚ Sulice.

Náklady jsou stanoveny podle metodického pokynu Ministerstva zemědělství č. j.

1400/2020 – 15132 – 1 ze dne 24.9.2020.

Rozšíření vodovodního řadu – 15 mil. Kč.

Podzemní vrty - budoucí předpokládané náklady jsou 50 mil. Kč.

HARMONOGRAM REALIZACE NAVRHOVANÉ ZMĚNY

Rozšíření vodovodního řadu - výstavba v letech 2024 – 2025.

Podzemní vrty - termín výstaby v letech 2025 – 2030.

Odvedení a čištění odpadních vod

Splašková ani dešťová kanalizace v obci vybudována není. Splaškové vody jsou akumulovány v bezodtokových jímkách(157 obyvatel vč.rekreantů) a vyváží se na pole. Dešťová voda je odváděna do místní vodoteče systémem příkopů, struh a propustků.

Obec plánuje vybudování splaškové kanalizace s odvodem odpadních vod na ČOV v Hlubočince.

Obec Sulice nemá v současné době vybudovánu kanalizaci ani čistírnu odpadních vod. Splaškové vody jsou akumulovány v bezodtokových jímkách (cca 280 obyvatel) a vyváženy do čistírny odpadních vod v Kamenici. Dešťové vody jsou odváděny systémem příkopů, struh do místní vodoteče do rybníků a následně Sulickým potokem.

Obec Sulice v minulých letech naplánovala, v rámci strategického plánu rozvoje obce a zajistila projektovou dokumentaci, územní rozhodnutí a stavební povolení na všechny kanalizační stoky v obci Sulice a na kanalizační přivaděč Sulice - Nechánice.

V roce 2014 zahájila obec budování splaškové kanalizace s odvodem odpadních vod s propojením kanalizačních řadů na ČOV v Hlubočince (kapacita 1200 EO), kde je v současné době volná kapacita.

V další fázi výstavby kanalizačních řadů (po vybudování přivaděče odpadních vod Sulice - Nechánice) budou veškeré odpadní vody z obce Sulice a to i z rozvojových lokalit likvidovány v ČOV Nechánice, kde je plánovaná kapacita ČOV 1000 EO.

Obec Sulice má v současné době vybudovánu kompletní kanalizační síť na celém území obecní části Sulice. Kanalizační řady umístěné v obecní části Sulice jsou propojeny s kanalizačními řady obecní části Hlubočinka, které jsou společně napojené na ČOV v Hlubočinka s kapacitou 1200 EO. Součástí kanalizačních řadů jsou přípojky k jednotlivým nemovitostem. Kanalizace v obecní části Sulice je tlaková.

×××××

Vzhledem k nízkému počtu obyvatel není investičně a provozně výhodné budovat čistírnu odpadních vod a kanalizační síť. Po roce 2015 je nezbytné zajistit rekonstrukci stávajících bezodtokových jímek nebo výstavbu nových akumulačních jímek odpadních vod v kombinaci s výstavbou domovních mikročistíren.

V roce 2020 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokých jímkách budou likvidovány na navrhované čistírně odpadních vod v obci Radějovice.

Vzhledem k plánovanému rozvoji obece Sulice a propojení kanalizační soustavy Sulice a Nechánice do jedné společné ČOV Nechánice, dojde ke zvýšení počtu trvale žijících obyvatel napojených na centrální kanalizační síť a tím k výrazně efektivnější likvidaci odpadních vod v obou částech obce. Celkové náklady na realizaci jsou odhadnuty na 12 mil Kč. Celá investiční akce byla zahájena v roce 2014 a její realizace je předpokládána do poloviny roku 2016.

Vzhledem k plánovanému rozvoji obecní části Sulice je projekčně připraveno propojení kanalizační soustavy Sulice a Nechánice do jedné společné ČOV Nechánice tzv. tlakovým kanalizačním přivaděčem Sulice - Nechánice. Na toto dílo je vydáno stavební povolení. Dostavbou kanalizačního přivaděče Sulice - Nechánice dojde k efektivnímu rozložení odvádění odpadních vod rovnoměrně na ČOV Hlubočinka a ČOV Nechánice. Vzhledem ke stále se zvyšujícímu počtu obyvatel obecní části Sulice napojených na centrální kanalizační síť bude provoz kanalizací a ČOV efektivnější v obou částech obce (Sulice a Nechánice).

V další fázi výstavby kanalizačních řadů (po vybudování přivaděče odpadních vod Sulice - Nechánice) budou veškeré odpadní vody z obecní části Sulice a to i z rozvojových lokalit likvidovány v ČOV Nechánice, kde je plánovaná kapacita ČOV 1000 EO.

Náklady jsou stanoveny podle metodického pokynu Ministerstva zemědělství č. j.

1400/2020 – 15132 – 1 ze dne 24.9.2020.

Celkové náklady na realizaci kanalizačního přivaděče Sulice jsou 7 mil. Kč.

HARMONOGRAM REALIZACE NAVRHOVANÉ ZMĚNY

Fyzická realizace stavby proběhne do roku 2027.