CZ021.3209.2122	.0993				Říčany

.0993.06				Radošovice

identifikační číslo obce  14551

kód obce  14545

Změna 2010 je zapsána modře.

Změna 2015 je zapsána tučně tmavě modře.

Změna 2017 je zapsána oranžově.

Změna 2023 je zapsána tučně oranžově.

PODKLADY

Protože se zpracovateli tohoto Programu rozvoje vodovodů a kanalizací nepodařilo zajistit od zástupců této místní části žádné informace o její stávající vodohospodářské infrastruktuře, předpokládáme, že v místní části není v současnosti vybudován žádný vodovodní ani kanalizační systém.

- Žádost o změnu PRVKUK ze dne 24. 6. 2010

- Žádost města o změnu PRVKÚK ze dne 3.6.2015

- Žádost o změnu z 26.6.2017 podalo město Říčany

- Žádost obce o změnu PRVKÚK z 30.1.2023.

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI)

Radošovice  jsou místní částí Říčan a leží v nadmořské výšce 344 – 408 m.n.m. Recipientem je potok Rokytka Říčanský potok. Místní část leží v ochranném pásmu vodních zdrojů.

Radošovice mají rozptýlenou zástavbu rodinnými a bytovými domy a chatami.Je zde umístěna požární nádrž.Radošovice mají 30 rekreantů ve 14 chatách.

Zástavba této místní části je již propojena se zástavbou obce Říčany.

V obci je 1 623 trvale žijících obyvatel.

VODOVODY – zásobování pitnou vodou

Radošovice jsou napojeny na vodovod Říčany. Zdroj vody  je vrt s vydatností 9,1 l/s. Úpravna vody v Radošovicích má kapacitu 10 l/s. Voda se upravuje ( Fe,Mn,chlorování). Po úpravě produkuje kvalitní pitnou vodu.

Místní část Radošovice je částečně připoje na veřejný vodovodní systém města Říčany. Vodovod je ve vlastnictví města a ve správě 1. SČV a.s.

Zdrojem vody pro Říčany je voda ze štolového přivaděče Želivka.

Úsek přiváděcího vodovodního řadu z vodojemu Olivovna do Strašína zajišťuje připojení na stávající vodovodní síť. Před místem napojení je na přiváděcím řadu osazena armaturní šachta Strašín s vodoměrem a redukčním ventilem. Délka vodovodního řadu je 1539 m, materiál potrubí tvárná litina v dimenzi DN 200, PN10 doplněn o tvarovky a armatury z tvárné litiny PN10, DN 200.

Z důvodu posílení tlakových poměrů na trase přiváděcího řadu do Strašína je osazena automatická tlaková stanice v armaturní komoře vodojemu Olivovna. Ve vodojemu jsou celkem osazeny tři kusy čerpadel každé o výkonu Q = 5,3 l/s, H = 46 m. ATS pracuje v režimu 2+1.

V armaturní šachtě Strašín je odbočení pro místní část Radošovice a Pacov. Na odbočení je osazen vodoměr pro měření odběrů a redukční ventil pro snížení tlaku. Z armaturní šachty je veden propoj navrhovaného přiváděcího řadu se stávajícím vodovodem z Říčan do Strašína. Délka propoje na Radošovice a Pacov je 17 m v dimenzi DN150, PN10. Hlavní funkcí tohoto propoje je přímé napojení Radošovic a Pacova (zásobení Radošovic a Pacova probíhá přímo z VDJ Olivovna, oproti původnímu zásobení přes vodovodní síť Říčan), čímž došlo k zokruhování vodovodní sítě a zlepšení tlakových poměru v Radošovicích a ke zlepšení zásobení Pacova.

Tímto zokruhováním vodovodní sítě a zlepšení tlakových poměrů v Radošovicích je možné připojit na veřejný vodovod obyvatele Radošovic, kteří využívají vlastní zdroje s proměnnou kvalitou a kvantitou vody. Pro napojení zbylých obyvatel je nutné vybudovat chybějící rozváděcí vodovodní řady.

Místní část Radošovice je částečně zásobena vodou z veřejného vodovodu z potrubí PE-HE  d90 v celkové délce 3 727,9 m.

Nouzové zásobování pitnou vodou je zajišťováno balenou vodou.

Nouzové zásobování užitkovou vodou je zajišťováno z obecních a domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se postupuje podle pokynů územně příslušného hygienika.

×××××

Stávající zásobování obyvatel z Říčan je vyhovující. Potřeba pitné vody pro obec je  228 m3/d.

Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství 3,9 m3/den cisternami ze zdroje Mnichovice. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.

Navrhovaná změna spočívá v připojení místní části Strašín na vodovodní systém města Říčany. Zdrojem vody pro Říčany je voda ze štolového přivaděče Želivka.

Jedná se o návrh nového úseku přiváděcího vodovodního řadu z vodojemu Olivovna do Strašína, kde bude přiváděcí řad napojen na stávající vodovodní síť. Před místem napojení bude na přiváděcím řadu osazena armaturní šachta Strašín s vodoměrem a redukčním ventilem. Délka vodovodního řadu je 1539 m, materiál potrubí tvárná litina v dimenzi DN 200 PN10 doplněn o tvarovky a armatury z tvárné litiny PN10 DN 200.

Z důvodu posílení tlakových poměrů na trase do Strašína je navrženo osazení automatické tlakové stanice v armaturní komoře vodojemu Olivovna. Ve vodojemu budou celkem osazeny tři kusy čerpadel každé o výkonu Q = 5,3 l/s, H = 46 m. ATS bude pracovat v režimu 2+1.

V armaturní šachtě Strašín je navrženo odbočení pro místní část Radošovice a Pacov. Na odbočení bude osazen vodoměr pro měření odběrů a redukční ventil pro snížení tlaku. Z armaturní šachty je veden paralelní propoj navrhovaného přiváděcího řadu se stávajícím vodovodem z Říčan do Strašína. Délka propoje na Radošovice a Pacov je 17 m v dimenzi DN150, PN10. Hlavní funkcí propoje je přímé napojení Radošovic (zásobení Radošovic bude probíhat přímo z VDJ Olivovna, oproti původnímu zásobení přes vodovodní síť Říčan), čímž dojde k zokruhování vodovodní sítě a zlepšení tlakových poměru v Radošovicích a ke zlepšení zásobení Pacova. Přímé propojení Strašína s vodojemem Olivovna bylo hlavní podmínkou pro rozšíření vodovodní sítě v Radošovicích a připojení nových odběratelů ze stávající zástavby.

Tímto zokruhováním vodovodní sítě a zlepšení tlakových poměrů v Radošovicích bude možné připojit na veřejný vodovod obyvatele Radošovic, kteří využívají vlastní zdroje s proměnnou kvalitou a kvantitou vody. Pro napojení zbylých obyvatel je nutné vybudovat chybějící rozváděcí vodovodní řady.

V místní část Radošovice se jedná návrh vodovodu pro veřejnou potřebu z potrubí PE-HE  d90 v celkové délce 3 727,9 m.

Návrh rekonstrukce úpravny vody v Radošovicích. Kapacita navrhované úpravny je 
9 l/s s napojením do stávající vodovodní sítě. Předpokládané napojení v souladu s územním plánem je 6 942 obyvatel. Rekonstrukce zahrnuje obnovu vrtů a realizace nové úpravny vody. Odvod odpadních vod z úpravny vody je navržena výtlačným řadem, DN 100 v ulici Březská s napojení do stávající kanalizační sítě.

Rekonstrukce je navržena v následujících parametrech:

- Rekonstrukce budovy úpravny s kompletní výměnou technologie úpravy vody a dostavba provozní kapacity vodojemu vedle vlastní úpravny vody, oprava kopané studny Std-1, doplnění náhradního zdroje elektrické energie (dieselgenerátor),

- Kompletní rekonstrukce vrtu B6 – převrtání zborceného vrtu,

- Oprava zhlaví vrtů a výměna čerpací techniky včetně příslušenství u vrtů S2, B1, B2 a B3,

- Oprava a doplnění přístupových komunikací k dotčeným vrtům,

- Výměna spojovacího potrubí mezi vrty a úpravnou vody ve stávajících trasách,

- Výměna napájecích a signalizačních kabelů mezi vrty a úpravnou vody ve stávajících trasách,

- Výstavba tlakového kanalizačního potrubí na ulici Březská od stávající čerpací stanice ČS do kanalizační sítě města Říčan pro odčerpávání pracích vod z filtrů a splaškových vod z WC a umyvadla úpravny vody.

V budoucnosti se předpokládá napojení nepřipojených nemovitostí na veřejnou vodovodní síť města Říčany.

Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu, z obecních a domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

Náklady jsou stanoveny podle metodického pokynu Ministerstva zemědělství č. j.

1400/2020 – 15132 – 1 ze dne 24.9.2020.

Celkové investiční náklady jsou ve výši 48,69 mil Kč.

HARMONOGRAM REALIZACE NAVRHOVANÉ ZMĚNY

Fyzická realizace stavby proběhne do roku 2023.

Odvedení a čištění odpadních vod

V obci je vybudována oddílná splašková kanalizace v celkové délce 7,86 km.  Odpadní vody jsou touto kanalizační sítí přiváděny na stávající čistírnu odpadních vod v Říčanech.

Na tuto kanalizaci je v současnosti napojeno více než 92 % trvale žijících obyvatel a 100 % obyvatel s časové omezeným pobytem.

V současné době mají Radošovice vybudovaný kombinovaný stokový systém v celkové délce 8,67 km. Východ Radošovic je odkanalizován tlakově. Dále je zde vybudováno 6 čerpacích stanic, které zajišťují odkanalizování výtlakem zbytek Radošovic na gravitační stokový systém Říčan. Odpadní vody jsou touto kanalizací odváděny na stávající ČOV Říčany.

Místní část Radošovice je částečně odkanalizována oddílnou splaškovou tlakovou kanalizací bez samostatné místní ČOV. Stávající délka je 8,67 km. Dále je zde vybudováno 6 čerpacích stanic, které zajišťují odkanalizování výtlakem zbytek Radošovic na gravitační stokový systém Říčan. Odpadní vody jsou touto kanalizací odváděny na stávající ČOV Říčany.

ČOV byla intenzifikována v roce 2022 na kapacitu 20 600 EO. Vlastníkem ČOV je město Říčany, provozovatelem je 1. SČV a.s.

Recipientem je potok Rokytka.

Dešťová voda je odváděna systémem příkopů,struh a propustků do místní vodoteče.

×××××

Pro kompletní odkanalizování obce je v současnosti (r.2003 - 2004) realizována dostavba oddílné splaškové kanalizace z kameninových kanalizačních trub DN 300 v celkové délce 0,81 km.

Změna navrhuje přepojení stávajícího stokového systému na novou ČOV Říčany II, kde budou čištěny odpadní vody z Říčan – Radošovic, Pacova a Strašína. To bude provedeno prodloužením (HDPE DN 100. dl. 1 km) tlakové kanalizace a výtlačného řadu přímo na novou ČOV Říčany II. Navrhovaná ČOV s kapacitou 4000 EO bude vybavena nízko zatěžovanou aktivací s odstraňováním nutrientů + terciálním stupněm vč. srážení fosforu.

Dále změna navrhuje zrušení stávající ČS3 „Janáčkova“ a stoky do ní zaústěné přepojit (plast DN 300, dl. 15 m) na gravitační stoku ústící do ČS6 „Kubelíkova“.

Výtlačný řad z ČS8 „Pacov I“ bude přepojen (HDPE DN 90, dl. 0,03 km) přímo na ČOV Říčany II.

Orientační parametry návrhu:

- mechanicko-biologická ČOV, 4 000 EO

- prodloužení výtlaků HDPE DN 100, dl. 1,0 km

- přepojení výtlačných řadů:	- HDPE DN 100, dl. 0,03 km

- plast, DN 300, dl. 0,02 km

Původně navrhovaná ČOV Říčany II nebude realizována. Splaškové vody budou i nadále odváděny a likvidovány na stávající mechanicko-biologické ČOV Říčany. ČOV Říčany (v m.č. Říčany) bude intenzifikována z 16 158 EO na 27 000 EO.

ČOV Říčany bude (v m.č. Říčany) bude intenzifikována z 16 158 EO na 20 600 EO.

V budoucnu se předpokládá napojení nepřipojených nemovitostí na již existující splaškovou gravitační nebo tlakovou kanalizaci. Kapacita ČOV Říčany je pro připojení místní části dostačující.