skupinový vodovod JEKOZ

Změna 2023 je zapsána tučně oranžově.

PODKLADY

- Žádost obce o změnu PRVKÚK z 19.12.2022.

CHARAKTERISTIKA Regionu

Svazek obcí JEKOZ (340 – 400 m n. m.) se nachází jihozápadním směrem od města Kolín při hlavní silnici směrem ke Kutné Hoře a je vlastníkem skupinového vodovodu (dále SV) JEKOZ. Svazek obcí zahrnuje Město Kostelec nad Černými lesy, Město Zásmuky, Obec Jevany, Obec Nučice, Obec Oleška, Obec Prusice, Obec Výžerky, kromě těchto obcí jsou vodou z SV JEKOZ zásobovány ještě obce Ždánice, Štíhlice, Přehvozdí, Doubravčice, Vitice (část Dobré Pole), Drahobudice, Kouřim, Kozojedy a Vyžlovka. Do budoucna se počítá s napojením dalších obcí v dosahu páteřního vodovodu.

VODOVODY – zásobování pitnou vodou

Změnou je zkapacitnění SV JEKOZ. Vzhledem k dlouhodobějšímu nedostatku pitné vody v oblasti Svazku obcí JEKOZ a dalších zásobovaných obcí došlo k hydraulickému posouzení zkapacitnění SV JEKOZ. V desetiletém výhledu se jedná o deficit 8,8 l/s, v dlouhodobém výhledu pak 13,6 l/s.

Zdrojem pitné vody pro SV JEKOZ, mimo stávající vrty v oblasti Nučic a Výžerek a SV Vrchlice – Maleč bude do budoucna i napojení na SV Říčany..

Stávající používané vrty N2 (k.ú. Nučice) a VK2 (k.ú. Výžerky) byly regenerovány a budou nadále využívány jako zdroj pitné vody. Stávající používané vrty v k.ú. Nučice N4 a N3 jsou na hraně své životnosti a budou postupně nahrazeny novými vrty N4A a N3A včetně jejich napojení do VDJ Nučice. V současnosti nepoužívané vrty VN1a VK1 v k.ú. Výžerky není pro jejich technický stav možné obnovit a v jejich blízkosti budou realizovány nové vrty VN1A a VK1A včetně jejich napojení do VDJ Nučice.  Stávající průměrný odběr z vrtů činí cca 20 l/s, po jejich rekonstrukci včetně napojení nových vrtů se předpokládá navýšení na 26 l/s.

Vrt N4A bude napojen na stávající řad pomocí nového řadu PE d160 dl. 20 m. Vrt N3A bude napojen na stávající řad pomocí nového řadu PE d160 dl. 15 m. Vrt VN1A bude napojen na stávající řad pomocí nového řadu PE d90 dl. 10 m. Vrt VK1A bude napojen na stávající řad pomocí nového řadu PE d90 dl. 850 m. Stávající řad mezi vrty VK1 a VK2 je ve špatném stavu a do budoucna bude nahrazen novým.

Přes plánované napojení na SV Říčany bude výhledově odebíráno až 30 l/s.

Napojení SV JEKOZ na SV Vrchlice – Maleč je již realizováno ve VŠ Červený Hrádek, ale voda zatím z tohoto zdroje končí ve VDJ Sobočice. Ve VDJ Sobočice je již zřízena ČS pro dopravu vody z přivaděče z VDJ Sobočice do VDJ Krymlov včetně systému měření. Pro zprovoznění je připraven projekt s armaturní šachtou a novou částí 291 m řadu do VDJ Krymlov. Výhledový odběr z tohoto napojení je až 10 l/s.

V obci Jevany bude výhledově vybudován nový zemní vodojem o objemu – 2x200 m3. Nový VDJ bude umístěn vedle stávajícího věžového VDJ Jevany (1 x 50 m3). Stávající věžový vodojem Jevany je již ve stávajícím stavu z hlediska akumulačního objemu s ohledem na velikost spotřebiště (Jevany a Vyžlovka) nedostačující.

Ve městě Kostelec nad Černými Lesy se výhledově pro potřeby SV JEKOZ i potřeby města počítá s vybudováním nové komory zemního vodojemu Kostelec 1 – 1 x 400m3. Vzhledem ke stáří věžového VDJ Kostelec 2 a narůstající potřebou vody ve spotřebištích Kostelce se v budoucnu předpokládá zásobení horního tlakového pásma Kostelce z akumulace zemního VDJ Kostelec 1 a vybudování ATS, které zabezpečí vyhovující provozní tlakové poměry v horním tlakovém pásmu Kostelce nad Černými lesy. Stávající akumulaci vodojemů je nutné rozšířit, a to jak z důvodu výhledového zvýšení potřeby vody i z důvodu potřeby dostatečné akumulace pitné vody pro její následující tranzit z nových a zkapacitněných stávajících zdrojů.

U stávajícího VDJ Sobočice se předpokládá jeho využití objemu výhradně pro potřeby JEKOZ jako čerpací stanice s akumulací.

Město Zásmuky, které je v současné době na VDJ Sobočice napojeno, má v současnosti záměr výstavby nového vlastního VDJ 2 x 100 m3 vedle VDJ Sobočice. Výhledově je z kapacitních důvodů vyplývajících z hydraulického posouzení navrhován VDJ 2 x 200 m3.

V obci Nučice se s ohledem na zvýšenou potřebu vody a plánované zvýšení kapacity zdrojů pro SV JEKOZ navrhuje vybudování nové komory zemního VDJ Nučice – 1 x 400 m3. Toto navýšení retenčního objemu vodojemu zajistí hygienické zabezpečení nádrží společně s dostatečným akumulačním objemem pro následný tranzit pitné vody do spotřebišť.

V obci Krymlov se pro potřeby SV JEKOZ vzhledem k výhledovému nárůstu potřeby vody a napojení SV JEKOZ na SV Vrchlice – Maleč navrhuje vybudování nové komory zemního vodojemu minimálně 1 x 250 m3. Zvýšení akumulace zabezpečí dostatečný retenční objem pro akumulaci a následný tranzit pitné vody do jednotlivých spotřebišť.

Obec Oleška plánuje výstavbu vlastního VDJ Krymlov II, který bude vedle VDJ Krymlov a který bude mít objem 4 x 40 m3.

U VDJ Krymlov je navrženo nové potrubí, které bude sloužit jako výtlak z VDJ Sobočice a které tak umožní gravitační zásobování VDJ Bulánka stávajícím potrubím. Potrubí je navrženo HDPE d250 v délce 291 m.

Dále pro potřeby SV JEKOZ proběhne obnova přiváděcího řadu mezi VDJ Jevany a VDJ Kostelec 1 TLT DN 200 v celkové délce 5 600 m.

Vzhledem k nepříznivému technickému stavu přívodního potrubí mezi VDJ Krymlov a VDJ Sobočice dojde pro potřeby SV JEKOZ ke zkapacitnění potrubí TLT DN 200 PN 20 v celkové délce 9 400 m.

Další navýšení dimenze je uvažováno mezi VDJ Krymlov a VDJ Nučice TLT DN 200 v celkové délce 3 300 m. V období před realizací opatření navýšení dimenze se doporučuje realizovat čištění vnitřního povrchu přivaděče, které by mělo zvýšit čerpané množství vody stávajícím řadem při zachování stávajících tlakových podmínek.

Náklady jsou stanoveny podle metodického pokynu Ministerstva zemědělství č. j.

1400/2020 – 15132 – 1 ze dne 24.9.2020.

Svazek obcí JEKOZ – Ostatní města

K5 = 1,00

- Navrhované řešení – rekonstrukce stávajících řadů a výstavba nových řadů

CTO = 1,00 * 107 056 082 = 107 056 082 Kč včetně 21 % DPH

- Navrhované řešení – Objekty na vodovodní síti

CTO = 1,00 * 47 610 800 = 47 610 800 Kč včetně 21 % DPH

#### Harmonogram realizace navrhované změny

Realizace změny u objektů VDJ Jevany, ČS a VDJ Nučice, VDJ Krymlov a Krymlov II, VDJ Kostelec I., VDJ Zásmuky, výtlak u VDJ Krymlov od VDJ Sobočice a rekonstrukce vodovodního řadu mezi VDJ Krymlov a VDJ Sobočice by měla proběhnout do roku 2030. Realizace obnovy vodních zdrojů Nučice, Výžerky a jejich napojení by měla proběhnout do roku 2025.

Změna zbylých objektů by měla být realizována do roku 2050