CZ021.3201.2125.1126 	Tichonice

.1126.06	Soušice

identifikační číslo obce  15254

kód obce  16702

## CZ021.3201.2125.1126.06

Změna 2023 je zapsána tučně oranžově.

PODKLADY

- dotazník PRVKUK

- katastrální mapa s částečným zakreslením vodovodu.

- protokol o rozboru vzorku pitné vody ze dne 18.4.2002

- Žádost obce o změnu PRVKÚK z 8.12. 2022.

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI)

- výškové umístění území obce		372 – 388 m n.m.

- chráněné území				není

- recipient			Dolícký potok

Obec Soušice se nachází ve vzdálenosti cca 10,4 km severovýchodně od Vlašimi.

Obec je tvořena převážně jedno i dvoupodlažní venkovskou zástavbou. Bytový fond je zastaralý, v posledních letech částečně rekonstruovaný. Obec má částečný rekreační potenciál.

V obci není umístěn zdroj požární vody.

V obci je 80 trvale žijících obyvatel.

VODOVODY – zásobování pitnou vodou

Zásobování pitnou vodou je v obci zajišťováno obecním vodovodem, kterým je zásobováno 85% trvale bydlících obyvatel. Vlastníkem a provozovatelem je obec.

Zdrojem pitné vody pro obecní vodovod je studna, vydatnost prům. 0,17 l/s, voda je chlorována ve studni, zprovoznění 1978.

Z protokolu o rozboru vody ze dne 18.4.2002 vyplývá, že odebraný vzorek vody splňuje v rámci stanovených ukazatelů všechna kritéria vyhl. 376/2000 Sb. 252/2004 Sb.

Přívodný řad studna – obec Soušice: gravitační, DN 100, PE, dl. 1,2 km, ok uvedení do provozu 1978.

Rozvodné řady v obci: DN 100, dl. 0,38 km, DN 80 dl. 0,13 m, litina, rok uvedení do provozu 1978.

V obci se rovněž nacházejí studny k individuálnímu zásobování vodou.

Množství vody ve studnách je dle sdělení dostatečné. Jakost vody ve studních je dobrá.

V obci nejsou využívány obecní studny.

×××××

Další rozvoj vodovodního řadu se předpokládá v závislosti na rozvoji obce.

Systém zásobování pitnou vodou vyhovuje a nebude se měnit ani v budoucnosti, dokončení připojenosti obyvatel bude zajištěno realizací vodovodních přípojek.

Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami ze zdroje Vrt – Kácov (Kutná Hora). Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.

Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu, z obecních studní, z domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

Odvedení a čištění odpadních vod

V obci je dešťová kanalizace ve správě obce, materiál beton, DN 300 – 500, délka 100 m..

V obci neexistuje splašková kanalizace a ČOV. Odpadní vody jsou likvidovány v bezodtokových jímkách a kal je likvidován v souladu s platnou legislativou. Na jímky je napojeno 100% trvale bydlících obyvatel a 100% rekreantů.

×××××

S ohledem na velikost této obce, počet trvale bydlících obyvatel a vzhledem k tomu, že k zásobování pitnou vodou jsou využívány místní podzemní zdroje není investičně a provozně výhodné budovat čistírnu odpadních vod a kanalizační síť.

Proto bude nezbytné zajistit po roce 2015 rekonstrukci stávajících nebo výstavbu nových akumulačních jímek pro zachycování odpadních vod. V roce 2020 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokých jímkách, svoz OV na ČOV Soutice.

Změnou je návrh odkanalizování m. č. Soušice tlakovou kanalizací, zakončenou ČOV pro 100 EO s výustí do místní vodoteče, přítoku řeky Sázavy.

Kapacita ČOV je stanovena s ohledem na dovoz a likvidaci splaškových vod  od přechodně ubytovaných obyvatel.

Orientační parametry změny:

- sběrné tlakové řady – 1 117 m

- přípojné řady z DČS – 750 m

- domovní čerpací stanice (DČS) – 29 ks

- čistírna odpadních vod pro 100 EO

Náklady jsou stanoveny podle metodického pokynu Ministerstva zemědělství č. j.

1400/2020 – 15132 – 1 ze dne 24.9.2020.

Celkové investiční náklady budou ve výši 10 322 000 Kč.

HARMONOGRAM REALIZACE NAVRHOVANÉ ZMĚNY

Fyzická realizace stavby proběhne v roce 2023-2024.