CZ021.3209.2122.0993				Říčany

.0993.05				Pacov

identifikační číslo obce  11720

kód obce  14545

Změna 2010 je zapsána modře.

Změna 2015 je zapsána tučně tmavě modře.

Změna 2017 je zapsána oranžově.

Změna 2020 je zapsána tučně červeně.

Změna 2023 je zapsána tučně oranžově.

PODKLADY

Protože se zpracovateli tohoto Programu rozvoje vodovodů a kanalizací nepodařilo zajistit od zástupců této místní části žádné informace o její stávající vodohospodářské infrastruktuře, předpokládáme, že v místní části není v současnosti vybudován žádný vodovodní  ani kanalizační systém.

- Žádost o změnu PRVKUK ze dne 24. 6. 2010

- Žádost města o změnu PRVKÚK ze dne 3.6.2015

- Žádost o změnu z 26.6.2017 podalo město Říčany

- Návrh na změnu PRVKÚK ze dne 1. 6. 2020

- Žádost obce o změnu PRVKÚK z 30.1.2023.

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI)

Pacov leží 1 km severně od Říčan, v nadmořské výšce 346 – 348 m n. m. Recipientem je potok Rokytka Říčanský potok. Místní částí Pacov protéká pouze bezejmenný drobný vodní tok. Místní část leží v ochranném pásmu vodních zdrojů.

Pacov má nízkopodlažní soustředěnou zástavbu rodinnými domy a chatami. Je zde 200 chat s 600 rekreanty.

V obci je 328 trvale žijících obyvatel.

VODOVODY – zásobování pitnou vodou

Zásobování vodou je zajištěno z domovních studní.

Místní část Pacov je částečně připojena na veřejný vodovodní systém města Říčany. Vodovod je ve vlastnictví města a ve správě 1. SČV a.s.

Současná délka vodovodní sítě v lokalitě Pacov je 12. 451 m.

Nouzové zásobování pitnou vodou je zajišťováno balenou vodou.

Nouzové zásobování užitkovou vodou je zajišťováno z domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se postupuje podle pokynů územně příslušného hygienika.

Veřejná vodovodní síť je přímo propojena s vodojemem Olivovna s místní částí Strašín. Tímto opatřením došlo k uvolnění kapacity v dotčené lokalitě a je/ bude možné zrealizovat výstavbu nových rozváděcích řadů a vodovodních přípojek. Zdrojem vody pro Říčany (VDJ Olivovna) je voda ze štolového přivaděče Želivka.

Úsek přiváděcího vodovodního řadu z vodojemu Olivovna do Strašína zajišťuje připojení na stávající vodovodní síť. Před místem napojení je na přiváděcím řadu osazena armaturní šachta Strašín s vodoměrem a redukčním ventilem. Délka vodovodního řadu je 1539 m, materiál potrubí tvárná litina v dimenzi DN 200, PN10 doplněn o tvarovky a armatury z tvárné litiny PN10, DN 200.

Z důvodu posílení tlakových poměrů na trase přiváděcího řadu do Strašína je osazena automatická tlaková stanice v armaturní komoře vodojemu Olivovna. Ve vodojemu jsou celkem osazeny tři kusy čerpadel každé o výkonu Q = 5,3 l/s, H = 46 m. ATS pracuje v režimu 2+1.

V armaturní šachtě Strašín je odbočení pro místní část Radošovice a Pacov. Na odbočení je osazen vodoměr pro měření odběrů a redukční ventil pro snížení tlaku. Z armaturní šachty je veden propoj navrhovaného přiváděcího řadu se stávajícím vodovodem z Říčan do Strašína. Délka propoje na Radošovice a Pacov je 17 m v dimenzi DN150, PN10. Hlavní funkcí tohoto propoje je přímé napojení Radošovic a Pacova (zásobení Radošovic a Pacova probíhá přímo z VDJ Olivovna, oproti původnímu zásobení přes vodovodní síť Říčan), čímž došlo k zokruhování vodovodní sítě a zlepšení tlakových poměru v Radošovicích a ke zlepšení zásobení Pacova.

Tímto zokruhováním vodovodní sítě a zlepšení tlakových poměrů v Pacově je možné připojit na veřejný vodovod obyvatele místních částí, kteří využívají vlastní zdroje s proměnnou kvalitou a kvantitou vody. Pro napojení zbylých obyvatel je nutné vybudovat chybějící rozváděcí vodovodní řady.

Po realizaci přímého propoje VDJ Olivovna – Strašín, je odstavena ATS Březská, která dříve zajišťovala zásobení Strašína přes vodovodní síť Radošovic a Pacova.

×××××

Výstavba vodovodu pro veřejnou potřebu bude navržena podle projektové dokumentace. Hlavní vodovodní řad bude napojen na vodovod v Říčanech – Radošovicích, zásobní vodovodní řad bude za obcí Pacov prodloužen do obce Březí. Výstavba přívodního vodovodního řadu a síťových vodovodních řadů je navržena z trub HDPE  DN 80 a DN 100 v celkové délce 2,3 km.

Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno balenou vodou.

Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

Navrhovaná změna spočívá v přímém propojení vodojemu Olivovna s místní částí Strašín. Tímto opatřením dojde k uvolnění kapacity v dotčené lokalitě a bude možné zrealizovat výstavbu navržených rozváděcích řadů a vodovodních přípojek. Zdrojem vody pro Říčany (VDJ Olivovna) je voda ze štolového přivaděče Želivka.

Jedná se o návrh nového úseku přiváděcího vodovodního řadu z vodojemu Olivovna do Strašína, kde bude přiváděcí řad napojen na stávající vodovodní síť. Před místem napojení bude na přiváděcím řadu osazena armaturní šachta Strašín s vodoměrem a redukčním ventilem. Délka vodovodního řadu je 1539 m, materiál potrubí tvárná litina v dimenzi DN 200 PN10 doplněn o tvarovky a armatury z tvárné litiny PN10 DN 200.

Z důvodu posílení tlakových poměrů na trase přiváděcího řadu do Strašína je navrženo osazení automatické tlakové stanice v armaturní komoře vodojemu Olivovna. Ve vodojemu budou celkem osazeny tři kusy čerpadel každé o výkonu Q = 5,3 l/s, H = 46 m. ATS bude pracovat v režimu 2+1.

V armaturní šachtě Strašín je navrženo odbočení pro místní část Radošovice a Pacov. Na odbočení bude osazen vodoměr pro měření odběrů a redukční ventil pro snížení tlaku. Z armaturní šachty je veden propoj navrhovaného přiváděcího řadu se stávajícím vodovodem z Říčan do Strašína. Délka propoje na Radošovice a Pacov je 17 m v dimenzi DN150, PN10. Hlavní funkcí tohoto propoje je přímé napojení Radošovic a Pacova (zásobení Radošovic a Pacova bude probíhat přímo z VDJ Olivovna, oproti původnímu zásobení přes vodovodní síť Říčan), čímž dojde k zokruhování vodovodní sítě a zlepšení tlakových poměru v Radošovicích a ke zlepšení zásobení Pacova.

Tímto zokruhováním vodovodní sítě a zlepšení tlakových poměrů v Pacově bude možné připojit na veřejný vodovod obyvatele místních částí, kteří využívají vlastní zdroje s proměnnou kvalitou a kvantitou vody. Pro napojení zbylých obyvatel je nutné vybudovat chybějící rozváděcí vodovodní řady.

Po realizaci přímého propoje VDJ Olivovna – Strašín, bude odstavena ATS Březská, která dříve zajišťovala zásobení Strašína přes vodovodní síť Radošovic a Pacova.

V místní část Pacov se jedná návrh vodovodu pro veřejnou potřebu z potrubí PE-HE  d90 v celkové délce 3 745,5 m.

Změnou 2020 je dostavba vodovodních řadů v ulicích Kopanina, Medová, Paloučky, Ječná, Žitná, K zahradám, Mírová a Za Křížkem. Jedná se o 500 780 m nového vodovodu dimenze DN80.,

V budoucnosti se předpokládá napojení dalších nepřipojených nemovitostí na veřejnou vodovodní síť města Říčany.

Návrh rekonstrukce úpravny vody v Radošovicích. Kapacita navrhované úpravny je
 9 l/s s napojením do stávající vodovodní sítě. Předpokládané napojení v souladu s územním plánem je 6 942 obyvatel. Rekonstrukce zahrnuje obnovu vrtů a realizace nové úpravny vody. Odvod odpadních vod z úpravny vody je navržena výtlačným řadem, DN 100 v ulici Březská s napojení do stávající kanalizační sítě.

Náklady jsou stanoveny podle metodického pokynu Ministerstva zemědělství č. j.

1400/2020 – 15132 – 1 ze dne 24.9.2020.

Celkové investiční náklady jsou ve výši 3,43 mil Kč.

HARMONOGRAM REALIZACE NAVRHOVANÉ ZMĚNY

Fyzická realizace stavby proběhne do roku 2023.

Odvedení a čištění odpadních vod

Likvidace odpadních vod je zajištěna do bezodtokových jímek: 200 žump (vyváží se na pole),50 septiků

V současné době je částečně vybudována oddílná splašková kanalizace gravitační v délce 2,5 km o profilech DN 250 a DN 300 z plastových trub a tlaková v délce 1,3 km o profilech D 90 z vysokohustotního polyetylenu. Splaškové vody jsou pomocí 2 čerpacích stanic přečerpávány do jednotné stokové sítě v Říčanech – Radošovicích a dále odváděny na ČOV Říčany.

Místní část Pacov je částečně odkanalizována oddílnou splaškovou kanalizací bez samostatné místní ČOV. Stávající délka gravitační splaškové kanalizace, vybudované z plastových kanalizačních trub DN 250 a DN 300 je 4,1 km.

Stávající splašková kanalizace je svedena do čerpací stanice odpadních vod s výkonem čerpadla 5,0 l/s. Výtlačný řad DN 100 v délce 1,5 km je převeden do prodloužené splaškové kanalizace v Říčanech – Radošovicích.

ČOV byla intenzifikována v roce 2022 na  kapacitou 20 600 EO. Vlastníkem ČOV je město Říčany, provozovatelem je 1. SČV a.s. Recipientem je potok Rokytka.

Dešťová voda je odváděna systémem příkopů, struh a propustků do místní vodoteče

×××××

Pro odkanalizování obce Pacov navrhujeme oddílnou splaškovou kanalizaci bez samostatné místní ČOV. V obci je navržena splašková kanalizace z plastových kanalizačních trub DN 250 a DN 300 v celkové délce 2,5 km.

Obec bude gravitačně odkanalizována do čerpací stanice odpadních vod s výkonem čerpadla 5,0 l/s. Výtlačný řad DN 100 v délce 1,5 km bude převeden do prodloužené splaškové kanalizace v Říčanech – Radošovicích.

Změnou je přepojení kanalizace výtlakem na budoucí mechanicko-biologickou ČOV Říčany II s kapacitou 4 000 EO, která bude vybudována v k.ú. Pacov. V této ČOV budou čištěny odpadní vody z Říčan – Radošovic, Pacova a Strašína.

Původně navrhovaná ČOV Říčany II nebude realizována. Splaškové vody budou i nadále přečerpávány do jednotného stokového systému Říčany - Radošovice a budou likvidovány na stávající mechanicko-biologické ČOV Říčany. ČOV Říčany (v m.č. Říčany) bude intenzifikována z 16 158 EO na 27 000 EO.

ČOV Říčany bude (v m.č. Říčany) bude intenzifikována z 16 158 EO na 20 600 EO.

Změnou je plánovaná dostavba kanalizačních řadů v ulicích Kopanina, Medová, Paloučky, Ječná, Žitná, K zahradám, Mírová a Za Křížkem. Jedná se o 677,6 m nové kanalizace (z toho 203,4 m gravitační a 474,2 m tlakové).

V budoucnosti se předpokládá napojení nepřipojených nemovitostí na již existující splaškovou kanalizaci. Kapacita ČOV Říčany je pro připojení místní části dostačující.

Náklady jsou stanoveny podle metodického pokynu Ministerstva zemědělství č. j.

1400/2020 – 15132 – 1 ze dne 24.9.2020.

Celkové investiční náklady jsou ve výši 5,43 mil Kč

HARMONOGRAM REALIZACE NAVRHOVANÉ ZMĚNY

Fyzická realizace stavby proběhne do roku 2023.