CZ021.3208.2113	.0546           Jiřice

.0546.01	Jiřice

identifikační číslo obce  00207

kód obce    00207

## CZ021.3208.2113.0546.01 	Jiřice

### Změna 2019 je zapsána tučně tmavě zeleně.0

Změna 2023 je zapsána tučně oranžově.

### 2

### 35.01 Líšnice

PODKLADY

- Dotazník k Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Středočeského kraje

- Konzultace se starostou obce 15.10.2003

- Situace vodovodu 1:2880

- Žádost obce o změnu PRVKÚK ze dne 30.1.2019

- Žádost obce o změnu PRVKÚK z 7.11.2022.

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI)

Obec Jiřice s rozlohou 838 ha leží 3 km východně od Benátek nad Jizerou.Jedná se o obec se 40 domy.V obci se nacházejí 3 chaty s 9 rekreanty a 17 chalup s 50 rekreanty.V obci jsou nízkopodlažní domy. Severní část obce  náleží do povodí Jizery, jižní část do povodí Labe. Recipient severní část – Jizera, severní část – Mlynařice. V obci je cca 15 pracovních příležitostí, zbytek ekonomicky činných obyvatel za prací dojíždí.Věková struktura obyvatel je smíšená.Těsně za hranicí katastru obce se nachází věznice se 160 vězni a 350 zaměstnanci. Obec spadá do CHOPAV Severočeská křída.

V obci je 298 trvale žijících obyvatel.

VODOVODY – zásobování pitnou vodou

V obci je vodovod pro veřejnou potřebu. Vodovod pro veřejnou potřebu v obci je ve správě Vodohospodářské společnosti VaK Nymburk.Obec je zásobena vodou ze skupinového vodovodu Benátecká Vrutice pomocí AT stanice u zemního vodojemu Jiřice. Vodojem je dvoukomorový (2x 150 m3). Vodojem byl uveden do provozu v roce 1988, hygienické zabezpečení vody je dávkováním chlornanu. Přívodní řad z Benátecké Vrutice je výtlačný o profilu 150 mm z PVC v celkové délce 2,12 km, byl uveden do provozu v r.1988. Věznice Jiřice odebírá vodu přímo z přiváděcího řadu 500 mm, který vede ze zdroje Benátky n/j. do vodojemu u Ruské cesty. Tento vodojem je odstaven, voda do něho není napouštěna. Tento vodárenský systém (zdroj čerpacích stanic,přívodní řad,vodojem) má velké kapacitní možnosti, jeho využití pro Milovice a okolí se nepředpokládá. Rozvodné vodovodní řady jsou o profilech DN 50 v délce 1,640 m, materiál PE,DN 100 v délce 235 m, materiál PE a DN 110 v délce 690 m, materiál PVC. Řady byly uvedeny do provozu v r.1988. Přípojky o celkovém počtu 78 ks a délce 624 m. Na vodovod je připojeno 133 trvale bydlících obyvatel a 10 rekreantů.

xxxxx

Systém zásobování pitnou vodou vyhovuje. V současné době vodovod umožňuje napojení všech obyvatel.

Vodovodní síť se bude rozšiřovat v závislosti na budoucí výstavbě.

Navrhovaná koncepce zásobování pitnou vodou Obce Jiřice počítá nadále s využitím stávajícího vodojemu, kde dojde pouze k potřebným technologickým úpravám, zejména zásahy ve smyslu trubního převystrojení armaturního prostoru vodojemu a osazením posilovací čerpací stanice. Nově bude pitná voda přivedena pomocí napojení na stávající přivaděč OC 500, který primárně zásobuje vodojem na Ruské cestě. Zdrojem vody pro VDJ na Ruské cestě, který zásobuje přivaděč OC 500, je podzemní voda v lokalitě Benátek nad Jizerou. Napojení bude provedeno ze stávající armaturní šachty pomocí zásobního přivaděče, který bude zatažen do armaturního prostoru stávajícího vodojemu Jiřice, HD - PE 100 d225 mm SDR 11, délky 1,47 km. Na instalovaném zataženém novém přívodu do stávajícího VDJ bude osazena nová posilovací ČS.

Součástí návrhu změny koncepce je i přeložka stávajícího vodovodního řadu za nový, HD-PE100 d110 mm SDR11 v obci Jiřice o délce 0,23 km a drobné trubní technologické zásahy v armaturním prostoru stávajícího VDJ na Ruské cestě.

Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství 1,6 m3/den cisternami ze zdroje Milovice. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.

Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu, obecních a domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

Odvedení a čištění odpadních vod

Splaškové vody jsou akumulovány v žumpách (počet 79) a vyváženy na pole.

Věznice je odkanalizovaná pomocí vlastní stoky napojené na veřejnou kanalizaci a ČOV v obci Benátky nad Jizerou.

V současné době nemají v obci Jiřice vybudovanou žádnou kanalizační soustavu pro odvádění splaškových vod. Producenti odpadů akumulují splaškové vody v jímkách – žumpách na vlastních pozemcích. Kal je likvidován v souladu s platnou legislativou.

Dešťová kanalizace je vedena podél komunikací do rybníka „dolní a horní kal“.

xxxxx

S ohledem na velikost místní části Jiřice není investičně a provozně výhodné budovat čistírnu odpadních vod a kanalizační síť. Protože nejsou a nebudou k zásobování pitnou vodou využívány místní zdroje, navrhujeme řešit problematiku likvidace odpadních vod kombinací výstavby domovních mikročistíren (např. ČOV s biokontaktory, eventuelně provozně úspornějším typem - vícekomorovým septikem doplněným o zemní filtr nebo filtr s popílkovou náplní ) a výstavby nových nebo rekonstrukcí stávajících akumulačních jímek pro zachycování odpadních vod.

Toto řešení bude nutné zajistit po roce 2015. V roce 2020 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokých jímkách likvidovány na čistírně odpadních vod Benátecká Vrutice.

Změnou v odvedení a čištění odpadních vod obce Jiřice je v návrhu odkanalizování systémem tlakové kanalizace se zaústěním do stávající kanalizační sítě a odvádění splašků na ČOV Benátecká Vrutice. Podle dat Českého statistického úřadu k 1.1.2022 počet obyvatel v obci Jiřice je 298. Na systém tlakové kanalizace je počítáno s připojením 127 nemovitostí, do budoucna se tedy počítá s připojením 350 EO.

Kapacitní parametry ČOV Benátecká Vrtutice jsou vyhovující, dle doporučení VAK Nymburk je toto v souladu a s ohledem na budoucí rozvoj Benátecké Vrutice.

V Jiřicích dojde k výstavbě:

Náklady jsou stanoveny podle metodického pokynu Ministerstva zemědělství č. j.

1400/2020 – 15132 – 1 ze dne 24.9.2020.

Větve tlakové kanalizace: délka celkem 7040,9 m

N - Potrubí v nezpevněné ploše – 2346,96 m  x 3190,- Kč/bm = 7 486 802,40 Kč

Z - Potrubí ve zpevněné ploše – 4693,93 m  x 5133,- Kč/bm = 24 093 942,69 Kč

Kanalizační přípojky 1 ks = 72 000,- Kč

Kanalizačních přípojek 127 ks = 9 144 000,- Kč

Kanalizace celkem = 40 724 745,10 Kč

HARMONOGRAM REALIZACE NAVRHOVANÉ ZMĚNY

Fyzická realizace stavby proběhne do roku 2026.