CZ021.3208.2118.0759		Velenka

.0759.01 		Velenka

identifikační číslo obce  17778

kód obce    17778

Změna 2011 je zapsána hnědě.

Změna 2014 je zapsána tmavě zeleně.

Změna 2023 je zapsána tučně oranžově.

PODKLADY

- Prohlášení s údaji o demografickém vývoji obce

- PRVKUC z roku 1996 zpracovaný firmou KOMPRIN s.r.o.

- Žádost obce o změnu PRVKÚK ze dne 26. 4. 2011

- Žádost obce z 16.6.2014

- Žádost obce o změnu PRVKÚK z 5.6.2023.

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI)

Obec Velenka ( 183 -  188 m n.m.) leží jihozápadně od města Nymburk na levém břehu řeky Labe. v chráněném území Kersko. Recipientem je Velenský potok. Jedná se o obec se 38 objekty rekreačního bydlení. Zástavba je soustředěná, tvořena nízkopodlažními domy venkovského charakteru. V obci  je požární nádrž.

VODOVODY – zásobování pitnou vodou

Obec Velenka je v současné době zásobena vodou z domovních studní. Kvalita vody překračuje platné předpisy ve vyšším obsahu dusičnanů a železa.

V obci je vybudovaný vodovod pro veřejnou potřebu. Celková délka vodovodního řadu je 3,98 km se 148 přípojkami. Vodovodní řad je napojen na vodovodní síť obce Hradištko (osada Kersko). Vodovodní síť je navržená z plastových trub DN50-80. Součástí vodovodní sítě je ATS.

×××××

V budoucnosti je možné zásobování obce vodou z vodovodu pro veřejnou potřebu, na který je vypracována projektová dokumentace „Vodovodní řad Nymburk – Sadská“ s prodloužením vodovodního řadu ve směru na Třebestovice a Poříčany  a druhým směrem se počítá s napojením obce Kostomlaty a to včetně místních částí Lány, Rozkoš a Hronětice. Obce jsou ve směru od Nymburka napojeny na koncovou větev stávajícího řadu horního tlakového pásma vodovodu Nymburk v Drahelicích DN 250, tento řad je v rámci stavby „Vodovodní řad Nymburk Sadská“ propojen do stávajícího řadu PVC 160 vedoucího do vodojemu Sadská a obce Zvěřínek. Dodávku vody pro horní tlakové pásmo zajišťuje ATS umístěná u vodojemu dolního tlakového pásma Jankovice 2 x 250 m3 x 2 x 1000 m3 (184,95/189,95 m n.m.). ATS je vybavena 2 čerpadly EMU 86 – 3 s frekvenčním měničem, která zajišťují dodávku vody v množství 2 x 1500 m3/den = cca 34 l/s.Na straně vodovodu Sadská pak bude voda dodávána do vodojemu Sadská 500 m3 (211,0/214,0 m n.m.). Další distribuce vody do Sadské a dalších obcí bude již z tohoto vodojemu, několik objektů v Sadské, Zvěřínku a obce Kostomlátky, Doubrava a následně i Kostomlaty budou napojeny přímo na síť horního pásma.

Výstavba vodovodních řadů je rozdělena na tyto části :

- rozšíření směrem na Třebestovice a Poříčany (ve výstavbě),

- napojení Kostomlátek, Doubravy a Kostomlat (územní řízení),

možnost napojení obcí Klučov, Chrást, Kounice, Vestec, Bříství, Semice, Přerov a Velenka.

Přívodní řady budou z PVC DN 150 a DN 100, rozvody v obcích jsou navrženy z PVC DN 80 až DN 150. Bude realizována výstavba cca 2,8 km vodovodních řadů.

Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami ze zdroje Písty. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.

Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

Po dokončení vodovodu bude zásobování užitkovou vodou zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu.

Změnou je návrh na výstavbu veřejného vodovodu s napojením na plánovanou vodovodní síť obce Hradištko (osada Kersko). Vodovodní síť je navržená z plastových trub DN50-80 celkové délky 3260 m. Součástí vodovodní sítě je ATS.

Orientační parametry návrhu

vodovodní potrubí plast DN80, dl.927 m

vodovodní potrubí plast DN50, dl. 2333 m

ATS (4 l/s)

Další rozvoj vodovodní sítě bude korespondovat s výstavbou obce.

Odvedení a čištění odpadních vod

Obec Velenka nemá v současnosti vybudovaný systém kanalizace pro veřejnou potřebu. Odpadní vody jsou částečně zachycovány v bezodtokových odpadních jímkách  a vyváženy na zemědělsky využívané pozemky.

V obci je vybudována oddílná splaškové kanalizace s likvidací na mechanicko-biologické ČOV pro 450 EO. Kanalizace je gravitační/ tlaková s lokálním přečerpáváním odpadních vod. Celková délka kanalizačního řadu je 4,53 km se 150 přípojkami.

Dešťové vody jsou částečně odváděny dešťovou kanalizací v délce 0,5 km, částečně se používá systému příkopů, struh a propustků svedených do místní vodoteče.

Dle vyjádření provozovatele ČOV Semice není z kapacitních důvodů možná likvidace splaškových vod v této obci.

×××××

Vzhledem k tomu, že se místní část nachází v chráněném území Kersko a s ohledem na velikost místní části, není investičně a provozně výhodné budovat kanalizační síť.

Proto bude nezbytné zajistit po roce 2015 rekonstrukci stávajících nebo výstavbu nových akumulačních jímek pro zachycování odpadních vod. Tam, kde jsou septiky, budou tyto zrekonstruovány na bezodtokové jímky nebo budou odstaveny a nahrazeny bezodtokovými jímkami. V roce 2020 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokových jímkách likvidovány na čistírně odpadních vod Semice.

Změnou je návrh na vybudování oddílné splaškové kanalizace s likvidací na nové mechanicko-biologické ČOV pro 450 EO. Kanalizace gravitační (případně tlaková) kombinovaná s lokálním přečerpáváním odpadních vod.

Orientační parametry návrhu:

- mechanicko-bilogická ČOV, 450 EO

- gravitační kanalizace PP DN 300, dl. 2,54 km

- gravitační kanalizace PP DN 250, dl. 0,64 km

- výtlak PE DN 80, dl. 0,38 km

- ČS 5 l/s, 2 ks

Další rozvoj kanalizační sítě bude korespondovat s výstavbou obce.