CZ021.3210.2105.0260		Třebotov

.0260.01		Třebotov

identifikační číslo obce  17039

kód obce  17039

Změna 2007 je vyznačena červeně.

Změna 2012 je zapsána růžově.

Změna 2023 je zapsána tučně oranžově.

PODKLADY

- Prohlášení k Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Středočeského kraje ze dne 29.12.2003

- Program rozvoje vodovodů a kanalizací okresu Praha – západ, zpracovaný Hydroprojektem a.s. v 07/1999

- Žádost obce Třebotov čj.715/07/PM z 28.6.2007, doplněná podklady dnem 8.8.2007 a 9.8.2007.

- Žádost obce Třebotov o změnu PRVKÚK ze dne 16. 5. 2012

- Žádost obce o změnu PRVKÚK 21.8.2023

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI)

Obec Třebotov leží severozápadně od Černošic. Zástavba je soustředěná. Podle statistických údajů k 1.1.2007 v obci žilo 1123 obyvatel, potvrzen současný stav 1461 EO.

Obec se rozkládá v nadmořské výšce 308 - 387 m n.m., náleží do povodí významného vodního toku Berounka. Obcí protéká místní bezejmenná vodoteč, která ústí cca 0,5 km jižně od obce do potoka Švarcava jako jeho levostranný přítok. V intravilánu obce jsou dvě malé vodní nádrže. Obec se nachází na území přírodní rezervace Kulivá hora a částečně ve vnějším pásmu ochranném pásmu vodního zdroje.

VODOVODY – zásobování pitnou vodou

Obec Třebotov je v současné době zásobena pitnou vodou z  vodovodu pro veřejnou potřebu.

Obec Třebotov je v současné době zásobena pitnou vodou z vodovodu pro veřejnou potřebu v kombinaci s domovními studnami a vrty. Pitná voda je dodávám z přivaděče Praha, zdrojem je Želivka. Celková délka vodovodní sítě činí 14,51 km.

Zdrojem vodovodu Třebotov jsou dvě studny a zářez. s vydatností 4,8 l/s. Voda je svedena do akumulační nádrže o objemu 70 m3 s čerpací stanicí a odtud čerpána do vdj.Třebotov 1×120 m3 (391,50/387,80 m n.m.). Z vodojemu je obec zásobena gravitačně. Pro část obce ( novostavby v lokalitě V Zálesí ) byla vybudována AT stanice.

Kvalita vody ve zdroji nevyhovuje vyhlášce č.376/2000 Sb., kterou se stanoví požadavky na pitnou vodu z důvodu vysokého obsahu dusičnanů ( 80 - 100 mg/l ). Vyhláška MZd 376/2000 Sb. je nahrazena vyhláškou č. 252/2004 Sb. V roce 2006 byla uvedena do zkušebního provozu úpravna pitné vody a voda splňuje parametry citované vyhlášky č. 252/2004 Sb..

×××××

Do vodovodního systému bude doplněna úpravna vody Třebotov s kapacitou 5 l/s, která zabezpečí kvalitu pitné vody v souladu s vyhláškou č.376/2000 Sb., kterou se stanoví požadavky na pitnou vodu. Navrhovaná úpravna vody Třebotov bude je umístěna u objektu stávající čerpací stanice. V současné době je zpracována projektová dokumentace na výstavbu úpravny vody a obec žádá o stavební povolení.

V případě snížení kapacity stávajících zdrojů by bylo možné připojení obce Třebotov na Poberounský vodovod, do kterého je dopravována voda ze sítě městské části Praha – Radotín. Toto řešení předpokládá, že přívod vody do obce bude zajišťován přivaděčem DN 200 z vdj.Radotín - Třebotov 1×150 m3 (282,00/277,00 m n.m.), který končí na hranici Prahy. Tento přivaděč bude prodloužen do vdj.Třebotov 1×120 m3 ( 391,50/387,80 m n.m. ). Toto řešení by však znamenalo vysoké investiční náklady na realizaci.

Doporučujeme prověření skutečného stavu vodovodní sítě v obci a její případnou rekonstrukci.

Vodovodní síť se bude rozšiřovat ve stávající zástavbě a v závislosti na budoucí výstavbě.

Obec Třebotov plánuje rozšířit vodojem na kapacitu 2 x 120 m3 z důvodu plánovaného projektu přivedení vodovodu do místní části Solopisky.

Celková délka vodovodní sítě činí 14,51 km. Záměrem obce je rozšíření vodovodního řadu a přivedení vodovodu do ulic, ve kterých prozatím přiveden není. Celkový jmenovitý výkon čerpadel je 7,5 l/s. Průběžně dochází k výměně kovových materiálů řadu za plastové.

Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami ze systému nouzového zásobování hl.m.Prahy.  Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.

Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu, z obecních studní, z domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

Odvedení a čištění odpadních vod

V obxi Třebotov byla v roce 2011 dokončena výstavba oddílné kanalizace (tlakové kanalizace) a mechanicko-biologické čističky odpadních vod pro 1200 EO. Obec Třebotov nemá vybudovaný systém kanalizace pro veřejnou potřebu. Splaškové vody jsou z části obce (cca 10%) odváděny po předčištění v septicích do místní vodoteče. Zbylé odpadní vody se zachycují v bezodtokých jímkách a vyvážejí se Feka-vozy. Odpadní vody z objektů základní a mateřské školy a dvou přilehlých bytovek (12 bytů) jsou čištěny v malé čistírně typu Mikro 5,5.

Další ČOV se nachází v areálu nemocnice. Přepad z této ČOV je odveden do vodoteče v Solopyskách. V obci je celkem třináct domovních mikročistíren.

Realizovaná tlaková kanalizace umožňuje napojení většiny nemovitostí v obci na stokovou síť s vyústěním na ČOV s odtokem do recipientu, kterým je potok Švarcava. Každý objekt napojený na kanalizaci má vlastní samostatnou čerpací šachtu – sběrnou jímku, která je vystrojena technologií Presskan a napájena z domovní elektroinstalace objektu.

Jednotlivé sběrné stoky jsou odděleny od hlavního sběrače uzavíracími tvarovkami pro oddělení jednotlivých stok a ukončeny proplachovacími a zároveň revizními tvarovkami. Objekty jsou na sobě technologicky a funkčně nezávislé. Kanalizační síť v celkové délce 9 009,6 m je vybudována z materiálu HDPE, PE 100, PN 10, SDR 17. Kanalizační řad je výškově členitý od 300 do 387 m n. m.

ČOV se nachází v jihozápadní části obce. Je založena na biologickém principu jako nízkozátěžová aktivace. Splaškové odpadní vody jsou tlakovou kanalizací přivedeny do denitrifikační nádrže a odtud dále do dvojice nitrifikačních nádrží a dosazovacích nádrží. Denitrifikační nádrž je vybavena ponorným míchadlem, které je nepřetržitě v chodu. Nitrifikační nádrže jsou celoplošně provzdušňovány jemnobublinnými membránovými elementy AME-350F osazenými na provzdušňovacím roštu.

Za nádržemi je jako terciální dočištění osazen mikrosítový bubnový filtr. Měření průtoku je prováděno na odtoku z čistírny pomocí měrného žlabu, který je vybaven vyhodnocovací a záznamovou jednotkou. Vyčištěná odpadní voda natéká do čerpací jímky odkud je čerpána do recipientu.

Přebytečný kal je odváděn do kalové jímky, kde je aerobně stabilizován a gravitačně zahuštěn. Kal sedimentuje a odsazená kalová voda je stavitelným ponorným čerpadlem odčerpána do denitrifikační nádrže. Kalová jímka je celoplošně provzdušňována středobublinnými membránovými elementy typu AME-260S osazenými na aeračním roštu. Dále je v nádrži umístěno vyskladňovací potrubí s napojením na fekál pro odvoz gravitačně zahuštěného kalu ke konečné likvidaci.

Pro snížení koncentrace fosforu na odtoku z ČOV je použito chemické srážení fosforu pomocí koagulátu.

Přepad z této ČOV je odveden do vodoteče v Solopyskách.

Dešťové vody jsou částečně odváděny dešťovou kanalizací do místní vodoteče.

×××××

V obci, která se nachází ve vnějším pásmu hygienické ochrany II. stupně (místní zdroj) a v CHKO Český kras, je uvažováno s výstavbou nové kanalizační sítě. Oddílná kanalizace v celkové délce 8,620 km bude vybudována z kameninových nebo plastových kanalizačních trub profilu DN 250 a DN 300. Součástí kanalizační sítě jsou i čtyři čerpací stanice a výtlačné řady DN 80 v celkové délce 530 m.

Pro čištění splaškových vod je uvažováno s výstavbou nové čistírny odpadních vod.

Navrhujeme mechanicko-biologickou čistírnu odpadních vod s nitrifikací.

Na čistírnu budou přiváděny oddílnou kanalizací pouze splaškové vody. Mechanický stupeň čistírny je tvořen jemnými, strojně stíranými česlemi doplněnými jímkou na zachycování písku. V případě, že na čistírnu budou odpadní vody přečerpány, bude čerpací stanice vybavena mělnícím čerpadlem a uzpůsobena i jako objekt pro zachycení písku. Toto řešení zcela nahradí mechanickou část čistírny, je provozně osvědčeno na mnoha čistírnách a provozovatele zbavuje problémů s hygienickým ukládáním shrabků na čistírně a s jejich následnou likvidací.

Biologická část bude rozdělena do několika samostatných technologických linek. Aktivační systém řešen jako klasický systém s nitrifikací a se separací kalu ve vertikálních dosazovacích nádržích.

Aktivace bude provzdušňována jemnobublinnými elementy. Jako zdroj vzduchu budou použita dmychadla s režimem automatického střídání strojů.

Přebytečný kal bude uskladňován v zásobnících kalu, kde bude za mírného provzdušňování udržován v aerobním stavu. Takto navrženým režimem provozu tohoto zásobníku bude kal současně průběžně zahušťován a stabilizován. Stabilizovaný kal bude odvážen k odvodnění na některou z ČOV vybavených tímto technologickým zařízením. Kalová voda bude průběžně odtahována zpět do čistícího procesu.

Vyčištěné odpadní vody budou vypouštěny do potoka Švarcava za rybníkem Pekárek.

Z cca dvanácti objektů se budou odpadní vody odvážet fekálními vozy k likvidaci na centrální ČOV.

Nová ČOV je navržena kapacitně tak, aby zajistila vyčištění odpadních vod, které jsou v současné době čištěny na čistírně odpadních vod typu Mikro 5,5, která bude odstavena z provozu. Jsou vytvořeny podmínky, aby v budoucnu mohly být i ostatní domovní mikročistírny přepojeny.

Změna spočívá v návrhu na vybudování tlakové kanalizace. Změnou je způsob odkanalizování (místo gravitační tlaková).

Základní parametry technického řešení- :

Stoky tlakové kanalizace DN 50-DN 150, celková délka 9.010  m

Domovní tlakové čerpací stanice 461 ks

Mechanicko biologická čistírna odpadních vod pro 1800 EO

Změna spočívá v tom, že byla realizována výstavba tlakové kanalizace a ČOV.

Základní parametry technického řešení:

Stoky tlakové kanalizace DN 50 – DN 75, celková délka 9 009,6 m

Domovní tlakové čerpací stanice 404 ks

Mechanicko biologická čistírna odpadních vod pro 1200 EO

Změna spočívá v intenzifikaci a rozšíření stávající budovy ČOV z původní kapacity 1200 EO na plánovanou kapacitu 2500 EO. Rozšíření spočívá ve výstavbě nového objektu kalolisovny, nové budovy ČOV s aktivačními nádržemi, úpravy stávající budovy ČOV a vsakovacího objektu.

Důvodem požadované změny je skutečnost, že ČOV Třebotov v posledních letech již pracuje na hranici svých technických možností. Látkové zatížení ČOV v roce 2021 odpovídalo 1807 EO. Dalšími důvody jsou očekávaný nárůst obyvatelstva v obci Třebotov a plánovaný projekt přivedení kanalizace do místních částí Kala a Solopisky, odkud budou odpadní vody čerpány do ČOV v Třebotově.