CZ021.3209.2122	.0997 	Struhařov

.0997.01 	Struhařov

identifikační číslo obce  15708

kód obce  15708

Změna 2018 je zapsána tučně modře.

Změna 2023 je zapsána tučně oranžově.

PODKLADY

- Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizace a čištění odpadních vod

- Projektová dokumentace k územnímu řízení „Vodovod a tlaková kanalizace“, zpracovatel Ing. Zdeněk Pytelka, A-Z projekting, Pod Rybníčkem 4, Praha 6

- Žádost o změnu PRVKÚK ze dne 31.1.2018

- Žádost obce o změnu PRVKÚK 31.7.2023

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI)

Obec Struhařov (470 - 496 m n.m.) leží jihovýchodně od Říčan. Zástavba je ve středu obce soustředěná, na okrajích rozptýlená a je tvořena nízkopodlažními rodinnými domy. Recipientem je Struhařovský potok patřící k povodí řeky Vltavy. V obci jsou dvě požární nádrže a na  jejím okraji je Hliněný rybník. Obec leží ochranném pásmu vodního zdroje.

VODOVODY – zásobování pitnou vodou

Obec Struhařov je zásobována vodou z domovních studní, kde množství vody v letních měsících není dostatečné a kvalita vody z hlediska dusičnanů a bakteriologického znečištění nevyhovuje platným předpisům pro pitnou vodu. Vzhledem ke geologickému podloží je pravděpodobný výskyt radonu.

Stávající stav – doplňuje se :

Výhledově se počítá s napojením obecního vodovodu na Skupinový vodovod regionu Jih. Stavba tohoto skupinového vodovodu, na který je od března 2003 pravomocné územní rozhodnutí a od dubna 2006 pravomocné stavební povolení, se v současnosti připravuje.

Vodovod obce Struhařov je zásoben z vlastní zdrojů obce a část obce Zaječí z napojení na zásobní řad „F“ který je součástí skupinového vodovodu Region – jih. Vlastní zdroje obce v současné době zahrnují vrt „HG-1“ o kapacitě Qprům = 1,0 l/s a studnu „BYTOVKY“ o kapacitě Qprům = 0,8 l/s. Tyto vodní zdroje jsou umístěny cca 500 m jižně od obce Struhařov.

Surová podzemní voda z vlastních zdrojů obce je čerpána ponornými čerpadly osazenými ve studních a na obecní úpravnu vody. Úpravna vody je situována v centru obce v objektu budovy bývalé požární stanice. Vedle ÚV je vybudován zemní vodojem pro akumulaci upravené vody. Zemní vodojem je jednokomorový o užitném objemu 48,7 m3. Technologie úpravny vody se skládá z odvětrání radonu provzdušněním, odstraněním manganu tlakovou filtrací birmanem s kontinuálním dávkováním manganistanu draselného a bakteriologickým zabezpečením vody dávkováním chlornanu. Celá úpravna je dimenzována na výkon Qprům = 1,0 l/s. Normový tlak v obci zajišťuje automatická tlaková stanice umístěná v objektu ÚV.

V současné době je obec Struhařov zásobena převážně z vlastních zdrojů. Oblast obce Zaječí a Bejkovka je zásobena z vodovodu Region – jih, řadem „F“ začínajícím v přechodu ulice Ondřejovská. Na řadu na vstupu do obce a na konci obce jsou umístěny armaturní šachty s vodoměrnou sestavou, z rozdílu měření se určuje množství odebrané vody pro část obce. V případě výpadku vlastních zdrojů vody, ÚV, nebo ATS je možné zásobit celou obec ze skupinového vodovodu Region – jih. Rozvodná síť obce je tvořena potrubím PE D90 v celkové délce 9 391 m, část obce je pak zásobována z řadu „F“ skupinové vodovodu Region – jih v délce 1255 m. Dále je součástí systému výtlačné potrubí surové vody PE D63 v délce 851 m.

V současné době je na veřejný vodovod napojeno přibližně 1000 obyvatel, v budoucnu se předpokládá s napojením dalších 600 obyvatel a 450 rekreantů.

Vlastník vodovodu Obec Struhařov, Mnichovická 179, 251 64 Struhařov, tel. 323 641 874. Provozovatel vodovodu je Obec Struhařov Mnichovická 179, 251 64 Struhařov, tel. 739 024 681.

Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/os/den cisternami ze zdroje Výžerky - Nučice. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.

Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z  obecních a domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

×××××

Obec má dokončenou dokumentaci pro stavební řízení na výstavbu vodovodu a vydané rozhodnutí o umístění stavby. Zdrojem vody bude rozvodná síť soustavy Želivka. Odběr vody bude zajištěn prostřednictvím vodojemu před spotřebištěm Zaječí (525,00 m n.m.), který bude umístěn při komunikaci Struhařov – Svojetice. Napojení vodovodu Struhařova bude z odběrných řadů D1 až D3 DN 100 soustavy Želivka.

Vodovodní řady o celkové délce 7,588 km budou vedeny společně s tlakovou kanalizací, řady budou provedeny z trub lPE DN 100 a DN 80. Bude se jednat o odběry v jednom tlakovém pásmu určeném hladinou ve vodojemu „před spotřebištěm“. Distribuční síť bude zokruhována. Stávající potřeba pitné vody je 74,920 m3/den, budoucí potřeba vody činí 150,420 m3/den.

Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství 7,3 m3/den cisternami ze zdroje Výžerky - Nučice. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.

Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z  obecních a domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

V současné době dochází v některých obdobích k deficitu vody v systému a je nutné dotovat vodovodní síť ze skupinového vodovodu Region – jih. Obec proto plánuje rozšíření stávajících vlastní zdrojů vody, akumulace, úpravny vody a ATS.

Stávající objekt vodojemu, včetně ÚV a ATS, je umístěn v centru obce na pozemku 68/2 v k.ú. Struhařov u Mnichovic. Pro potřeby obce se předpokládá rozšíření vodojemu o více jak 100 m2 zásobního objemu. V okolí stávajícího vodojemu není dostateční prostor pro daný rozsah rozšíření. Předpokládá se proto přemístění vodojemu, včetně přidružených objektů ÚV a ATS na jiné místo. Jako vhodná lokalita pro umístění vodárenských objektů se jeví území v blízkosti Struhařovského potoka jižně od obce. V této lokalitě se již v současné době nachází stávající zdroje vody a předpokládá se, že zde, nebo v těsné blízkosti, budou realizovány další dva vrty.

Předpokládá se výstavba zemního vodojemu o celkovém objemu 150 m3, úpravny vody s technologií pro odstranění radonu, odstraněním manganu tlakovou filtrací s dávkováním manganistanu draselného a hygienickým zabezpečením vody dávkováním chlornanu a nové automatické tlakové stanice.

Dále bude realizován zásobní řad od nového objektu VDJ do stávající vodovodní sítě obce z plastového potrubí D110 v délce 350 m. Surová voda z nových vrtů HG-2 a HG-3 bude přivedena na novou ÚV přiváděcími řady z plastového potrubí D63 v délkách 200 m a 420 m.

Obec plánuje připojení lokalit „Štěrbárna“ a „Ke Struhám“. Lokalita „Štěrbárna“ je situována jihovýchodně od obce Struhařov. Pro připojení této lokality se přepokládá vybudování zásobního řadu z plastového potrubí D90 v délce 790 m, který bude napojen na stávající řad „I“ PE D90 v ulici Souběžná.

Lokalita „Ke Struhám“ je situována východně od obce Struhařov. Pro připojení této lokality se přepokládá vybudování zásobního řadu plastového potrubí D90 v délce 315 m napojeného na stávající řad „A“ PE D90 v ulici U hřiště.

Dále obec plánuje připojení lokalit „U Struhařova“ a „U Hole“. Tyto lokality jsou již mimo katastr obce Struhařov, jsou však situovány v těsné blízkosti zástavby obce. Z technického a ekonomického hlediska je tedy nejvhodnějším řešením napojení těchto lokalit na stávající vodovodní síť obce Struhařov.

Lokalita „U Struhařova“ ležící v katastrálním území Zvánovice a je situovaná jihovýchodně od obce Struhařov. Pro připojení této lokality se přepokládá vybudování zásobních řadů z plastového potrubí D90 v délce 830 m, které budou napojeny na stávající řad „Z“ PE D90 v ulici Družstevní.

Lokalita „U Hole“ ležící v katastrálním území Klokočná je situovaná severozápadně od obce Struhařov. Touto lokalitou již prochází řad „F“ skupinového vodovodu Region – jih PE D90, který dále vede do obce Klokočná. Na tento řad bude část nemovitostí, které leží podél trasy řadu, napojeno přímo. Stejně řešené napojení je provedeno v okolí řadu „F“ v ulici v Zahrádkách v severní části obce Struhařov.

Odvedení a čištění odpadních vod

Obec Struhařov nemá v současnosti vybudovaný systém  kanalizace. Odpadní vody jsou ze 47% předčišťovány v septicích s odtokem do povrchových vod či likvidovány vsakováním, dále jsou ze 42% zachycovány v žumpách a vyváženy na zemědělsky využívané pozemky a 1% používá domovní mikročistírny s odtokem do povrchových vod.V 10% jsou nečištěné vody odváděny do vodoteče.

Dešťové vody jsou odváděny dešťovou kanalizací celkové délky 3,0 km z betonových trub, která je pouze v některých částech obce. Tato kanalizace je ve dříve budovaných úsecích ve špatném technickém stavu, hlavní trasy jsou funkční a bez problémů. V některých částech je třeba dobudování dešťové kanalizace, starší odvodnění je třeba opravit.

Obec Struhařov má v současné době vybudovanou splaškovou kanalizaci systematickou tlakovou – větvenou, kde čerpací šachty budou umístěny na pozemcích jednotlivých připojovaných nemovitostí. Splaškové vody jsou z domovních čerpacích jímek čerpány odstředivými čerpadly do tlakové kanalizační přípojky a následně do sběrných tlakových řadů. Tlaková kanalizace byla realizovaná ve dvou etapách. V první etapě (2008) bylo na kanalizaci napojeno přibližně 400 EO. Z nenapojených nemovitostí byly splaškové vody sváženy na novou ČOV cisternami. V druhé etapě (2009) došlo k napojení dalších přibližně 450 EO (celkem tedy 850 EO), z několika zbylých odlehlých nemovitostí jsou odpadní vody dále sváženy cisternami. Nově je stoková síť rozšířena do dalších rozvojových lokalit obce, jedná se lokality K Machovu, Pod Hliněným rybníkem, lokalita ulic Souběžná – K Habru a Ke Štěrbárně.

Tlaková kanalizace má v současné době celkovou délku 10 245 m a je provedena z potrubí HDPE D50 až D90. Na koncích řadů jsou umístěny revizní šachy pro možnost proplachu potrubí kanalizace. Dále jsou na kanalizaci umístěny kalníkové a vzdušníkové šachty s ohledem na výškové poměry terénu. Jednotlivé řady jsou v křížení uzavíratelné sekčními kanalizačními šoupaty.

Dešťové vody z obce jsou odváděny původní dešťovou kanalizací do Struhařského, Skalního a Zvánovického potoka a Hliněného rybníka, rybníka Návesník a rybníka Vávrák.

ČOV obce Struhařov je současné době realizována na kapacitu 1200 EO (mechanické předčištění, jednolinka - biologické čištění – nízkozatěžovaná aktivace, jemnobublinná aerace, nitrifikační nádrž s vestavěnou dosazovací nádrží a předřazenou denitrifikační nádrží, srážení fosforu, kalová nádrž). Odpadní vody z tlakové kanalizace obce jsou přes průtokoměr přivedeny na objekt mechanické předčištění (provzdušňovaný nerezový koš). Dále voda natéká do denitrifikační části, kde je odpaní voda homogenizována aktivovaným kalem. Denitrifikační část je promíchávána ponorným míchadlem na vodící tyči. Směs odpadní vody a kalu dále natéká do aktivační – nitrifikační části, kde dochází k intenzivnímu okysličování jemnobublinými aeračními elementy. Směs aktivovaného kalu dále natéká přes uklidňovací a odplyňovací válec do prostoru dosazovací nádrže. Vyčištěná voda odtéká odtokovým potrubím do recipientu levostranného přítoku Struhařovského potoka. Přebytečný kal je z procesu čištění přečerpáván mamutkou do kalového hospodářství. Kalové hospodářství představuje provzdušňovaná kalová nádrž o objemu 54,0 m2. Odsazená kalová voda je přečerpávána ponorným kalovým čerpadlem zpět do prostoru denitrifikace. Odsazený kal bude odtahován a odvážen cisternovým vozem, přičemž odstranění bude prováděno v souladu s platnými právními předpisy. Dále je na čistírně realizována jímka pro svoz fekálních vod z neodkanalizovaných částí obce.

Obec Struhařov provedla v roce 2021 plánovanou modernizaci kalové koncovky na ČOV, která již dříve počítala s instalací kalolisu a nezbytných souvisejících zařízení.

Nově byl tedy vybudován přidružený objekt ČOV (místnost pro instalaci kalolisu). Místnost je přímo napojená na stávající objekt ČOV, bez dveří. Jedná se tedy o společný prostor.

Co se týče dispozičního řešení a technologie výroby, tak linka zahuštění a odvodnění kalu, včetně následné hygienizace kalu, je realizována za pomocí šnekového kalolisu a jemu příslušejících zařízení umístěných v nově přistavěné části stávajícího objektu.

Kal je čerpán ze dna stávající kalové nádrže podávacím vřetenovým čerpadlem umístěným v nově přistavěné části objektu ČOV, do směšovací nádoby. Ve směšovací nádobě dochází k promíchání s polymerním flokulantem, který je připravován v dořeďovací stanici.

Kalová voda a bezpečnostní přepad z kalolisu jsou zaústěny do stávající fekální jímky. Zahuštěný kal je z je z kalolisu dopravován za pomoci šnekového dopravníku do kontejneru o objemu 2,8m3 umístěného vně objektu. Za účelem hygienizace kalu je ve stejném objektu jako kalolis instalováno silo o objemu 0,3 m3 s oxidem vápenatým (CaO). Ten je dávkován vlastním šnekovým dopravníkem do násypky šnekového dopravníku dopravujícího kal, kde dochází k jejich vzájemnému promísení.

Běžné množství zpracovaného kalu tímto způsobem je cca 870 t/rok, tedy cca 65 m3 měsíčně.

×××××

Obec Struhařov má zpracovanou projektovou dokumentaci na tlakovou kanalizaci  čistírnu odpadních vod a vydané rozhodnutí o umístění stavby. Jedná se o splaškovou kanalizaci systematickou tlakovou – větvenou, kde čerpací šachty budou umístěny na pozemcích jednotlivých připojovaných nemovitostí. Tlaková kanalizace v celkové délce cca 12 km je navržena z trub HDPE D 50 až D 160. Na síti budou instalovány automatické zavzdušňovací a odvzdušňovací ventily vhodné pro odpadní vody (např. typ HAWLE).

Je navrženo stavební i technologické provedení ČOV s rezervou pro nárůst rozvojové zástavby obce. Je navržena mechanicko biologická technologie čištění s denitrifikační nádrží, kde probíhá hlavní část biologického čistícího procesu a kultivace aktivovaného kalu,dosazovací nádrží, kde sedimentací aktivovaný kal oddělí od vyčištěné vody a regenerační nádrží, kde dochází ke zpětné regeneraci kalu.Přebytečný kal se z dosazovací nádrže odtahuje do stabilizační nádrže kalu.Biologický stupeň čištění je tvořen linkou , v případě nízkého lítkového zatížení ČOV lze linku provozovat bez regenerační nádrže.Konečná likvidace kalu bude řešena odvodněním kalu na filtračních pytlích po předchozí úpravě flokulantem.Z důvodů hygienických a tepelně izolačních budou všechny nádrže provedeny jako podzemní a zastřešeny.

Recipientem je Struhařovský potok.

Obec plánuje provedení intenzifikace stávající čistírny odpadních vod a navýšení celkové kapacity čistírny o 800 EO. Plánována je dostavba kalové koncovky čistírny (kalolisu) pro přímé použití odvodněného stabilizovaného/hygienizovaného kalu do kompostovacího procesu.

Dále je plánováno odkanalizování lokalit „Štěrbárna“ a „Ke Struhám“. Lokalita „Štěrbárna“ je situována jihovýchodně od obce Struhařov. Pro odkanalizování této lokality se přepokládá vybudování řadu tlakové kanalizace z plastového potrubí D63 v délce 790 m, který bude napojen na stávající kanalizační řad v ulici Družstevní.

Lokalita „Ke Struhám“ je situována východně od obce Struhařov. Pro odkanalizování této lokality se přepokládá vybudování řadu tlakové kanalizace z plastového potrubí D63 v délce 315 m napojeného na stávající kanalizační řad v ulici Ve Struhách

Dále obec plánuje odkanalizování lokalit „U Struhařova“ a „U Hole“. Tyto lokality jsou již mimo katastr obce Struhařov, jsou však situovány v těsné blízkosti zástavby obce. Z technického a ekonomického hlediska je tedy nejvhodnějším řešením napojení těchto lokalit na stávající kanalizační tlakovou síť obce Struhařov.

Lokalita „U Struhařova“ ležící v katastrálním území Zvánovice je situovaná jihovýchodně od obce Struhařov. Pro odkanalizování této lokality se přepokládá vybudování tlakových kanalizačních řadů z plastového potrubí D63 v délce 830 m, které budou napojeny na stávající kanalizační řad v ulici Družstevní.

Lokalita „U Hole“ ležící v katastrálním území Klokočná je situovaná severozápadně od obce Struhařov. Pro odkanalizování této lokality se přepokládá vybudování tlakových kanalizačních řadů z plastového potrubí D63 v délce 510 m, které budou napojeny na stávající kanalizační řad v ulici V Zahradách.

Obec Struhařov plánuje intenzifikaci stávající ČOV rozšířením o druhou linku. Stávající ČOV Struhařov – deklarovaná s projektovanou kapacitou 1 200 EO je soustavně přetěžována jak hydraulicky, tak zejména látkově. Zatížení ČOV, ze sledování v roce 2020 vyplynulo, že nátok co ČOV tlakovou kanalizací odpovídá zatížení vyjádřenou v BSK5 hodnotově cca 700 EO. Takové zatěžovací parametry mají vliv na nedostatečné čištění odpadních vod zejména v ukazateli odstraňování nitrátového zenčištění, v měsících 01,03 a 04 v roku 2020 byly překročovány i maximální hodnoty povolené platným vodoprávním rozhodnutím. Skutečná velikost reaktoru je o cca 130 m3 menší než pro ČOV 1200 EO.

Pro splnění zadání to je rozšířit stávající ČOV na celkovou kapacitu 2400 EO je nutné linku dimentzovat na 1 700 EO. Nová linka rozšíření ČOV s kapacitou 1 700 EO bude ve stavebním objektu sestávajícím ze spodní stavby – nádrží a horní stavby pro mechanické předčištění a dmychárnu.