CZ021.3209.2103	.0127	Měšice

.0127.01	Měšice

identifikační číslo obce  09344

kód obce  09344

Změna 2006 ze zapsána zeleně

Změna 2016 je zapsána červeně

Změna 2023 je zapsána tučně oranžově.

PODKLADY

- Dotazník o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizaci a čištění odpadních vod (vyplněná pouze str. č. 1 a částečně str. 2)

- Žádost č.j. 268/0 ze dne 16.3.2006

- Doplnění žádosti  č.j. 703/06 ze dne 28.7.2006

- Doplnění žádosti  č.j. 787/06 ze dne 5.9.2006

- PRVKUK

- Zpráva o průběhu provozu ČOV Měšice, ing. Bechyně, 01/2004

- Žádost o změnu PRVKÚK ze dne 30. 6. 2016

- Žádost obce o změnu PRVKÚK z 31.7.2023.

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI)

Obec Měšice  (200 – 220  m n.m.) leží  severně od hl.m. Prahy (západně od Brandýsa nad Labem – Staré Boleslavi). Recipientem je Líbeznický potok. Zástavba je soustředěná a je tvořena nízkopodlažními rodinnými domy a bytovými domy.  V obci je požární nádrž.

VODOVODY – zásobování pitnou vodou

Obec Měšice je zásobena pitnou vodou z vodovodu pro veřejnou potřebu. Vodovod v obci je součástí tzv.Lobkovického skupinového vodovodu. Z vdj.Hostín 2×2800 + 2×6000 m3 (286,7/281,5 m n.m.), který je centrálním distribučním vodojemem pro vodovod KSKM, je veden gravitační přivodný řad KSKM DN 1000/800 do vdj.Dolany 2×5000 m3 (247,4/242,4 m n.m.). Na řad KSKM je u obce Korycany napojen gravitační přívodný řad DN 350 do věžového vdj.Kojetice 1000 m3 (226,4/217,9 m n.m.). Z odbočky do všetatského vdj.Na Cecemíně 2×1000 m3 (231,5/226,5 m n.m.) je veden propojovací řad DN 400 jižně od Neratovic kolem věžového vdj.Kojetice 1000 m3 (226,4/217,9 m n.m.), který je připojen na odbočce. Množství vody dopravované do věžového vodojemu Kojetice je po dokončení výstavby Všetatské větve zajišťováno z 60% z řadu KSKM a ze 40% z Všetatské větve.

Z věžového vdj.Kojetice jsou gravitačně zásobeny Neratovice, Byškovice, Lobkovice a Mlékojedy.

Obec Měšice je zásobována odbočkou DN 150 z litiny délky 0,8 km z výtlačného řadu DN 200 LT z ČS Kinetice (je mimo provoz). Délka vodovodních řadů v obci je 11,76 km DN 100 z litiny a DN 90 a 110 z Pe. Existující vodovod umožňuje napojení všech obyvatel obce.

Provozovatelem vodovodu je VKM a.s.

Vlastníkem vodovodu je obec a VKM. Provozovatelem vodovodu jsou Středočeské vodárny,a.s. U Vodojemu 3085, 272 80 Kladno

×××××

Systém zásobování pitnou vodou vyhovuje a nebude se měnit ani v budoucnosti. Vodovodní síť se bude rozšiřovat v závislosti na budoucí výstavbě.

Je navržena stavba okružního řadu DN 200, která by umožnila bezporuchové zásobování a rozvoj výstavby v obcích, které jsou již napojené na skupinový vodovod (Předboj, Líbeznice, Měšice, Mratín, Hovorčovice) a připojení dalších obcí (Bašť, Nová Ves, Čakovičky, Zlonín).

Navržen je věžový vodojem Bašť 500m3 (265,0/260,0 m n. m), situovaný na okraji obce Bašť.

Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami ze zdroje Lhotka. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.

Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu, z obecních studní a z domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

Odvedení a čištění odpadních vod

Obec Měšice má vybudovaný systém tlakové kanalizace, kterou jsou odpadní vody odváděny na mechanicko-biologickou čistírnu odpadních vod s dvoustupňovým biologickým čištěním a chemickým dočištěním. Biologická část ČOV je řešena jako klasický aktivační systém s pneumatickým způsobem provzdušňování aktivační směsi a se separací kalu ve vertikálních dosazovacích nádržích. Kapacita ČOV je 1400 EO. Recipientem je Líbeznický potok. Délka kanalizačních stok je 9,0 km z PVC DN 50 – 160.

Na základě dokumentu „Odborné posouzení reálné kapacity ČOV Měšice po provedených úpravách, Ing. Martin Fiala, Ph.D., 19.2.2023 Teplice“ vydal 20.3.2023 MěÚ Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, odbor životního prostředí „Změnu v užívání stavby, č.j. MÚBNLSB-OŽP-29810/2023-HAMEV“.Důvodem změny v užívání je skutečnost, že kapacita ČOV je nižší, než předpokládaly původní projektové dokumentace. Celková kapacita stávající ČOV činí 1930 EO dle BSK5

Provozovatelem kanalizace a čistírny odpadních vod je VHS Bechyně.

Dešťové vody jsou odváděny částečně dešťovou kanalizací DN 300 z betonových trub délky 0,6 km a částečně systémem příkopů, struh a propustků do místní vodoteče.

Kapacita stávající ČOV byla již v roce 2003 z 96% vyčerpána a v současnosti nemohou být na kanalizaci napojováni další žadatelé.

Vlastníkem kanalizace je obec. Provozovatelem kanalizace je Miroslav Bechyně - Vodohospodářské služby, Lado 456, 254 01 Jílové u Prahy.

×××××

Systém odkanalizování obce Měšice zůstane zachován i do budoucnosti.

Další rozvoj kanalizační sítě bude korespondovat s výstavbou obce.

Z patnácti objektů se budou odpadní vody dále odvážet fekálními vozy k likvidaci na centrální ČOV obce Měšice.

Stávající technologie čištění a kapacitní parametry čistírny jsou vyhovující i po celé sledované období .

Vzhledem ke stávající a plánované výstavbě v Měšicích a vzhledem ke stávající nedostatečné kapacitě stávající ČOV doporučujeme rozšíření této čistírny na výhledovou kapacitu 2800EO.

Orientační návrhové parametry : 	kapacita ČOV ..... 2800 E.O.

V současné době je kapacita stávající ČOV 2 800 EO. První intenzifikace ČOV proběhla v roce 2007 ze 1 400 EO na 2 800 EO.

Od té doby došlo k dalšímu rozvoji obce a kapacita ČOV je nyní zcela naplněna

Pro další rozvoj obce bude nutné zajistit kvalitní čištění odpadních vod. Z tohoto důvodu a z důvodu další urbanizace je navržena intenzifikace ČOV na 5 000 EO.

Po realizaci bude mít čistírna plnou kapacitu 5 000EO

Z důvodu naplnění stávající kapacity ČOV 1930 EO je navržena intenzifikace ČOV na kapacitu 2550 EO. Objekt bude vybaven mikrosítovým filtrem, vyčištěná voda bude vypouštěna do vodoteče Líbeznického potoka.