CZ 021.3202.2102.0071 				Málkov

.0071.01 	                  Málkov

identifikační číslo obce  09099

kód obce  09099

Změna 2008 je zapsána červeně

Změna 2015 je zapsána tučně tmavě modře.

Změna 2023 je zapsána tučně oranžově..

### 02.0071.01  Mál

PODKLADY

- Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizace a čištění odpadních vod

- Základní vodohospodářská mapa 1 : 50 000 – VÚV Praha

- Základní mapa ČR 1 : 10 000

- Údaje získané konzultací se zástupci obce

- PRVKÚK 2004

- Žádost obce Málkov z 17.6.2008

- Žádost obce ze dne 22. 6. 2015

- Žádost obce o změnu PRVKÚK z 16.6.2022

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI)

Obec Málkov (386 - 394 m n.m.) leží jihovýchodně od města Zdice. K 1.1.2007 v obci žilo 83 obyvatel.

Obec leží v ochranném pásmu vodního zdroje.

Obcí neprotéká žádný recipient. V obci je požární nádrž.

Obec se nachází v ochranném pásmu vodních zdrojů.

VODOVODY – zásobování pitnou vodou

V obci Málkov je vodovod pro veřejnou potřebu, na který je napojeno cca 80% obyvatel. Vodovodní systém obce je napojen na vodní zdroj a vodojem vedlejší obce Suchomasty. Zdrojem pitné vody je vrt Čertovák, nacházející se západně od obce pod silnicí na Málkov, o vydatnosti cca 2,5 l/s. U zdroje je úpravna vody pro odstranění železa – filtrací přes filtrační hmotu BIRM a pro hygienické zabezpečení vody dávkováním chlornanu sodného. Kapacita ÚV je 5 m3/hod. Upravená voda je následně přečerpávána do zemního vodojemu Lejškov – 2x 140 m3 (419,90 / 416,00 m n.m.), vybudovaného v roce 2000, odkud je dále samostatnými gravitačními zásobními řady přivedena do obcí Suchomasty a Málkov. Rozvodná síť v obci je provedena z PVC trub DN 80 – 100 o celkové délce cca 1,2 km. Celý vodovodní systém pochází z roku 1999.

Vodní zdroj a vodojem je v majetku obce Suchomasty, zásobní řad od VDJ Suchomasty a rozvod v obci je v majetku obce Málkov.

Ostatní trvale bydlící obyvatelstvo včetně návštěvníků obce je zásobeno pitnou vodou z domovních studní. Množství vody v těchto studních je dle sdělení ObÚ dostatečné pouze z části, kvalita vody je dobrá.

×××××

Stávající způsob zásobování pitnou vodou je vyhovující a ani v budoucnu nebude měněn.

U objektů, které budou zásobovány vodou individuelně i dále, je třeba trvale sledovat kvalitu vody ve  zdrojích. Tam, kde budou problémy s množstvím a kvalitou pitné vody, si budou obyvatelé zajišťovat potřebné množství pitné vody ve formě vody balené.

Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami ze zdroje Vrt – Žebrák a Zářezy - Neřežín. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.

Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

Odvedení a čištění odpadních vod

Obec Málkov nemá v současné době vybudovaný systém kanalizace pro veřejnou potřebu. Odpadní vody jsou z části jímány v bezodtokých  jímkách a kal je likvidován v souladu s platnou legislativou.

Dešťové vody jsou odváděny systémem příkopů, struh a propustků.

×××××

Vzhledem k tomu, že se obec nachází v PHO 2.stupně vodního zdroje Čertovák,  nevyskytuje se zde dostatečně vhodná vodoteč a s přihlédnutím na velikost této obce není investičně  a provozně výhodné budovat čistírnu odpadních vod a kanalizační síť.

Proto bude nezbytné zajistit po roce 2015 rekonstrukci stávajících nebo výstavbu nových akumulačních jímek pro zachycování odpadních vod. V roce 2020 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokých jímkách likvidovány na čistírně odpadních vod města Zdice.

Změnou je změna technického řešení kanalizace. Obec navrhuje výstavbu nové splaškové kanalizace v celém intravilánu obce, zaústěna do čerpací stanice s přečerpáním do kanalizačního systému Suchomast s ukončením na ČOV Suchomasty.

Orientační technické parametry:

Kanalizační stoky DN 250 cca 1,45 km, čerpací stanice odpadních vod do 5 l/s, výtlak do Suchomast PE D75 – 2,6 k m

S ohledem na vysoké investiční náklady se realizace předpokládá po roce 2015.

Změnou je návrh na výstavbu oddílné splaškové kanalizace, která bude zaústěná do čerpací stanice, odkud budou odpadní vody čerpány výtlakem do kanalizačního systému v obci Tmaň. Odpadní vody budou likvidovány na ČOV Tmaň.

Orientační parametry návrhu:

- gravitační kanalizace, plast DN 250, dl. 1,45 km

- výtlak, plast d63-90, dl. 1,95 km

- čerpací stanice 5 l/s, 1 ks

Změna PRVKUK spočívá v ustoupení od původně navrhovaného vybudování splaškové kanalizace s napojením na ČOV Tmaň, a to především z důvodu její nedostatečné kapacity. Nově je tedy navrženo decentralizované čištění odpadních vod pro 111 trvale žijících obyvatel výstavbou 34 DČOV, 18 obyvatel obce se záměr netýká. Návrh DČOV je tak navržen pro 86 % obyvatel obce Málkov.

DČOV jsou navrženy jako mechanicko-biologické aktivační čistírny s certifikátem CE,

splňující ČSN EN 12566-3 „Malé čistírny odpadních vod do 50 ekvivalentních obyvatel - Část 3: Balené a/nebo na místě montované domovní čistírny odpadních vod“. Stavebníkem, vlastníkem a provozovatelem všech 34 DČOV bude obec Málkov. Provoz DČOV bude zajištěn způsobilým provozovatelem, případně odborně kvalifikovanou osobou. DČOV budou dálkově monitorovány pomocí sond osazených v každé čistírně, data budou odesílána na centrální dispečink.

V obci se nevyskytuje žádný vodní tok, 31 ks DČOV je tak navrženo s vypouštěním do vod podzemních přes vsakovací objekt u DČOV, 3 ks DČOV jsou navrženy s akumulací předčištěných vod v retenční nádrži s následným rozstřikem na pozemek. Navrženy jsou DČOV pro 4, 6 a 8 EO.