CZ021.3204.2106.0279 			       Doubravčice

.0279.01 	                Doubravčice

identifikační číslo obce  03120

kód obce  03120

Změna 2008 je zapsána červeně.

Změna 2018 je zapsána tučně modře.

Změna 2023 je zapsána tučně oranžově.

### CZ021.3204.2106.0279 .01 Doubravčice

PODKLADY

- Program rozvoje vodovodů a kanalizací v okrese Kolín z roku 1997.

- Dotazník ze dne 06/08/2003.

- PRVKÚK 2004

- Žádost obce Doubravčice z 8.01.2018

- Žádost obce o změnu PRVKÚK 31.7.2023

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI)

Obec Doubravčice leží jižně od města Český Brod. Obec má 1256 obyvatel.

Jedná se o souvislou venkovskou zástavbu s několika chatovými osadami.

Obcí prochází komunikace spojující obce Štíhlice a Mrzky.

V obci se nachází dvě malé vodní nádrže. Další dvě malé vodní nádrže se nachází v chatové osadě, ležící severně od obce.

Touto osadou protéká Lázný potok, do kterého ústí bezejmenná vodoteč pramenící v obci. Lázný potok ústí severovýchodně od obce do vodohospodářsky významné vodoteče Šembery.

Dvě vodní plochy se nacházejí v další osadě (v jižní a severní části). Ze severní vodní plochy vytéká vodoteč, ústící následně do Šembery.

VODOVODY – zásobování pitnou vodou

Obec Doubravčice (326 - 368 m n. m.) není v současné době zásobena pitnou vodou z vodovodu pro veřejnou potřebu. Obyvatelé využívají ke svému zásobování vodou domovní studny. Kvalita vody je v těchto studnách špatná, lze ji používat pouze jako užitkovou. Podle geofyzikální mapy lze předpokládat výskyt radonu v podzemní vodě.

Obec Doubravčice byla napojena pouze na skupinový vodovod Kostelec nad Černými Lesy, Kozojedy , Štíhlice, Doubravčice.

Při rozvoji obce bylo potřeba navýšení přívodu pitné vody a  jelikož kapacita z výše uvedeného vodovodu byla omezena na 18000 m3/rok a navýšení již nebylo možné zahájila obec výstavbu 3 nových vrtů. Jedná se o vrty HVD 1, HVD 2 a HVD 3 se společným průměrným povoleným odběrem 0,7 l/s. Dále byla provedena výstavba nové akumulační nádrže vody s úpravnou vody a příslušné technologické vystrojení. Voda je do prostoru UV dopravována čerpáním z těchto 3 vrtů a zároveň ze stávajícího vodovodního řadu. Voda z vrtů je mísena v akumulační nádrží s vodou z přivaděče a následně čerpána zpět do stávajícího vodovodního systému. Úprava vody je navržena tak, aby bylo možné vody z vrtů upravit na požadovanou jakost bez nutnosti míchání s vodou z přivaděče. Tím je zajištěna samostatnost vodních zdrojů. I tak zůstane zachován min.průtok z přivaděče pro případ havárie na vrtech nebo nedostatku vydatnosti.

×××××

Je třeba trvale sledovat kvalitu vody ve využívaných studnách a v případě, že voda bude obsahovat specifické látky individuální úpravou neodstranitelné, bude třeba vyhledat v blízkosti obce zdroj pro veřejný vodovod.

Doporučujeme vybudovat společný vodovod pro obce Doubravčice a Masojedy.

Je třeba vyhledat  zdroj o vydatnosti 1,0 l/s, vybudovat ÚV, ČS a věžový vodojem 50 m3 (390,00/387,00 m n.m.).

Pokud se nepodaří nalézt v blízkosti obce vhodný zdroj pitné vody, je možné obce Doubravčice a Masojedy připojit na vodovod Přišímasy a to výtlačným řadem z vodojemu Přišímasy přes Masojedy do vodojemu Doubravčice.

Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami ze zdroje Telecom. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.

Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z obecních studní, z domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

Po dokončení vodovodu bude zásobování užitkovou vodou zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu.

Změnou je změna technického řešení – změna zdoje vody. Navrhuje se připojení obce na navrženou distribuční vodovodní síť obce Štíhlice. Obec Štíhlice bude připojena na navržený skupinový vodovod Kostelec n.Č.L.-Kozojedy-Štíhlice-Doubravčice s AT stanicí ve VDJ Štíhlice.  Realizace skupinového vodovodu je podmínkou pro vodovod Dobravčice. Pro vykrytí denní nerovnoměrnosti a zabezpečení tlaku ve vodovodní síti bude vybudován zemní vodojem 150 m3  a AT- stanice. V obci Dobravčice bude provedena rozvodná vodovodní síť.

Orientační parametry návrhu:

Vodovodní přivaděč dn 80-100 … délka cca 4,1 km, rozvodné řady po obci DN 80  … délka cca 9,7 km,  vodojem 150 m3 ,AT – stanice 4 l/s.

S ohledem na vysoké investiční náklady na 1 obyvatele se realizace předpokládá po roce 2015

Obec Doubravčice je v současné době napojena na skupinový vodovod Kostelec nad Černými Lesy, Kozojedy , Štíhlice, Doubravčice . Obec má kapacitní akumulaci. Při rozvoji obce je potřeba navýšení přívodu pitné vody. Prameniště Kostelec nad Černými lesy již kapacitu nemá. Obec bude řešit nastalou situaci vybudováním vlastního prameniště s úpravnou vody.

Výstavba úpravny vody slouží k míchání vody ze 4 zdrojů, aby bylo zajištěno její dostatečné množství v požadované kvalitě.

Jedná se o zdroje podzemní vody HVD -1, HVD – 3, HVD – 4 a stávajícího zdroje zásobování spotřebiště obce Doubravčice pitnou vodou, kterým je voda převzatá od provozovatele VODOS Kolín z vodovodu obce Štíhlice.

Podzemní voda z vrtů bude čerpána do akumulační nádrže, kde bude docházet k eliminaci radonu. Odradonovaná voda bude následně natékat do odplyňovací části akumulace, která bude sloužit také jako míchací prostor akumulace.

Spouštění chodu čerpadel ve vrtu bude řešeno pomocí tenzometrů, kdy při poklesu hladiny v míchacím prostoru dostanou čerpadla ve vrtech pokyn k čerpání. Zároveň dojde k otevření elektrošoupátka na přívodu vody z přivaděče (voda převzatá z VODOS Kolín). Průtok tímto šoupátkem bude omezen, aby byl zajištěn směšovací poměr vody z vrtů a vody převzaté z důvodu úpravy nevyhovujících parametrů vody z vrtu (dusičnany) na hodnoty, splňující požadavky normy.

Akumulovaná voda bude využívána k doplnění akumulace na stávajícím vodojemu. Výtlačné potrubí z úpravny vody bude napojeno na stávající přivaděč do vodojemu obce Doubravčice.  Pro zajištění potřebného množství vody a dostatečného tlaku (na přivaděč jsou napojeni odběratelé) bude v budově  úpravny vody umístěna automatická   tlaková stanice se dvěma čerpadly s frekvenčním měničem (provoz je řízen tlakovým spínačem, reagujícím na pokles tlaku v potrubí přivaděče). Systém napouštění vodojemu z akumulace úpravny vody bude zajištěn čerpáním vody přes ATS stanici, při poklesu tlaku, který vznikne otevření servošoupěte na vodojemu. Otevření servošoupěte na vodojemu je podmíněno poklesem hladiny v akumulaci vodojemu.

Dále bude na úpravně vody provedeno armaturní propojení vody převzaté s výtlačným potrubím za ATS, aby byla možnost přímého napouštění vodojemu vodou převzatou a to v případě potřeby odstavení zdrojů podzemní vody (nedostatek vody, údržba, oprava, atd.)

Na přívodním potrubí ze zdrojů podzemní vody a potrubí vody předané budou osazeny vodoměry se snímáním průtoků a přenosu dat pro sledování množství využití jednotlivých zdrojů vody.

Změnou je, že z důvodu nedostatku vody v letních měsících budou vybudovány 2 nové zdroje vody severovýchodně od obce Doubravčice na lesním pozemku p.č.163/6 v k.ú.Doubravčice v blízkosti místní vodoteče, která je pravostranným přítokem potoka Bušinec. Z těchto vrtů bude voda čerpána vodovodním přivaděčem do stávajícího vodojemu obce Doubravčice, který bude rozšířen o další komoru a úpravnu vody.

Odvedení a čištění odpadních vod

Obec Doubravčice nemá v současnosti vybudovaný systém kanalizace pro veřejnou potřebu. Odpadní vody od obyvatel jsou zachycovány v bezodtokých jímkách a kal je likvidován v souladu s platnou legislativou.

Dešťové vody jsou z části obce odváděny dešťovou kanalizací, která je ve správě obce do místní vodoteče.

Obec má vybudovanou tlakovou kanalizaci, na kterou jsou napojeni všichni obyvatelé. Stoková síť oddílné splaškové kanalizace obce Doubravčice je tvořena uloženým podzemním tlakovým potrubím v dimenzích DN 63mm až D 160mm v celkové délce 12,9 km. Kanalizace je ukončena na biologické čistírně odpadních vod. V roce 2021 proběhla kolaudace intenzifikace této ČOV z 800 EO na 1600 EO. Původní kapacita ČOV byla nedostačující na současné a plánované nátoky, obec z tohoto důvodu přistoupil k její intenzifikaci formou výstavby 3. a 4. linky na cílovou kapacitu 1600 EO. ČOV je situována u Lázného potoka  a recipientem vyčištěných odpadních vod je potok Šembera po soutoku s Lázným potokem.

×××××

V obci je uvažováno s výstavbou nové kanalizační sítě a čistírny odpadních vod. S ohledem na členitost území, na kterém se obec rozprostírá, bude odkanalizovaná kombinovaným systémem gravitační a tlakové kanalizace.

Gravitační část oddílné kanalizace v celkové délce 3,6 km bude vybudována z kameninových nebo plastových kanalizačních trub profilů DN 250 a DN 300. Součástí gravitační kanalizační sítě jsou i dvě čerpací stanice (ČS 1 - Q = 1,30 l/s, H = 17,85 m, ČS 2 - Q = 1,81 l/s, H = 23,46 m) a dva výtlačné řady z plastových trub DN 80 o celkové délce 890 m.

Tlaková část kanalizační sítě v celkové délce 0,28 km bude provedena z PE potrubí DN 50.

Stávající kanalizace bude nadále sloužit k odvádění jen dešťových vod.

Pro čištění splaškových vod je uvažováno s výstavbou nové čistírny odpadních vod.

Navrhujeme mechanicko-biologickou čistírnu odpadních vod s nitrifikací.

Na čistírnu budou přiváděny oddílnou kanalizací pouze splaškové vody. Mechanický stupeň čistírny je tvořen jemnými, strojně stíranými česlemi doplněnými jímkou na zachycování písku. V případě, že na čistírnu budou odpadní vody přečerpány, bude čerpací stanice vybavena mělnícím čerpadlem a uzpůsobena i jako objekt pro zachycení písku. Toto řešení zcela nahradí mechanickou část čistírny, je provozně osvědčeno na mnoha čistírnách a provozovatele zbavuje problémů s hygienickým ukládáním shrabků na čistírně a s jejich následnou likvidací.

Biologická část bude rozdělena do několika samostatných technologických linek. Aktivační systém řešen jako klasický systém s nitrifikací a se separací kalu ve vertikálních dosazovacích nádržích.

Aktivace bude provzdušňována jemnobublinnými elementy. Jako zdroj vzduchu budou použita dmychadla s režimem automatického střídání strojů.

Přebytečný kal bude uskladňován v zásobnících kalu, kde bude za mírného provzdušňování udržován v aerobním stavu. Takto navrženým režimem provozu tohoto zásobníku bude kal současně průběžně zahušťován a stabilizován. Stabilizovaný kal bude odvážen k odvodnění na některou z ČOV vybavených tímto technologickým zařízením. Kalová voda bude průběžně odtahována zpět do čistícího procesu.

Vyčištěné odpadní vody budou vypouštěny do místní vodoteče, která následně ústí do toku Bušinec.

Odpadní vody od přechodně bydlících návštěvníků budou akumulované v bezodtokých jímkách a následně vyváženy k likvidaci na čistírnu odpadních vod města Český Brod.

Změnou je změna technického řešení- typ kanalizační sítě. Obec navrhuje výstavbu nové tlakové splaškové kanalizace v celém intravilánu obce , ukončené ČOV pro 800 EO. (2x400 EO). ČOV bude situována u Lázného potoka  a recipientem vyčištěných odpadních vod bude potok Šembera po soutoku s Lázným potokem. Pro biologický čistící proces je navržena technologie systému D-N s předřezenou denitrifikací a s nitrifikací, který kromě spolehlivého dosažení potřebné kvality v parametrech organického znečištění na odtoku, umožní i zvýšené odstraňování dusíkatých látek. Pro celou ČOV bude nitrifikační nádrž rozdělena na dvě paralelní sekce , z nichž každá bude mít kapacitu 400 EO. V každé z těchto nitrifikačních nádrží bude vložena nerezová dosazovací nádrž. Aktivace bude provzdušňována jemnobublinovými elementy. Jako zdroj vzduchu budou použita dmychadla. Přebytečný kal bude uskladňován v stabilizačních nádržích, kde bude za mírného provzdušňování udržován v aerobním stavu.  Takto navrženým režimem provozu bude kal současně průběžně zahušťován a stabilizován. Stabilizovaný kal bude odvážen k odvodnění na některou z ČOV, které jsou vybaveny tímto technologickým zařízením. Kalová voda bude průběžně odtahována zpět do čistícího procesu. Dále je na ČOV možno uvažovat s třetím stupněm čištění na pískovém filtru pro případ nedostatečných hodnot po mísení v recipientu.

Orientační technické parametry:

Kanalizace:

Tlakové kanalizační stoky větvené sítě D50 – D150 – celkem délka cca 12,9 km, výtlak a odpad ČOV 1,2 km 200 ks DČS a  ČOV Dobravčice pro 800 EO.

Návrh byl ekonomicky posouzen jako vodní dílo. S ohledem na vysoké investiční náklady na 1 obyvatele se realizace předpokládá po roce 2015

Obec má v současné době tlakovou kanalizaci v obci , která je ukončena na biologické čistírně odpadních vod pro 800EO. Kapacita ČOV je již překračována. Řešením je výstavba ještě jedné shodné biologické linky pro dalších 800EO.

Odpadní voda (OV)  bude  natékat přes indukční průtokoměr do gravitačně protékaného hydraulického rozdělovače jež bude rozdělovat splašky na starou a novou ČOV. Z rozdělovače natékají splašky do denitrifikační nádrže vybavenou míchadlem a hrubobublinnými elementy. Z denitrifikace natékají odpadní vody přes rozdělovací objekt na dvě nitrifikační sekce.

Ruší se stávající 3.stupeň ve stávající budově ČOV a nahrazuje se technologií nosičů LEVAPOR, které budou přidávány do nitrifikační jímky. Stejně tak bude osazena nová ČOV.

K odstraňování přebytečného fosforu, který nelze odstranit biologickým čištěním, bude osazeno zařízení na srážení fosforu. Toto zařízení sestává ze zásobní nádrže pro přípravu a skladování roztoku Fe 3+ a dávkovacího čerpadla. Dávkování bude prováděno do regulační komory.

Aerobní kal je již částečně aerobně stabilizován v aktivační nádrži biologického stupně ČOV. Přebytečný kal pak bude dostabilizován ve stabilizační a uskladňovací nádrži. Nádrž bude provzdušňována tak, aby nedocházelo k zahnívání kalu. Doba zdržení kalu v této nádrži bude minimálně 60 dní. Nádrž bude vybavena zařízením pro odčerpávání odsazené kalové vody. Strojní odvodnění kalu do kontejneru.

Kalolis: Kal je čerpán do  mechanického flokulátoru, kde je míchán s flokulantem. Přebytečná voda odtéká štěrbinami ve válci pryč, zatímco zahuštěný kal (s asi 10% obsahem pevných látek) zůstává uvnitř kalolisu. Částečně odvodněným kalem se prostor plní, dokud snímač plnění neukončí. Pneumatická diafgrama se nafoukne, pevné látky jsou tlačeny proti válci. Přebytečná voda odtéká z kalolisu. Po několika minutách je odvodněný kal seškrábnut a vnitřní válec automaticky omyt. Následuje plnění, cyklus se opakuje.