CZ021.3210.2105.0216 	Choteč

.0216.01 	Choteč

identifikační číslo obce  05298

kód obce    05298

### CZˇ021.3210.2105.0216.01 Choteč

Změna 2016 je zapsána červeně.

Změna 2020 je zapsána tučně červeně.

Změna 2023 je zapsána tučně oranžově.

PODKLADY

- Prohlášení k Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Středočeského kraje ze dne 27.8.2003

- Program rozvoje vodovodů a kanalizací okresu Praha – západ, zpracovaný Hydroprojektem a.s. v 07/1999

- Žádost o změnu PRVKÚK ze dne 31. 6. 2016

- Návrh na změnu PRVKÚK ze dne 19. 3. 2020

- Žádost obce o změnu PRVKÚK 23.6.2023

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI)

Obec Choteč leží severozápadně od Černošic. Zástavba je soustředěná, s 38 objekty rekreačního bydlení ( jedná se o chaty ). Obec je převážně rozložena ve svažitém terénu nad pravým břehem Radotínského potoka.

Obec se rozkládá v nadmořské výšce 288 - 336 m n.m., náleží do povodí významného vodního toku Berounka. Obcí protéká Radotínský potok, který je levostranným přítokem Berounky a dále místní bezejmenná vodoteč, pravostranný přítok Radotínského potoka. Místní bezejmenná vodoteč je centru obce částečně zakryta. V obci jsou dva rybníky, jeden na místní bezejmenné vodoteči, druhý na Radotínském potoce. Na území obce se nachází vodní zdroj pro místní vodovod.

Obec se nachází na území CHKO Český kras.

VODOVODY – zásobování pitnou vodou

Obec Choteč je v současné době z 38 % zásobena pitnou vodou z vodovodu pro veřejnou potřebu a zbývající část vodou ze soukromých studní.

Zdrojem vodovodu Choteč je sedm studní a vrt s kapacitou 0,6 l/s. Ze zdrojů je voda čerpána do vodovodní sítě v obci.

Kvalita vody ve studních nevyhovuje vyhlášce č.376/2000 Sb., kterou se stanoví požadavky na pitnou vodu z důvodu vysokého obsahu dusičnanů a bakteriologického znečištění.

V současnosti je v části obce postupně budovaný obecní vodovod z roku 1968, který při kolaudaci v roce 1993 technicky nevyhověl legislativním požadavkům a je provozován doposud k distribuci užitkové vody. Zdrojem vody jsou dvě studny, z nichž u jedné došlo k poklesu vydatnosti a není využívaná. Vydatnost stávajícího využívaného zdroje v blízkosti tenisového hřiště v jihovýchodním cípu Chotče postačuje pouze pro omezené zásobování napojených objektů.

Vzhledem k tomu, že se nejedná o pitnou vodu dle §3 ods. 1 zákona č.258/2000 Sb., proto se na vodovod nevztahuje zákon č. 274/2001 Sb. Stávající vodovod v majetku obce dle vypracovaného technického auditu nevyhovuje stavem k provozování vodovodu pro veřejnou potřebu, dle zákona č.274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích.

Zbytek obce je zásobován individuálními zdroji. Tyto zdroje (většinou mělké kopané

studně) jsou v nevyhovující kvalitě.

×××××

V obci Choteč je do budoucna uvažováno s rozšířením stávajícího vodovodu.

Kvalita vody ve zdrojích nevyhovuje vyhlášce č.376/2000 Sb., kterou se stanoví požadavky na pitnou vodu. Odstranění bakteriologického znečištění je pouze otázkou realizace provozních opatření v hygienickém zabezpečení vody. Pro řešení vyššího obsahu NO3 by bylo nutné zajistit chemicko – technologický průzkum a následně navrhnout vhodnou technologii úpravy vody ( např. reversní osmóza nebo iontová výměna ). Protože je v obci navrhována výstavba splaškové kanalizace, lze předpokládat určité zlepšení kvality surové vody ve zdrojích. Proto výstavbu nové ÚV Choteč ( Q = 1 l/s ) navrhujeme v horizontu až po r.2015.

V případě realizace výstavby úpravny vody bude stávající vodovodní síť po rekonstrukci využita jako výtlak ze stávajících zdrojů do navrhované ÚV Choteč. Upravená voda se bude čerpat do nově navrhovaného vdj.Choteč 2×30 m3 (333,5/329,8 m n.m.). Z vodojemu bude obec zásobena pomocí nové AT stanice (Q=5l/s, H=20m).

Vodovodní síť se bude rozšiřovat v závislosti na budoucí výstavbě.

V případě snížení kapacity stávajících zdrojů by bylo možné připojení obce Choteč na vodovodní síť obce Třebotov. Toto řešení je však podmíněno realizací případného připojení Třebotova na Poberounský vodovod ( přivedení vody ze sítě městské části Praha – Radotín ) a znamenalo by vysoké investiční náklady na realizaci.

Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami ze systému nouzového zásobování hl.m.Prahy.  Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.

Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu, z obecních studní, z domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

Důvodem změny PRVKUKu je změna koncepce zásobování obce pitnou vodou ze stávajících nevyhovujících zdrojů na zásobování vodou ze skupinového vodovodu BKDZH (Beroun-Králův Dvůr-Zdice-Hořovice), resp. na tento připojený zásobní vodovodní řad Loděnice-Vysoký Újezd-Lužce-Trněný Újezd.

Páteřní zásobní řad bude napojen na zásobní řad Trněný Újezd-Kuchař- Roblín-Kuchařík, napojení je navrženo ve východním okraji místní části Obce Roblín - Kuchařík. Díky tomuto zásobnímu řadu bude přivedena pitná voda do Obce Choteč.

Nová koncepce předpokládá výstavbu nového vodojemu 100 m3 mezi místní části Obce Roblín - Kuchařík a Chotečí, který bude dotován ze zásobního řadu.

Vodovodní přivaděči řad bude z HD-PE100 d90 mm dl. cca 2,2 km. Z důvodu respektování požadovaných tlakových poměrů ve spotřebišti bude pomocí dvou armaturních šachet s redukčními ventily postupně omezen tlak ve spotřebišti tak, aby vyhověl normovým požadavkům kladeným na maximální a minimální tlakové poměry u koncových spotřebitelů.

V obci budou instalovány nové uliční řady k zásobování pitnou vodou obyvatelstva v maximálním rozsahu. Od stávajícího řešení distribuce vody pomocí obecního vodovodu a uličních řadů se upustí.

Stávající vodovod bude pro akutní nedostatek vody a její kvalitu posílen novým vrtem s mobilní úpravnou vody.

Stávající koncepce zásobování pitnou vodou ze skupinového vodovodu BKDZH zůstává v platnosti (změna PRVKÚK 2016). V platnosti také zůstává změna PRVKÚK z roku 2020 a to posílení zdroje novým vrtem s mobilní úpravnou vody.

Současné změny PRVKÚK jsou následující:

- Změnou je nevyhovující stav stávajícího vodovodu v majetku obce. Na základě provedeného technického auditu stávající potrubí nevyhovuje stavem k provozování vodovodu pro veřejnou potřebu a lze jej využívat pouze omezenou dobu do výstavby nového vodovodu pro veřejnou potřebu dle změny PRVKÚK v roce 2016. Po této výstavbě bude stávající místní vodovod, na který se nevztahuje zákon č. 274/2001 Sb. zrušen.

- Změnou je vybudování přiváděcího řadu z úpravny vody (úpravna vody dle změny PRVKÚK z roku 2020) do nového vodojemu o akumulačním objemu 100 m3 mezi místní částí obce Roblín – Kuchařík a Chotčí (vodojem dle změny PRVKÚK z roku 2016). Tento přiváděcí řad bude přivádět do vodojemu upravenou vodu z vrtů a ve vodojemu se bude mixovat s vodou ze skupinového vodovodu BKDZH. Přiváděcí řad bude z materiálu PE 100 D63 v délce cca 2,25 km. Doprava upravené vody do vodojemu bude pomocí čerpací stanice umístěné v úpravně vody o parametrech (Q=0,55 l/s, H=76 m).

Odvedení a čištění odpadních vod

Obec Choteč nemá vybudovaný systém kanalizace pro veřejnou potřebu. Splaškové vody od trvale i přechodně žijících obyvatel jsou akumulovány v bezodtokových jímkách a kal je likvidován v souladu s platnou legislativou.

V obci jsou tři domovní mikročistírny, na kterých jsou čištěna 2 % splaškových vod od trvale žijících obyvatel.

K odvedení dešťových vod je využíván systém příkopů, struh a propustků.

×××××

V obci Choteč je uvažováno s výstavbou nové kanalizační sítě a čistírny odpadních vod. Oddílná kanalizace v celkové délce 2,95 km bude vybudována z kameninových nebo plastových kanalizačních trub profilu DN 250 a DN 300.

Pro čištění splaškových vod je uvažováno s výstavbou nové čistírny odpadních vod.

Navrhujeme mechanicko-biologickou čistírnu odpadních vod s nitrifikací.

Na čistírnu budou přiváděny oddílnou kanalizací pouze splaškové vody. Mechanický stupeň čistírny je tvořen jemnými, strojně stíranými česlemi doplněnými jímkou na zachycování písku. V případě, že na čistírnu budou odpadní vody přečerpány, bude čerpací stanice vybavena mělnícím čerpadlem a uzpůsobena i jako objekt pro zachycení písku. Toto řešení zcela nahradí mechanickou část čistírny, je provozně osvědčeno na mnoha čistírnách a provozovatele zbavuje problémů s hygienickým ukládáním shrabků na čistírně a s jejich následnou likvidací.

Biologická část bude rozdělena do několika samostatných technologických linek. Aktivační systém řešen jako klasický systém s nitrifikací a se separací kalu ve vertikálních dosazovacích nádržích.

Aktivace bude provzdušňována jemnobublinnými elementy. Jako zdroj vzduchu budou použita dmychadla s režimem automatického střídání strojů.

Přebytečný kal bude uskladňován v zásobnících kalu, kde bude za mírného provzdušňování udržován v aerobním stavu. Takto navrženým režimem provozu tohoto zásobníku bude kal současně průběžně zahušťován a stabilizován. Stabilizovaný kal bude odvážen k odvodnění na některou z ČOV vybavených tímto technologickým zařízením. Kalová voda bude průběžně odtahována zpět do čistícího procesu.

Vyčištěné odpadní vody budou vypouštěny do Radotínského potoka.

Stávající domovní mikročistírny budou přepojeny na kanalizační síť. Odpadní vody z cca deseti objektů ( zástavba v okolí Měchurovského Mlýna ) budou nadále likvidovány v bezodtokých jímkách a vyváženy na centrální ČOV Choteč.

Důvodem změny PRVKUKu je změna koncepce nakládání s odpadní komunální splaškovou vodou. Veškeré splaškové komunální vody budou soustavou tlakové kanalizace o celk. dl. cca 3,4 km (vše zHD-PE100 SDR11, d50/d63/d75/d90 mm) přivedeny na obecní čerpací stanici odpadních vod s výkonem cca Q~5 l/s (Hmax~80 m). Z této čerpací stanice budou výtlačným potrubím o celk. dl. cca 2,2 km (vše zHD-PE100 d110 mm SDR11) odváděny komunální splaškové vody na stávající kapacitní čistírnu odpadních vod Vysoký Újezd. Toto výtlačné potrubí z obecní čerpací stanice odpadních vod bude napojeno na tlakové potrubí dopravující odpadní vodu systému obcí Roblín -Kuchařík - Kuchař - Tměný Újezd.

Stávající domovní čistírny odpadních vod budou přepojeny na nově zbudovanou kanalizační síť. Odpadní vody z cca deseti objektů (zástavba v okolí Měchurovského Mlýna) budou nadále likvidovány v bezodtokých jímkách a vyváženy na nejbližší dostupnou stávající ČOV.

Popisované řešení nahrazuje původní koncepci realizace nové kanalizační oddílné sítě a vlastní obecní čistírny odpadních vod (mechanicko-biologické).