CZ021.3201.2101	.0035	Přestavlky u Čerčan

.0035.01	Přestavlky u Čerčan

identifikační číslo obce  13519

kód obce    13519

## CZ0213201.2101.0035.01	Přestavlky. u Čerčan

Změna 2008 je zapsána červeně

Změna 2020 je zapsána tučně červeně.

Změna 2023 je zapsána tučně oranžově.

Podklady

- katastrální napa s orientačním vedení vodovodu  a kanalizace – poskytnuto projektantem

- Žádost obce Přestavlky u Čerčan z 26.3.2008

- Návrh na změnu PRVKÚK ze dne 8. 6. 2020

- Žádost obce o změnu PRVKÚK z 31.7.2023.

CHARAKTERISTIKA OBCe

- výškové umístění území obce		404 – 430 m n. m.

- chráněné území				není

- recipient					levostranný přítok Kněžatického potoka potok Doubravice

Obec Přestavlky u Čerčan se nachází ve vzdálenosti cca 9 km severně  od Benešova. Obec je tvořena jedno i dvoupodlažní venkovskou zástavbou. K 1.1.2007 v obci žilo 271 obyvatel.

VODOVODY – zásobování pitnou vodou

Obec přes opakované urgence neposkytla žádné podklady pro zpracování Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Středočeského kraje.

Dle telefonického sdělení zástupce obce je V obci je zásobování vodou zajišťováno obecním vodovodem, na který je napojeno 100% obyvatel. Provozovatelem a vlastníkem vodovodu je obec Přestavlky u Čerčan.

Zdrojem pitné vody pro obecní vodovod jsou 2 x vrty. Z vrtů je voda čerpána výtlačným řadem - PE, délky 0,840 m - do vodojemu (VDJ) Přestavlky u Čerčan. Vydatnosti vrtů nejsou známy.

VDJ Přestavlky u Čerčan – zemní, 1 x 135 m3. Rok uvedení do provozu neuveden. Údaje o hladinách ve VDJ nebyly poskytnuty.

Z VDJ je voda vedena přívodním gravitačním řadem do obce - délka 0,748 km.

Po obci je voda rozváděna řady o celkové délce 2907 m.

Celková délka přívodních a rozvodných řadů je 4118 m (dle poskytnutých podkladů).

Protokol o rozboru vzorku pitné vody odebrané ze sítě hromadného zásobování nebyl vlastníkem / provozovatelem poskytnut.

Zemní vodojem 1x135 m3 z roku 1953 byl vyzděn z cihel. Vlivem zemní eroze dochází k poruchám vnějšího líce, který je navíc bez isolace proti zemní vlhkosti. To způsobuje poruchy těsnosti vodojemu. Podle odborného posudku je oprava investičně náročnější než nový vodojem. Proto obec připravuje stavbu nového vodojemu.

Zemní vodojem, který je umístěn tak, aby byl zvýšen tlak vody v horní části obce. Vodojem je navržen o objemu 213 m3.

×××××

Systém zásobování pitnou vodou vyhovuje a nebude se měnit ani v budoucnosti.

Pro obec Přestavlky u Čerčan je navrženo vybudování nového vodovodního přivaděče, který bude propojovat přivaděč Javorník-Benešov a stávající vodojem. Na navržený přivaděč bude také napojena lokalita Borka. Délka navrženého přivaděče plast d180 bude cca 3,7 km. Další rozvoj vodovodní sítě bude korespondovat výstavbu obce. V rámci nového přivaděče bude vybudována ATS 3,5 l/s, s výtlačnou výškou 160m a s akumulací 2x15 m3.

Pro obec Přestavlky včetně lokality Borka je navržena výstavba nového obecního vodovodu plast d90-110 o cxelkové délce 6,4 km. Další rozvoj vodovodní sítě bude korespondovat s výstavbou obce.

Změnou je navržena výstavba nového nového zemního vodojemu, který bude umístěn tak, aby byl zvýšen tlak vody v horní části obce. Vodojem je navržen o objemu 213 m3. Navýšení objemu vodojemu odpovídá nárůstovému trndu obyvatel obce.

Předpokládanou změnou je výstavba nového vrtu v prameništi

- jedná se o výstavbu nového vodního vrtu v obci Přestavlky u Čerčan.

Stavba řeší zvýšení odebírané vody a dopravované vody do vodovodní sitě Přestavlky u Čerčan. Současné zdroje v prameništi přestávají vyhovovat kapacitně, a tak byl navržen vrt u toku Doubravice. V rámci výstavby dojde k využití hydrogeologického vrtu s označením PH-1, který bude přiváděcím řadem napojen do vodárenské infrastruktury obce. Celková délka navrženého vodovodu je 118 m. Výstavba vrtu a přiváděcího řadu v této lokalitě je důležitým předpokladem pro další rozvoj území. Lokalita má potenciál růstu vzhledem k blízké vzdálenosti dálnice D1 a hlavního města.

Technické řešení:

Stavba je členěna na následující stavební objekty, inženýrské objekty a provozní soubory:

S0 01 Úprava zhlaví vrtu

S0 02 Oplocení

S0 03 Armaturní šachta (napojení na stávající řad – DN šachty 1,5 m, hloubka šachty 1,7 m)

IO 01 Vodovodní řad PE D 75x6,8 mm SDR 11, dl. 118 m – propojení navrženého vrtu na stávající vodovodní systém

PS 01 Strojní část vystrojení vrtu – vrt bude vystrojen ponorným článkovým čerpadlem do vrtu o výkonu Q= 2,5 l/s; H= 153,4 m

PS 02 Elektročást

Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami ze zdroje Pecerady. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.

Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z obecních studní, z domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

Odvedení a čištění odpadních vod

Obec přes opakované urgence neposkytla žádné podklady pro zpracování Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Středočeského kraje – dle telefonického sdělení zástupce obce se V obci se nenachází splašková kanalizace a ČOV, splaškové odpadní vody od trvale žijících obyvatel jsou ve 100% případů akumulovány v jímkách a kal je likvidován v souladu s paltnou legislativou. Splaškové odpadní vody od přechodně bydlících obyvatel jsou ve 100% případů akumulovány v jímkách a též kal je likvidován v souladu s paltnou legislativou.

V obci neexistuje dešťová kanalizace. Pro odvádění povrchových vod v obci jsou užívány příkopy, strouhy a propustky.

×××××

V obci je uvažováno s výstavbou nové kombinované splaškové kanalizační sítě.

Oddílná gravitační kanalizace v celkové délce 3,80 3,3 km bude vybudována z kameninových nebo plastových kanalizačních trub profilu DN 250 a DN 300. Další rozvoj kanalizační sítě bude korespondovat s výstavbou obce. Gravitační kanalizace bude doplněna o tlakovou kanalizaci plast d90 o délce 0,2 km a jednu čerpací stanici s výtlakem plast d 110 délky 0,4 km. Odpadní vody budou čištěny na nové mechanicko-biologické ČOV o kapacitě 500 EO.Vyčištěné vody budou vypouštěny do recipientu Doubravice.

Čerpací stanice 1x – 8,0 l/s, 35 m.

Součástí kanalizační sítě je i jedna čerpací stanice a výtlačné řady  DN 90 v celkové délce 500 m.

Celková délka gravitačních a výtlačných řadů je 4500 m.

Stávající kanalizace bude nadále sloužit k odvádění pouze dešťových vod.

Pro čištění splaškových vod je uvažováno s výstavbou nové čistírny odpadních vod.

Navrhujeme mechanicko-biologickou čistírnu odpadních vod s nitrifikací.

Na čistírnu budou přiváděny oddílnou kanalizací pouze splaškové vody. Mechanický stupeň čistírny je tvořen jemnými, strojně stíranými česlemi doplněnými jímkou na zachycování písku. V případě, že na čistírnu budou odpadní vody přečerpány, bude čerpací stanice vybavena mělnícím čerpadlem a uzpůsobena i jako objekt pro zachycení písku. Toto řešení zcela nahradí mechanickou část čistírny, je provozně osvědčeno na mnoha čistírnách a provozovatele zbavuje problémů s hygienickým ukládáním shrabků na čistírně a s jejich následnou likvidací.

Biologická část bude rozdělena do několika samostatných technologických linek. Aktivační systém řešen jako klasický systém s nitrifikací a se separací kalu ve vertikálních dosazovacích nádržích.

Aktivace bude provzdušňována jemnobublinnými elementy. Jako zdroj vzduchu budou použita dmychadla s režimem automatického střídání strojů.

Přebytečný kal bude uskladňován v zásobnících kalu, kde bude za mírného provzdušňování udržován v aerobním stavu. Takto navrženým režimem provozu tohoto zásobníku bude kal současně průběžně zahušťován a stabilizován. Stabilizovaný kal bude odvážen k odvodnění na některou z ČOV vybavených tímto technologickým zařízením. Kalová voda bude průběžně odtahována zpět do čistícího procesu.

Vyčištěné odpadní vody budou vypouštěny do Kněžatického potoka.