NADOBECNÍ SYSTÉM VODOVODU

SKUPINOVÝ VODOVOD REGION JIH

Změna 2017 je zapsána oranžově.

Změna 2022 je zapsána tučně hnědě..

Změna 2023 je zapsána tučně oranžově.

PODKLADY

- Návrh změny PRVKUK NADOBECNÍ SYSTÉM VODOVODU SKUPINOVÝ VODOVOD REGION JIH  (VRV, a. s.)

- Žádost o změnu PRVKUK ze dne 13. 7. 2017

- Žádost obce o změnu PRVKÚK z 17.8.2022.

- Žádost obce o změnu PRVKÚK 31.7.2023

CHARAKTERISTIKA Regionu

VODOVODY – zásobování pitnou vodou

Skupinový vodovod Region Jih je vodárenským systémem pro zásobování pitnou vodou oblasti jih – jihovýchod od Říčan. Předmětná oblast na rozhraní okresů Praha – východ a Benešov při dálnici D1 tvoří zázemí hlavního města Prahy s velkým rozvojovým potenciálem.

Skupinový vodovod odebírá vodu ze štolového přivaděče z Želivky do Prahy. Ze štolového přivaděče je voda čerpána (ČS Brtnice) do vodojemu Bartošky. Odtud je voda dodávána do Kunic a přes Kunice dále na sever do obcí Strančice, Všestary, Světice a Tehov. Na jih a posléze na východ je přes distribuční síť Kunic veden přiváděcí řad do ZČS Myšlín, odkud je voda čerpána do věžového vodojemu Zaječí. Z VDJ Zaječí je v severním směru zásobována obec Svojetice a Louňovice (přes VDJ Louňovice) a v jižním směru Struhařov, Zvánovice a Ondřejov (přes VDJ Pecný).

×××××

- zkapacitnění soustavy páteřního vodovodu Region Jih

Kvůli opakovaným poruchám v dodávkách vody v předchozích letech v oblasti Kunic, Strančic, Všestar, Světic a Tehova byla v průběhu roku 2014 vypracována studie „Vodárenský systém Region Jih – hydraulický model skupinového vodovodu“. Na základě této studie byly určeny hlavní příčiny poruch v dodávkách vody a navržen seznam technických opatření spolu s návrhem opatření pro navýšení kapacity skupinového vodovodu, kde dochází k problémům s dodávkou pitné vody v době sucha.

Níže jsou navrženy opatření vedoucí ke zkapacitnění celé soustavy páteřního vodovodu Region Jih:

Přehled zásobených obci skupinoovým vodovodem Region Jih

| Název části obce | Kód PRVKÚK |
| --- | --- |
| Kaliště | CZ021_0968_01 |
| Lensedly | CZ021_0968_02 |
| Klokočná | CZ021_0970_01 |
| Kunice | CZ021_0977_01 |
| Dolní Lomnice | CZ021_0977_02 |
| Horní Lomnice | CZ021_0977_03 |
| Vidovice | CZ021_0977_04 |
| Všešímy | CZ021_0977_05 |
| Louňovice | CZ021_0978_01 |
| Mnichovice | CZ021_0980_01 |
| Božkov | CZ021_0980_02 |
| Myšlín | CZ021_0980_03 |
| Mukařov | CZ021_0982_01 |
| Srbín | CZ021_0982_02 |
| Žernovka | CZ021_0982_03 |
| Ondřejov | CZ021_0986_01 |
| Třemblat | CZ021_0986_02 |
| Turkovice | CZ021_0986_03 |
| Strančice | CZ021_0996_01 |
| Struhařov | CZ021_0997_01 |
| Světice | CZ021_1000_01 |
| Svojetice | CZ021_1001_01 |
| Tehov | CZ021_1003_01 |
| Tehovec | CZ021_1004_01 |
| Všestary | CZ021_1007_01 |
| Menčice | CZ021_1007_02 |
| Zvánovice | CZ021_1010_01 |
| Kostelní Střimelice | CZ021_0998_04 |

Bylo realizováno napojení m.č. Kostelní Střimelice na skupinový vodovod Region Jih.

×××××

Změnou je zkapacitnění skupinového vodovodu REGION JIH a napojení dalších obci na skupinový vodovod

Jsou navrženy následující změny a doplnněí vodárenského systému.

- Výstavba distribučního řadu PE 315 z vodojemu Bartošky – tento řad řeší oddělení dvou větví soustavy z jednoho vodojemu z důvodu odstranění tlakových ztrát na přivaděči. Ve stávajícím stavu jedna větev soustavy odebírá vodu z vodojemu gravitačně a druhá strana čerpá pomocí čerpací stanice vodu z přivaděče procházejícího obcí Kunice, kde se soustava větví. Dochází tak k tlakovým ztrátám a „gravitační“ větev v době čerpání zůstává bez tlaku. Dosud byl tento stav řešen čerpáním v nočních hodinách. S nárůstem spotřeby je třeba čerpat i v průběhu dne a tak se současný stav stává neudržitelným. Navrhované řešení zvýší hydraulickou kapacitu přivaděče před čerpací stanicí a oddělí od sebe obě větve soustavy. Součástí bude i dostavba rozvodné sítě v obci Kunice, která nejvíce trpí zhoršenými tlakovými poměry.

Nový distribuční řad z VDJ Bartošky obejde obec Kunice a napojí se na stávající řad do ZČS Myšlín. Obec Kunice se tak stane samostatným zásobním pásmem. Délka navrhovaného distribučního řadu je 1 498,2 m. Součástí opatření bude i stavba nové armaturní šachty v blízkosti obce Kunice. Tato část vodovodu bude za běžného provozu uzavřena. Nový řad bude začínat v armaturní komoře vodojemu Bartošky a bude osazen vodoměrem a uzávěry.

DISTRIBUČNÍ ŘAD HDPE De 315x18,7 dl. 1 498,2 m

- Rozšíření VDJ Bartošky o 2x 800 m3 – tento vodojem je řídícím vodojemem soustavy a je do něj čerpána voda přímo z přivaděče Želivka. Současná akumulace již v současné době nestačí pokrýt narůstající spotřebu vody celé lokality v období teplého letního období a neodpovídá potřebě akumulace vody pro výhledové počty obyvatel podle územních plánů zásobovaných obcí. V době odstávky přivaděče Želivka stačí kapacita VDJ pouze na 24 hodin provozu při stávajících kapacitách odběru. Rozšíření vodojemu by mělo pokrýt jak plánovaný rozvoj v oblasti, tak by se prodloužila doba využití vodojemu po dobu odstávky.

Rozšíření vodojemu Bartošky spočívá ve zvětšení jeho akumulačního prostoru (současný stav 2x 500 m3) o další dvě komory (2x 800 m3). Stávající a nová akumulace bude propojena pomocí krátkých potrubí. Stávající a nová akumulace budou provozovány společně jako jeden vodojem.

ROZŠÍŘENÍ KAPACITY VODOJEMU BARTOŠKY – 2x 800 m3

- Součástí nového VDJ Bartošky je armaturní komora, ve které bude umístěna technologie automatické tlakové stanice ATS pro zlepšení tlakových podmínek v obci Kunice. Navrhovaná ATS bude zásobovat horní tlakové pásmo v obci Kunice. Horní tlakové pásmo bude vytvořeno na stávající síti uzavřením sekčních šoupat. Pro zásobování horního tlakového pásma Kunic bude sloužit navržený vodovodní řad De 110x10 DL. 481,6 m.

DOSTAVBA ROZVODNÉ SÍTĚ HDPE De 110x10 DL. 481,6 m

- Přeložka řadu z VDJ Světice do ČS Světice o DN 90 a přeložka řadu B4 o DN 90. Tato stavba je navržena z důvodu navýšení kapacity skupinového vodovodu a možnost připojení dalších obyvatel v obcích za VDJ Světice, kde dochází k problémům s dodávkou pitné vody. Současný stav již dnes nevyhovuje na stávající počet připojených obyvatel a do odvolání je zastavena výstavba vodovodních přípojek v obci Tehov.

Opatření spočívá v realizaci technologické úpravy vystrojení armaturní komory VDJ Světice, které zajistí přepojení ČS Světice za VDJ Světice. Vzhledem k výškové poloze ČS Světice nad hladinou ve vodojemu vyžaduje její přepojení za vodojem výměnu čerpadel. Dále navrhované přepojení ČS vyžaduje přeložku části stávajícího vodovodního mezi VDJ Světice a ČS Světice v délce 10 m. V rámci provedení výkopových prací je navržena přeložka části řadu B4 (nátok do VDJ) v délce 11 m a zkapacitnění obou potrubí - potrubí HD-PE SDR11 De110 mm.

TECHNOLOGICKÁ ÚPRAVA STÁVAJÍCÍCH VDJ SVĚTICE A ČS SVĚTICE (STROJNĚTECHNOLOGICKÁ ČÁST, ELEKTROČÁST VČETNĚ PŘELOŽEK POTRUBÍ HD-PE SDR11 De110x10 dl. 21 m)

Akumulace VDJ Světice byla rozšířena výstavbou nového zemního VDJ o 100 m3. Pro stávající a výhledový počet obyvatel je však i toto rozšíření akumulace nedostatečné. Proto je v současném návrhu stavby zemního VDJ Na Hůře (2x200 m3) v k.ú. Tehov vyčleněna rezerva i pro zásobování obce Světice. Pitná voda z VDJ Na Hůře bude do spotřebiště Světice dopravována přes stávající vodovodní síť obce Tehov a přes VDJ Světice.

- Výstavba nového přiváděcího řadu Všestary – Tehov dl. 1,67 km včetně nové ČS. Nový přiváděcí řad a čerpací stanice do Tehova umožňuje snížení nátoku na stávající ČS Světice a zajistí spolehlivé zásobování této lokality i v době maximálních odběrů vody.

ČS A DISTRIBUČNÍ ŘAD VŠESTARY – TEHOV HDPE De 160x14,6 DL. 1,67 km

Stávající nekapacitní trasa přivádějící pitnou vodu z Všestar, přes Světice do Tehova, bude posílena novým přímým propojením mezi obcemi Všestary a Tehov (PE De160 o celkové délce 1375 m) přes vrch Na Hůře, kam bude voda čerpána pomocí nové PČS Všestary. Na nejvyšším místě trasy bude umístěn nový vodojem – VDJ Na Hůře, který bude gravitačně zásobovat většinu území obce Tehov. Vodojem bude navržen jako zemní dvoukomorový o objemu 2 x 200 m3 s možností výhledového přistavění třetí akumulační komory o objemu 200 m3. Provozní hladiny budou umístěny na výškopisných kótách 489,50 / 486,50 m n.m. Z vodojemu bude veden navrhovaný zásobní řad PE De225/160 (celkové délky 957 m) do obce Tehov, kde bude napojen na stávající rozvodnou sít na návsi před obecním úřadem v ul. Panská.

Pro zajištění optimálních tlaků v celém spotřebišti bude v dolní části u křižovatky ul. Panská a Laňkova umístěna armaturní šachta s tlakově redukčním ventilem označená jako RŠ Tehov – DTP.

Stávající horní tlakové pásmo bude zachováno, o navyšování tlaku se bude starat stávající ATS umístěna ve VDJ Na Veselkách. VDJ Na Veselkách bude nadále sloužit pouze pro horní tlakové pásmo.

V současném návrhu stavby zemního VDJ Na Hůře (2x200 m3) v k.ú. Tehov je vyčleněna rezerva i pro zásobování obce Světice. Pitná voda z VDJ Na Hůře bude do spotřebiště Světice dopravována přes stávající vodovodní síť obce Tehov a přes VDJ Světice.

Výše popsaná změna je závislá na realizaci koordinované stavby „OPTIMALIZACE TLAKOVÝCH POMĚRŮ V TLAKOVÉM PÁSMU STRANČICE – VDJ SVATÁ ANNA.“

V rámci, které bude postaven bypass řadu z VDJ Sv. Anna zásobující Všestary, Světice a Tehov. Současná trasa zásobního řadu je nevhodně vedena přes terénní vrchol na úrovni provozních hladin VDJ Svatá Anna, často tak dochází k provozním problémům s nepříznivým dopadem na zásobovaní obyvatel pitnou vodou.

Navrhované opatření – realizace bypassu z VDJ Sv. Anna (PE De225 celkové délky 517 m) je nezbytné pro zachování zásobování všech spádových spotřebišť napojených na tlakové pásmo VDJ Sv. Anna, tj. Strančic, Všestar, Světic a Tehova pitnou vodou. Bypass odtoku z VDJ Sv. Anna bude veden trasou s vhodnějším terénním profilem, ulicemi K Pískovně, Ke Hrušce a Aloise Nováka, napojen bude na stávajících odtokové potrubí DN100 v objektu VDJ Sv. Anna. Na druhé straně bude navrhovaný bypass napojen na stávající zásobní řad PE De160 v křižovatce ulic Aloise Nováka a Na Vráž.

Dále je navržen bypass přítokového potrubí (PE De225), které bude zajišťovat nátok pitné vody do VDJ Sv. Anna z nadřazeného VDJ Bartošky.

Výhledově je uvažováno s napojením níže uvedených vodovodu / obcí na skupinový vodovod Region Jih:

| Název části obce | Kód PRVKÚK |
| --- | --- |
| Vodovodní přiváděcí řad, který bude sloužit pro připojení vodojemu Nebřenice na vodárenský systém Region Jih | - |
| Všechromy | CZ021_0996_07 |
| Černé Voděrady | CZ021_0961_01 |
| Kostelní Střimelice | CZ021_0998_04 |

- Vodovodní přiváděcí řad, který bude sloužit pro připojení vodojemu Nebřenice na vodárenský systém Region Jih ve VDJ Bartošky. Součástí stavby je technologie čerpací stanice (ČS), která bude osazena před areálem VDJ Bartošky.

PŘIVÁDĚCÍ ŘAD VDJ BARTOŠKY- VDJ NEBŘENICE – HDPE DN150 SDR11, dl. 5604 m VČETNĚ ČERPACÍ STANICE PŘED AREÁLEM VDJ BARTOŠKY

- Připojení obce Všechromy na skupinový vodovod Region Jih spočívá v dostavbě přiváděcího a rozváděcích vodovodních řadů DN 50 až DN150 v délce 3467 m.

VODOVODNÍ ŘADY PRO PŘIPOJENÍ OBCE VŠECHROMY NA SKUPINOVÝ VODOVOD REGION JIH DN 50 AŽ DN 150, DL. 3467 m

- Připojení obce Černé Voděrady na skupinový vodovod Region Jih spočívá v dostavbě přiváděcího a rozváděcích vodovodních řadů DN 50 až DN150 v délce 7162 m.

VODOVODNÍ ŘADY PRO PŘIPOJENÍ OBCE ČERNÉ VODĚRADY NA SKUPINOVÝ VODOVOD REGION JIH DN 50 AŽ DN 150, DL. 7162 m

- Připojení obce Kostelní Střimelice na skupinový vodovod Region Jih spočívá v dostavbě přiváděcího a rozváděcích vodovodních řadů DN 50 až DN150 v délce 4072 m.

VODOVODNÍ ŘADY PRO PŘIPOJENÍ OBCE KOSTELNÍ STŘIMELICE NA SKUPINOVÝ VODOVOD REGION JIH DN 50 AŽ DN 150, DL. 4072 m

- Připojení obce Hradec na skupinový vodovod Region Jih spočívá v dostavbě přiváděcího a rozváděcích vodovodních řadů d60 – d110 v délce 5100 m.

VODOVODNÍ ŘADY PRO PŘIPOJENÍ OBCE HRADEC NA SKUPINOVÝ VODOVOD REGION JIH D60 AŽ D110, DL. 5100 m

- Připojení obce Hradové Střimelice na skupinový vodovod Region Jih spočívá ve výstavbe přivadeče d110 v délce 2700 m z obce Kostelní Střimelice do stávajícího vodojemu Hradové Střimelice.

VODOVODNÍ PŘIVADĚČ PRO PŘIPOJENÍ OBCE HRADOVÉ STŘIMELICE NA SKUPINOVÝ VODOVOD REGION JIH D110, DL. 2700 m