CZ021.3203.2124.1070	Smečno

.1070.01 	Smečno

identifikační číslo obce  15084

kód obce    15084

Změna 2023 je zapsána tučně oranžově.

PODKLADY

- Program rozvoje vodovodů a kanalizací VKM a.s., okres Kladno a Mělník, zpracovaly Vodárny Kladno – Mělník a.s. a Hydroprojekt a.s., září 1996

- Situace kanalizace a vodovodu

- Projekt ČOV Smečno 02/99, situace ČOV 04/98, dokumentace pro územní řízení, vypracovala Ing. Čiháková

- Žádost obce o změnu PRVKÚK 31.7.2023.

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI)

Město se nachází asi 6 km severozápadně od Kladna v nadmořské výšce 335 - 378 m n.m. V obci protéká bezejmenná vodoteč.

Obec je vystavěna podél silnice Stochov – Slaný. Obec je tvořena převážně jednopatrovou zástavbou, dále několika bytovkami a na okrajích zástavbou rodinných domů.

V obci žije přibližně 1 800 obyvatel. Struktura populace je smíšená, s převahou osob v produktivním a starším věku.

V obci je zámek, v němž je zařízení sociální péče.

VODOVODY – zásobování pitnou vodou

Obec Smečno (335 - 378 m n.m.) je zásobena pitnou vodou z vodovodu pro veřejnou potřebu vybudovaného v 70. letech 20. století a provozovaného úspěšně s minimem závad. Jen velmi malá část obyvatel používá v současné době ke svému zásobení soukromé zdroje.

Do vodovodu se voda dostává z věžového vodojemu Smečno 200 m3 (412/406 m n.m.), kam je dopravována gravitačně z vdj. Stochov – Honice (systém KSKM).

×××××

Ve vzdáleném výhledu doporučujeme vybudovat nový zemní vodojem Smečno 2×650 m3 (390/385 m n.m.), do kterého bude voda přiváděna ze stávajícího věžového vodojemu Smečno 200 m3 (412/406 m n.m.).

Spotřebiště bude rozděleno do dvou tlakových pásem:

I.tl.pásmo (335 - 465 m n.m.) bude zásobováno z nového zemního vodojemu Smečno 2×650 m3 (390/385 m n.m.)

II.tl.pásmo (365 - 378 m n.m.) bude zásobováno gravitačně ze stávajícího věžového vodojemu Smečno 200 m3 (412/406 m n.m.)

Dále se předpokládá rozšiřování vodovodní sítě v souvislosti s rozvojem obce.

Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami ze zdroje Liběchov, Spomyšl a Vraňany.  Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.

Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu, z obecních studní, z domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

Odvedení a čištění odpadních vod

Převážná část obce Smečno má kanalizaci pro veřejnou potřebu. Nová kanalizace se budovala ve třech etapách. Dvě etapy výstavby kanalizace jsou provedeny, celková délka kanalizace postavené v těchto dvou etapách je 2,85km. Třetí etapa výstavby kanalizace v délce 1,5km je ve výstavbě. Starší části kanalizace jsou vybudované z betonových trub DN 300 - DN 500.v délce 4,65km. Novější části kanalizace jsou z PVC trub DN300-DN500. Část hlavní stoky má vejčitý profil 800/900.

Odpadní vody jsou přiváděny na čistírnu odpadních vod s kapacitou 2000EO, Q24=340m3/den.

Čistírna je tvořena dvěma kompaktními čistírenskými jednotkami. Odpadní voda přitéká do vyrovnávací nádrže, kde probíhá primární sedimentace. Biologické čištění zajištují dvě jednotky, řazené paralelně. Odpadní voda jde přes denitrifikační a nitrifikační prostor, pak přes biofiltr a aktivační válec. Přebytečný kal se aerobně stabilizuje v kalové nádrži.

Vyčištěné vody odtékají do Smečenského potoka.

Dešťové vody jsou z části obce odváděny dešťovou kanalizací z betonových trub a z části systémem příkopů, struh a propustků do místní vodoteče.

×××××

Po dokončení výstavby kanalizace bude třeba přistoupit k postupné rekonstrukci starších částí kanalizace vybudované z betonových trub DN 300 - DN 500 v celkové délce 4,65km.

Kapacitní parametry stávající čistírny vyhovují produkci odpadních vod z výše uvedené obce  po celé sledované období, navržená ČOV splňuje kvalitativní požadavky vyhl. 61/2003.

Je navržena kompletní intenzifikace ČOV, včetně stavebních úprav a výměny celé technologie ČOV. Intenzifikace ČOV je navržena na zatížení dle ukazatele BSK5 pro 3700 EO.

Dále je navrženo vybudovat kalové hospodářství.