ZMĚNA 2023

CZ021.3206.2114	.0563		Hořín

.0563.01  	Hořín

identifikační číslo obce  04533

kód obce    04533

Změna 2023 je zapsána tučně oranžově.

### CZ021.3206.2114.0563.01  Hořín

# PODKLADY

- Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizace a čištění odpadních vod

- Jednání se starostou obce

- PRVKUC z roku 1996 zpracovaný firmou Hydroprojekt Praha a.s.  a VKM a.s.

- Územní plán obce zpracovaný firmou Archika

- Situace kanalizace a ČOV zpracovaná firmou Hydroprojekt a.s.

- Žádost obce o změnu PRVKÚK 1.8.2023.

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI)

Obec Hořín (158 - 162 m n.m.) leží západně od Mělníka v rozlehlé soutokové oblasti Vltavy a Labe. Obě řeky, které původně v oblasti soutoku melandrovaly ve vlastních náplavech a měnily často svá koryta, jsou nyní stabilizovány regulací. Území je odvodňováno Hořínskou strouhou (Mlýnský potok), která je levostranným přítokem Labe. Zástavba obce navazuje na zástavbu místní části Bozánky a je tvořena nízkopodlažními domy venkovského typu a zemědělskými usedlostmi.

VODOVODY – zásobování pitnou vodou

Obec Hořín je zásobována pitnou vodou z vodárenského systému KSKM. Z prameniště Liběchovka je voda čerpána do vdj.Rymáň 2×1500 m3 (259/254 m n.m.), odkud je vedena gravitačně řadem DN 500 do mělnického vdj.pod Chloumkem. Na tento řad je odbočkou napojen vdj.Vehlovice 2×1500 m3 (234/229 m n.m.), který je centrálním distribučním vodojemem pro zásobování obcí na levém břehu Vltavy. Z vdj.Vehlovice je veden gravitační zásobní řad DN 500/400 do Dolních Beřkovic a do Vliněvsi. Z Vliněvsi pokračuje zásobní řad profilem DN 300 k obci Brozánky, kde odbočkou DN 150 jsou napojeny Hořín a Brozánky.

Vodovodní síť je vybudována z hrdlovaných trub PVC DN 90 a DN 110.

Provozovatelem vodovodu je VKM a.s.

×××××

Systém zásobování pitnou vodou vyhovuje a nebude se měnit ani v budoucnosti.

Vodovodní síť se bude rozšiřovat v závislosti na budoucí výstavbě.

Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami ze zdrojů Boží Voda – Liběchov, Spomyšl a Vraňany. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.

Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu, z obecních a z domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

Odvedení a čištění odpadních vod

Obec Hořín nemá vybudovaný systém kanalizace pro veřejnou potřebu. Splaškové vody jsou akumulovány v žumpách a příležitostně vyváženy. Mnohdy, především v okrajích zástavby, jsou však rozličným způsobem odváděny podle podmínek vlastníka nemovitosti po sedimentaci a částečném biologickém vyčištění v žumpě buď do systému dešťového odvodnění nebo do drenážního podmoku. Vzhledem k dobré propustnosti jak půdního krytu, tak podloží, proniká značná část těchto vod do podloží. V ostatních případech jsou vyváženy na zemědělsky využívané pozemky.

V obci je vybudována splašková tlaková kanalizace, která je zaústěna do kanalizační stoky místní části Brozánky. Odpadní vody jsou likvidovány na centrální ČOV o kapacitě 1400 EO. Vyčištěné odpadní vody jsou vypouštěny do Hořínské strouhy.

Dešťové vody jsou odváděny systémem příkopů, struh a propustků do místní vodoteče.

×××××

V obci Hořín je uvažováno s výstavbou nové kanalizační sítě. S ohledem na členitost území, na kterém se obec rozprostírá, bude obec odkanalizována systémem tlakové kanalizace. Kanalizační síť v celkové délce 3,1 km bude vybudována z potrubí profilů DN 50 až DN 100.

Tato kanalizace bude zaústěna do kanalizační stoky místní části Brozánky, kde budou odpadní vody likvidovány na centrální ČOV.

V obci se navrhuje rozšiřování splaškové kanalizace dle potřeb a rozvoje obce. Kapacitní parametry současné čistírny již nejsou vyhovující, tudíž je navržena modernizace ČOV s cílovou kapacitou 1500 EO. ČOV bude rozšířena o novou biologickou linku. ČOV se nachází v m.č. Brozánky.